## 종합통계대시보드
동탄도시철도(트램) 건설공사 집행단계 엔지니어링 매뉴얼 종합 통계 대시보드
■ 11개 공종 전체 시트 동적 수식 연동 ¦ 실시간 액티비티 및 표준서·수행지침·체크리스트 집계 대시보드 ¦ Ver 8.0
| 총 관리 공종 수 |  | 총 액티비티 (WBS) | 표준서 (Standard) | 수행지침 (Guideline) | 체크리스트 (Checklist) | 매뉴얼 총계 (Total)
| 토목·궤도·시스템 전분야 |  | 100% WBS 코드 부여 |  |  |  | 전 공종 3대 도서 완결
1. 11대 공종별 마스터 현황 및 실시간 수식 연동 대장
순번 | 공종명 (Discipline) | L3 코드 | 액티비티 수 | 표준서 | 수행지침 | 체크리스트 | 매뉴얼 합계 | 전체 비중 | 시트 바로가기
1 | 지반조사 | 9000-1
2 | 사전토공사 | 9000-2
3 | 지장물이설 | 9000-3
4 | 상부강화노반 | 9000-4
5 | 콘크리트도상 | 9000-5
6 | 건축 | 9000-6
7 | 신호분야 | 9000-7
8 | 전기분야 | 9000-8
9 | 통신분야 | 9000-9
10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10
11 | 철도종합시험운행 | 9000-11
합계 | 11개 공종 전체 | - | [6 empty] | 총 1,092개 매뉴얼 도서
2. D-Day 일정 추진 단계별(Timeline) 업무 분포 및 관리 목표 (수식 연동)
단계 구분 | 기간 (D-Day) | 주요 엔지니어링 관리 목표 | 작업 수 | 비중 (%)
Stage 1 : 착수 전 사전준비 및 인허가 | D-300 ~ D-0 | 설계적정성 검토, 인허가 취득, 인터페이스 Big Room 회의, 자재공급원 승인 | 169
Stage 2 : 현장 본시공 및 구조물 구축 | D+1 ~ D+100 | 토공/지장물이설, 상부강화노반 다짐, 콘크리트도상/궤광 조립, 건축 골조/마감 | 107
Stage 3 : 시스템 설치 및 단위 기능시험 | D+101 ~ D+180 | 전기 수배전반 수전, LTE-R 무선 AP 설치, 기계 소방배관 수압시험, 신호 랙 조립 | 8
Stage 4 : 종합시운전 및 영업 개통 | D+181 ~ D+240 | 속도별 시설물검증시험, 30일 영업 다이아 시운전, 운영사 인수인계 및 개통 | 80
3. 4대 주관 부문별 업무 분장(R&R) 및 조직 협업 매트릭스 (수식 연동)
주관 부문 | 포함 공종 범위 | 작업 수 (수식) | 비중 (%) | 핵심 담당 조직
토목 / 궤도 / 지반 부문 | 지반조사, 사전토공사, 지장물이설, 상부강화노반, 콘크리트도상 |  |  | 현장 공사팀 / 토목사업팀
건축 / 기계설비 / 소방 부문 | 역사/정거장 건축, 기계설비, 소방방재설비 |  |  | 건축공사팀 / 기계설비팀
시스템 (전기 / 신호 / 통신) 부문 | 수배전/전차선 전기설비, T-ATP/ATO 신호, LTE-R 통신 |  |  | 시스템사업팀 / 전기신호팀
개통운영 / 종합시운전 / 안전품질 부문 | 사전점검, 속도별 시설물검증, 영업시운전, TS 안전관리체계, 인수인계 |  |  | 개통운영팀 / 안전품질팀

## 지반조사
L2 코드 | L3 코드 | L3 대공종명 | L4 코드 | 선행 | 후행 | 작업단위 (Level 4 Task/Activity) | 일정 (D-Day) | 주관 | 목적 | 방법 | 산출물(결과) | 표준서 (Standard) 요약 | 표준서 파일 (HTML) | 수행지침 (Guideline) 요약 | 수행지침 파일 (HTML) | 체크리스트 (Checklist) 요약 | 체크리스트 파일 (HTML) | 비고
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-1 | - | 9000-1-2 | 발주처 계획 입수(비공식) | D-90 (D-120~D-90) | 토목사업팀 (협업: 지반조사업체, 외부지질전문가 3인이상) | 발주처 기본계획 사전 검토 | • 조사설계 용역 기본계획 도서 확보 여부 확인 • 핵심이슈 (미시추 사유, 지층/암반등급 조정여부 등) 확보 여부 확인 • 사업지 연접 지질/지반조사 자료 확보 여부 확인 | 발주처 기본계획 보고서 | 발주처 기본계획 사전 검토 ¦ 발주처 기본계획 보고서 |  | • 조사설계 용역 기본계획 도서 확보 여부 확인 • 핵심이슈 (미시추 사유, 지층/암반등급 조정여부 등) 확보 여부 확인 • 사업지 연접 지질/지반조사 자료 확보 여부 확인 |  | 1) 발주처 계획 입수(비공식) 적정성을 확인하였는가? 2) 발주처 기본계획 보고서 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-2 | 9000-1-1 | 9000-1-3, 9000-1-4, 9000-1-5 | 관심프로젝트 선정 | D-60 (D-80~D-60) | 토목사업팀 (협업: 포스코 스마트엔지니어링팀) | 입수된 발주정보 평가를 통한 관심 Project 선정 | • 해당 프로젝트별 발주처/경쟁동향 / 사업성평가 수행 • 기술형입찰 입찰참여 Guide Line으로 해당 프로젝트 평가 | 관심사업 List | 입수된 발주정보 평가를 통한 관심 Project 선정 ¦ 관심사업 List |  | • 해당 프로젝트별 발주처/경쟁동향 / 사업성평가 수행 • 기술형입찰 입찰참여 Guide Line으로 해당 프로젝트 평가 |  | 1) 관심프로젝트 선정 적정성을 확인하였는가? 2) 관심사업 List 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-3 | 9000-1-2 | 9000-1-7 | 발주처 지반조사 모니터링 | D-60 (D-70~D-60) | 포스코스마트엔지니어링팀 (협업: 토목사업팀) | 발주처 지반조사 수립업체 파악 | • 발주처 지반조사업체 확인 후 당사 Pool List와 비교 • 발주처 지반조사 업체 확인팀 Contact Point 확보 | 발주처 기본계획 수행 List + Contact Point List | 발주처 지반조사 수립업체 파악 ¦ 발주처 기본계획 수행 List + Contact Point List |  | • 발주처 지반조사업체 확인 후 당사 Pool List와 비교 • 발주처 지반조사 업체 확인팀 Contact Point 확보 |  | 1) 발주처 지반조사 모니터링 적정성을 확인하였는가? 2) 발주처 기본계획 수행 List + Contact Point List 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-4 | 9000-1-2 | 9000-1-6 | 외부 지질전문가 Pool 관리 | D-50 (D-60~D-50) | 포스코스마트엔지니어링팀 (협업: -) | 지반조사 품질향상을 위한 제3자 검증 수행 지반조사 전문가 Pool 관리 | • Academic 전문가와 현장 전문가를 포함한 Pool 구성 • 전문가 Pool의 학력/기술사 등 경력사항(조사 15년) 확인 | 외부지질전문가 Pool List | 지반조사 품질향상을 위한 제3자 검증 수행 지반조사 전문가 Pool 관리 ¦ 외부지질전문가 Pool List |  | • Academic 전문가와 현장 전문가를 포함한 Pool 구성 • 전문가 Pool의 학력/기술사 등 경력사항(조사 15년) 확인 |  | 1) 외부 지질전문가 Pool 관리 적정성을 확인하였는가? 2) 외부지질전문가 Pool List 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-5 | 9000-1-2 | 9000-1-6 | 지반조사 Pool 관리 | D-80 (D-120~D-80) | 외주구매팀 (협업: 포스코스마트엔지니어링팀) | 발주처 계획 대응 및 개략 지반조사 결과 사전 예측을 위한 업체 관리 | • 공공기관별 입찰공고 모니터링 통한 지반조사업체 입찰참여 유치(입찰 공사 여부 확인) • 업체 Pool List 갱신 여부 확인 • 지반조사업체 역량 및 기술수준 평가표 평가 여부 확인 (Pool 갱신 및 신규업체 등록) • 조사업체 강점, 장비보유 확인 • 조사업체 Network 확보 여부 확인 | 조사업체 POOL/필요시 Update | 발주처 계획 대응 및 개략 지반조사 결과 사전 예측을 위한 업체 관리 ¦ 조사업체 POOL/필요시 Update |  | • 공공기관별 입찰공고 모니터링 통한 지반조사업체 입찰참여 유치(입찰 공사 여부 확인) • 업체 Pool List 갱신 여부 확인 • 지반조사업체 역량 및 기술수준 평가표 평가 여부 확인 (Pool 갱신 및 신규업체... |  | 1) 지반조사 Pool 관리 적정성을 확인하였는가? 2) 조사업체 POOL/필요시 Update 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-6 | 9000-1-4, 9000-1-5 | 9000-1-10 | 기본계획 지반조사 자료 및 R/O 정보 입수 | D-40 | 지반조사 협력업체 (협업: 설계 협력업체) | 발주처 기본계획 및 지반조사 결과 사전 획득 | • 기본계획 지반조사결과 및 실시설계 Contact을 통한 자료입수 | 발주처 기본계획 보고서 및 지반조사 보고서(비공식) | 발주처 기본계획 및 지반조사 결과 사전 획득 ¦ 발주처 기본계획 보고서 및 지반조사 보고서(비공식) |  | • 기본계획 지반조사결과 및 실시설계 Contact을 통한 자료입수 |  | 1) 기본계획 지반조사 자료 및 R/O 정보 입수 적정성을 확인하였는가? 2) 발주처 기본계획 보고서 및 지반조사 보고서(비공식) 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-7 | 9000-1-3 | 9000-1-8, 9000-1-9 | 기본계획 지반조사 R/O 검토 (설계, 공정, 기획) | D-65 (D-65~D-55) | 포스코스마트엔지니어링팀(설계), 토목수행팀(공정), 토목사업지원팀(기획) (협업: 토목견적팀) | 발주처 기본계획 지반조사 문제점 검토 | • 시추조사 위치, 수량 적정성 검토 • 지질이상 구간 상세 조사 여부 및 적정성 검토 확인 • 미시추 구간 지반 특성 적정성 검토확인 (측점 검토, 위치 및 물량검토) • 인근 사업 지반조사자료 비교 통해 당사 지반특성 분석 결과 Cross-check 확인 | 기본계획 지반조사 검토서(설계, 공정, 기획) | 발주처 기본계획 지반조사 문제점 검토 ¦ 기본계획 지반조사 검토서(설계, 공정, 기획) |  | • 시추조사 위치, 수량 적정성 검토 • 지질이상 구간 상세 조사 여부 및 적정성 검토 확인 • 미시추 구간 지반 특성 적정성 검토확인 (측점 검토, 위치 및 물량검토) • 인근 사업 지반조사자료 비교 통해 당사 지... |  | 1) 기본계획 지반조사 R/O 검토 (설계, 공정, 기획) 적정성을 확인하였는가? 2) 기본계획 지반조사 검토서(설계, 공정, 기획) 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-8 | 9000-1-7 | 9000-1-10 | 기본계획 지반조사 R/O 종합검토 (원가) | D-40 (D-60~D-40) | 토목견적팀 (협업: 포스코스마트엔지니어링팀(설계), 토목수행팀(공정), 토목사업지원팀(기획)) | 발주처 지반조사 문제점 R/O 분석 | • 발주처 기본계획 지반조사 R/O별 Cost effect 분석 | 기본계획 지반조사 개략 검토서 | 발주처 지반조사 문제점 R/O 분석 ¦ 기본계획 지반조사 개략 검토서 |  | • 발주처 기본계획 지반조사 R/O별 Cost effect 분석 |  | 1) 기본계획 지반조사 R/O 종합검토 (원가) 적정성을 확인하였는가? 2) 기본계획 지반조사 개략 검토서 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-9 | 9000-1-7 | 9000-1-10 | 지반조사 업체 선정 | D-30 | 일반구매팀 (협업: 포스코스마트엔지니어링팀) | 지반조사업체 Pool 내 최적의 업체 선정 | • 지반조사업체 Pool/실적 검토 및 공종별 적합성 정합 및 견적 본부 연계 검토 | 지반조사 입찰 참여 Pool | 지반조사업체 Pool 내 최적의 업체 선정 ¦ 지반조사 입찰 참여 Pool |  | • 지반조사업체 Pool/실적 검토 및 공종별 적합성 정합 및 견적 본부 연계 검토 |  | 1) 지반조사 업체 선정 적정성을 확인하였는가? 2) 지반조사 입찰 참여 Pool 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-10 | 9000-1-6, 9000-1-8, 9000-1-9 | 9000-1-11 | 지반조사 업체 계약 | D-30 | 일반구매팀 (협업: 포스코스마트엔지니어링팀) | 지반조사업체 용역 계약 | • 일반구매시스템을 이용한 용역계약 | 지반조사 용역 계약서 | 지반조사업체 용역 계약 ¦ 지반조사 용역 계약서 |  | • 일반구매시스템을 이용한 용역계약 |  | 1) 지반조사 업체 계약 적정성을 확인하였는가? 2) 지반조사 용역 계약서 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-11 | 9000-1-10 | 9000-1-12, 9000-1-13 | 지반조사 항목, 수량 및 위치검토 | D-30 | 포스코스마트엔지니어링팀 (협업: 지반조사업체) | 프로젝트 정합에 부합하는 지반조사 항목 사전조사 수행, 위치 선정 | • 현장답사 수행 • 공종별 실시설계에 준하여 수량 및 위치 검토 | 지반조사 계획서 | 프로젝트 정합에 부합하는 지반조사 항목 사전조사 수행, 위치 선정 ¦ 지반조사 계획서 |  | • 현장답사 수행 • 공종별 실시설계에 준하여 수량 및 위치 검토 |  | 1) 지반조사 항목, 수량 및 위치검토 적정성을 확인하였는가? 2) 지반조사 계획서 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-12 | 9000-1-11 | 9000-1-16 | 지반조사계획 적정성 심사의뢰 | D-30 | 외부지질전문가 3인 이상 (협업: 포스코스마트엔지니어링팀) | 지반조사 항목, 수량 및 위치 적정성 검토 | • 지반조사 계획서 검토 및 검토 | 지반조사계획 의견서 | 지반조사 항목, 수량 및 위치 적정성 검토 ¦ 지반조사계획 의견서 |  | • 지반조사 계획서 검토 및 검토 |  | 1) 지반조사계획 적정성 심사의뢰 적정성을 확인하였는가? 2) 지반조사계획 의견서 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-13 | 9000-1-11 | 9000-1-14, 9000-1-15 | 지반조사 인허가 | D-30 | 지반조사업체 (협업: 포스코스마트엔지니어링팀) | 지반조사 수행을 위한 인허가 승인 | • 산지일시사용 신고(사업계획서, 지형도, 산지일시사용예정실측도, 복구계획서, 복지봉투) • 굴착행위 신고(굴착행위신고서, 위치 또는 평면도, 원상복구계획서, 토지사용 승낙서) • 하천점용 허가(위치도, 이해관계인 동의서, 수리계산서, 하천점용등, 사업자등록증) | 인허가 서류 | 지반조사 수행을 위한 인허가 승인 ¦ 인허가 서류 |  | • 산지일시사용 신고(사업계획서, 지형도, 산지일시사용예정실측도, 복구계획서, 복지봉투) • 굴착행위 신고(굴착행위신고서, 위치 또는 평면도, 원상복구계획서, 토지사용 승낙서) • 하천점용 허가(위치도, 이해관계인 ... |  | 1) 지반조사 인허가 적정성을 확인하였는가? 2) 인허가 서류 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-14 | 9000-1-13 | 9000-1-16 | 지반조사 항목, 수량 및 위치 보완 | D-30 | 포스코스마트엔지니어링팀 (협업: 외부지질전문가 3인 이상, 지반조사업체) | 외부지질전문가 의견을 반영한 지반조사 계획 확정 | • 외부지질전문가 지반조사 의견 검토 • 입찰설계 지반조사 계획 보완 | 지반조사 용역 계약서 | 외부지질전문가 의견을 반영한 지반조사 계획 확정 ¦ 지반조사 용역 계약서 |  | • 외부지질전문가 지반조사 의견 검토 • 입찰설계 지반조사 계획 보완 |  | 1) 지반조사 항목, 수량 및 위치 보완 적정성을 확인하였는가? 2) 지반조사 용역 계약서 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-15 | 9000-1-13 | 9000-1-16 | 지반조사 수행 | D-30 | 지반조사업체 (협업: 포스코스마트엔지니어링팀) | 과업구간 지반여건 상세 파악 | • 물리탐사 수행(전기 비저항, 탄성파탐사 등) • 시추조사 및 현장 시험 수행(공내재하시험, 실내전단시험 등) • 실내시험 수행(요동시험, 입도시험 등) | 지반조사 보고서, 시추 Core 및 샘플 | 과업구간 지반여건 상세 파악 ¦ 지반조사 보고서, 시추 Core 및 샘플 |  | • 물리탐사 수행(전기 비저항, 탄성파탐사 등) • 시추조사 및 현장 시험 수행(공내재하시험, 실내전단시험 등) • 실내시험 수행(요동시험, 입도시험 등) |  | 1) 지반조사 수행 적정성을 확인하였는가? 2) 지반조사 보고서, 시추 Core 및 샘플 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-16 | 9000-1-12, 9000-1-14, 9000-1-15 | 9000-1-17, 9000-1-22, 9000-1-24 | 지반조사 수렴 결과 분석 | D-30 | 외부지질전문가 3인 이상 (협업: 포스코스마트엔지니어링팀, 지반조사업체) | 지반조사 결과 오류 및 지반정수의 적합성 검토 | • 입찰설계 지반조사 보고서 검토 • 시추조사 위치 및 심도의 적정성 검토 • 실내시험 결과 등급 적정성 검토 • 실시설계시 추가지반조사 필요구간 검토 | 지반조사 결과 분석 의견서 | 지반조사 결과 오류 및 지반정수의 적합성 검토 ¦ 지반조사 결과 분석 의견서 |  | • 입찰설계 지반조사 보고서 검토 • 시추조사 위치 및 심도의 적정성 검토 • 실내시험 결과 등급 적정성 검토 • 실시설계시 추가지반조사 필요구간 검토 |  | 1) 지반조사 수렴 결과 분석 적정성을 확인하였는가? 2) 지반조사 결과 분석 의견서 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-17 | 9000-1-16 | 9000-1-18, 9000-1-19, 9000-1-20, 9000-1-21, 9000-1-23 | 입찰설계 지반조사 R/O 검토 (설계, 원가, 공정, 기타) | D-30 | 토목견적팀(원가), 토목수행팀(공정), 토목사업지원팀(기획) (협업: 포스코스마트엔지니어링팀) | 입찰설계 지반조사 결과에 따른 직분야 R/O 및 Cost impact 반영 사항 검토 | • 입찰설계 지반조사 결과 분석을 통한 원가 및 공정 영향 검토 • 미시추 구간 평가 및 공정 Risk 반영 사항 검토 • 지반조건을 고려한 발파공법성 여부 검토 | 입찰설계 지반조사 검토서(설계, 원가, 공정, 기타) | 입찰설계 지반조사 결과에 따른 직분야 R/O 및 Cost impact 반영 사항 검토 ¦ 입찰설계 지반조사 검토서(설계, 원가, 공정, 기타) |  | • 입찰설계 지반조사 결과 분석을 통한 원가 및 공정 영향 검토 • 미시추 구간 평가 및 공정 Risk 반영 사항 검토 • 지반조건을 고려한 발파공법성 여부 검토 |  | 1) 입찰설계 지반조사 R/O 검토 (설계, 원가, 공정, 기타) 적정성을 확인하였는가? 2) 입찰설계 지반조사 검토서(설계, 원가, 공정, 기타) 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-18 | 9000-1-17 | 9000-1-25, 9000-1-27 | 지반조사 결과 R/O 종합검토 | D-30 | 포스코스마트엔지니어링팀 (협업: 토목견적팀(원가), 토목수행팀(공정), 토목사업지원팀(기획)) | 원가 및 공정 검토 결과에 따른 입찰설계 R/O 최종 확정 | • 입찰설계 지반조사 R/O별 Cost effect 분석 • 유사사업 L/L 분석, R/P 검토를 통한 실시설계시 고려사항 검토 | 입찰설계 R/O 검토서 | 원가 및 공정 검토 결과에 따른 입찰설계 R/O 최종 확정 ¦ 입찰설계 R/O 검토서 |  | • 입찰설계 지반조사 R/O별 Cost effect 분석 • 유사사업 L/L 분석, R/P 검토를 통한 실시설계시 고려사항 검토 |  | 1) 지반조사 결과 R/O 종합검토 적정성을 확인하였는가? 2) 입찰설계 R/O 검토서 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-19 | 9000-1-17 | 9000-1-27 | REM 수립 | D-30 | 포스코스마트엔지니어링팀 (협업: 토목견적팀, 토목사업지원팀) | REM 차트 작성(회사의 Core Risk, T/C 공정검토 결과, 경쟁사 동향, 발주 경향) 및 보고 | • Risk Profiling/Merge 방안 검토 • 공정 착공성 검토 및 T/C 검토 • 설계차별화 및 Idea Frame 검토 | REM 회의록 | REM 차트 작성(회사의 Core Risk, T/C 공정검토 결과, 경쟁사 동향, 발주 경향) 및 보고 ¦ REM 회의록 |  | • Risk Profiling/Merge 방안 검토 • 공정 착공성 검토 및 T/C 검토 • 설계차별화 및 Idea Frame 검토 |  | 1) REM 수립 적정성을 확인하였는가? 2) REM 회의록 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-20 | 9000-1-17 | 9000-1-28, 9000-1-30 | 추가지반조사 계획 수립 | D-20 | 포스코스마트엔지니어링팀 (협업: 토목견적팀(원가), 토목수행팀(공정), 토목사업지원팀(기획)) | R/O 분석 결과에 기반한 추가지반조사 항목 도출 | • 지반조사 수렴 결과 분석보고서 검토 • 지반조사 결과 R/O 종합검토 결과 검토 | 추가지반조사 List | R/O 분석 결과에 기반한 추가지반조사 항목 도출 ¦ 추가지반조사 List |  | • 지반조사 수렴 결과 분석보고서 검토 • 지반조사 결과 R/O 종합검토 결과 검토 |  | 1) 추가지반조사 계획 수립 적정성을 확인하였는가? 2) 추가지반조사 List 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-21 | 9000-1-17 | 9000-1-25, 9000-1-28 | 3D GPR탐사 장비 사양(차량형) 검토 | D-10 | 현장 공무팀 (협업: 현장 공사팀) | 적정 추가지반조사 규명을 위한 장비 사양 검토 | • 3D GPR탐사 장비 사양(차량형) - 3D Radar(노르웨이)_200~3000Hz, 2.0m~3.0m : 하상도 높음 - MIRA(스웨덴)_400~1300Hz, 1.0m~2.0m : 정밀한 입체 형상 - StreamC(이탈리아)_200~600Hz, 1.5m~3.0m : 다양한 심도, 공동 탐지 - VGPR(호주)_100~4000Hz, 2.0m~3.0m : 고속주행 데이터 획득 - Road 3D(한국)_200~3000Hz, 2.0m~3.0m : 하상도 높음, 유용특화 | - | 적정 추가지반조사 규명을 위한 장비 사양 검토 ¦ - |  | • 3D GPR탐사 장비 사양(차량형) - 3D Radar(노르웨이)_200~3000Hz, 2.0m~3.0m : 하상도 높음 - MIRA(스웨덴)_400~1300Hz, 1.0m~2.0m : 정밀한 입체 형상 - St... |  | 1) 3D GPR탐사 장비 사양(차량형) 검토 적정성을 확인하였는가? 2) - 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-22 | 9000-1-16 | 9000-1-23, 9000-1-27 | ECRM 수립 | D+10~30 | 토목견적팀(원가) (협업: 포스코스마트엔지니어링팀, 토목수행팀, 토목사업지원팀) | 입찰설계 지반조사 결과에 따른 직분야 R/O 및 Cost impact 반영 사항 검토 | • 입찰설계 지반조사 결과 분석을 통한 원가 및 공정 영향 검토 • 미시추 구간 평가 및 공정 Risk 반영 사항 검토 • 지반조건을 고려한 발파공법성 여부 검토 | 입찰설계 지반조사 검토서(설계, 원가, 공정, 기타) | 입찰설계 지반조사 결과에 따른 직분야 R/O 및 Cost impact 반영 사항 검토 ¦ 입찰설계 지반조사 검토서(설계, 원가, 공정, 기타) |  | • 입찰설계 지반조사 결과 분석을 통한 원가 및 공정 영향 검토 • 미시추 구간 평가 및 공정 Risk 반영 사항 검토 • 지반조건을 고려한 발파공법성 여부 검토 |  | 1) ECRM 수립 적정성을 확인하였는가? 2) 입찰설계 지반조사 검토서(설계, 원가, 공정, 기타) 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-23 | 9000-1-17, 9000-1-22 | 9000-1-27 | 최종 Cost 검토 / 입찰 | D+10~25 | 토목견적팀 (협업: -) | 입찰 | • 최종 R/O를 반영한 투찰내역서 작성 | 투찰내역서 | 입찰 ¦ 투찰내역서 |  | • 최종 R/O를 반영한 투찰내역서 작성 |  | 1) 최종 Cost 검토 / 입찰 적정성을 확인하였는가? 2) 투찰내역서 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-24 | 9000-1-16 | 9000-1-27, 9000-1-28 | 입찰설계 현장 인수인계 | D+10~30 | 현장소장 (협업: 토목수행팀) | 지반조사 포함 전체 R/O 승계자료 인수인계 및 추가지반조사 계획 공유 | • 최종 R/O 결과 및 입찰도서 인출 | 인수인계서 | 지반조사 포함 전체 R/O 승계자료 인수인계 및 추가지반조사 계획 공유 ¦ 인수인계서 |  | • 최종 R/O 결과 및 입찰도서 인출 |  | 1) 입찰설계 현장 인수인계 적정성을 확인하였는가? 2) 인수인계서 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-25 | 9000-1-18, 9000-1-21 | 9000-1-26, 9000-1-27 | 추가지반조사 수행 | D+10~30 | 지반조사업체 (협업: 현장 공사팀/공무팀, 포스코스마트엔지니어링팀, 토목수행팀) | 미시추구간 지반조사 수행을 통한 지반 Risk Hedge | • 추가 지반조사 계획 및 시점 확인 - 탄성파탐사/전기비저항탐사 등 물리탐사 추가조사 (현장 및 위치 확인) - 추가시추조사 수행(물리탐사, 시추조사) - 토질 및 암석 실내시험 수행 및 결과분석 확인 - 공종별 핵심시설(교량, 접속도로, 토공, #200m 통과점, 터널 발파/심벽진입) 확인 | 추가 지반조사 보고서 | 미시추구간 지반조사 수행을 통한 지반 Risk Hedge ¦ 추가 지반조사 보고서 |  | • 추가 지반조사 계획 및 시점 확인 - 탄성파탐사/전기비저항탐사 등 물리탐사 추가조사 (현장 및 위치 확인) - 추가시추조사 수행(물리탐사, 시추조사) - 토질 및 암석 실내시험 수행 및 결과분석 확인 - 공종별 ... |  | 1) 추가지반조사 수행 적정성을 확인하였는가? 2) 추가 지반조사 보고서 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-26 | 9000-1-25 | 9000-1-27 | 추가지반조사 결과 분석 | D+10~30 | 외부지질전문가 3인 이상 (협업: 현장 공사팀/공무팀, 포스코스마트엔지니어링팀, 토목수행팀) | 추가지반조사 결과에 기반한 최종 R/O 확정 | • 외부전문가 검토 통한 지반특성 최종 Cross-check 확인 • 입찰설계 지반조사 대비 지반특성 변경구간 제원도 확인 | 추가 지반조사결과 종합보고서 | 추가지반조사 결과에 기반한 최종 R/O 확정 ¦ 추가 지반조사결과 종합보고서 |  | • 외부전문가 검토 통한 지반특성 최종 Cross-check 확인 • 입찰설계 지반조사 대비 지반특성 변경구간 제원도 확인 |  | 1) 추가지반조사 결과 분석 적정성을 확인하였는가? 2) 추가 지반조사결과 종합보고서 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-27 | 9000-1-18, 9000-1-19, 9000-1-22, 9000-1-23, 9000-1-24, 9000-1-25, 9000-1-26 | 9000-1-28, 9000-1-29, 9000-1-30 | 실시설계 지반조사 R/O 검토 (설계, 원가, 공정, 기타) | D+10~30 | 포스코스마트엔지니어링팀 (협업: 현장 공사팀/품질팀/공무팀, 토목견적팀(원가), 토목수행팀(공정), 토목사업지원팀(기획)) | 실시설계 지반조사 결과에 따른 직분야 R/O 및 Cost impact 반영 사항 검토 | • 실시설계 추가지반조사 결과 분석을 통한 원가 및 공정 영향 검토 • 미시추 구간 평가 및 공정 Risk 반영 사항 검토 • 지반조건을 고려한 발파공법성 검토 | 실시설계 지반조사 검토서(설계, 원가, 공정, 기타) | 실시설계 지반조사 결과에 따른 직분야 R/O 및 Cost impact 반영 사항 검토 ¦ 실시설계 지반조사 검토서(설계, 원가, 공정, 기타) |  | • 실시설계 추가지반조사 결과 분석을 통한 원가 및 공정 영향 검토 • 미시추 구간 평가 및 공정 Risk 반영 사항 검토 • 지반조건을 고려한 발파공법성 검토 |  | 1) 실시설계 지반조사 R/O 검토 (설계, 원가, 공정, 기타) 적정성을 확인하였는가? 2) 실시설계 지반조사 검토서(설계, 원가, 공정, 기타) 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-28 | 9000-1-20, 9000-1-21, 9000-1-24, 9000-1-27 | 9000-1-31 | 실시설계 추가지반조사 결과 검토 | D+10~30 | 포스코스마트엔지니어링팀 (협업: 현장 공사팀/품질팀/공무팀, 토목견적팀(원가), 토목수행팀(공정), 토목사업지원팀(기획)) | 추가지반조사 결과에 기반한 최종 R/O 확정 | • 추가지반조사 결과 검토 | 실시설계 최종 R/O | 추가지반조사 결과에 기반한 최종 R/O 확정 ¦ 실시설계 최종 R/O |  | • 추가지반조사 결과 검토 |  | 1) 실시설계 추가지반조사 결과 검토 적정성을 확인하였는가? 2) 실시설계 최종 R/O 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-29 | 9000-1-27 | 9000-1-31 | 최종 R/O 이행방안 수립 | D+75일 이후 | 현장소장 (협업: 토목수행팀) | 최종 지반조사 결과에 따른 R/O 이행방안 수립 | • Core Risk 및 Hedge 방안 수립 • Opportunity에 따른 본공 상가 추가 개선 방안 수립 | 최종 R/O 이행계획서 | 최종 지반조사 결과에 따른 R/O 이행방안 수립 ¦ 최종 R/O 이행계획서 |  | • Core Risk 및 Hedge 방안 수립 • Opportunity에 따른 본공 상가 추가 개선 방안 수립 |  | 1) 최종 R/O 이행방안 수립 적정성을 확인하였는가? 2) 최종 R/O 이행계획서 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-30 | 9000-1-20, 9000-1-27 | 9000-1-31 | 외부지질전문가 업무평가 | D+75일 이후 | 포스코스마트엔지니어링팀 (협업: 현장 공사팀/공무팀) | 참여인력 전문성 평가 및 특이사항 기록 | • 외부지질 전문가 업무평가서 작성 | 외부지질 전문가 업무평가서 | 참여인력 전문성 평가 및 특이사항 기록 ¦ 외부지질 전문가 업무평가서 |  | • 외부지질 전문가 업무평가서 작성 |  | 1) 외부지질전문가 업무평가 적정성을 확인하였는가? 2) 외부지질 전문가 업무평가서 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-31 | 9000-1-28, 9000-1-29, 9000-1-30 | 9000-1-32 | 조사업체 PM 업무평가 | D+75일 이후 | 포스코스마트엔지니어링팀 (협업: 현장 공사팀/공무팀) | 조사업체 PM 전문성 평가 및 특이사항 기록 | • 지반조사 PM 업무평가서 작성 | PM업무평가서 | 조사업체 PM 전문성 평가 및 특이사항 기록 ¦ PM업무평가서 |  | • 지반조사 PM 업무평가서 작성 |  | 1) 조사업체 PM 업무평가 적정성을 확인하였는가? 2) PM업무평가서 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-32 | 9000-1-31 | 9000-1-33 | 지반조사업체 업무평가 |  | 현장소장 (협업: 현장 공사팀/공무팀) | 조사업체 업무평가 및 특이사항 기록 | • 협력업체 업무평가서 | 협력업체 업무평가서 | 조사업체 업무평가 및 특이사항 기록 ¦ 협력업체 업무평가서 |  | • 협력업체 업무평가서 |  | 1) 지반조사업체 업무평가 적정성을 확인하였는가? 2) 협력업체 업무평가서 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-33 | 9000-1-32 | 9000-1-34 | 설계변경 LL 리포트 작성 |  | 현장소장 (협업: 현장 공무팀) | 설계변경 사항 기록 | • 설계변경 사유 기록관리 • 예상 R/O대비 설계변경 사항 비교 검토 | LL리포트 | 설계변경 사항 기록 ¦ LL리포트 |  | • 설계변경 사유 기록관리 • 예상 R/O대비 설계변경 사항 비교 검토 |  | 1) 설계변경 LL 리포트 작성 적정성을 확인하였는가? 2) LL리포트 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-34 | 9000-1-33 | 9000-1-35 | 설계변경 LL 리포트 관리 |  | 토목수행팀 (협업: 현장소장) | 전체 현장 설계변경 사항 기록 | • 현장별 설계변경 LL 리포트 취합 관리 | LL리포트 List | 전체 현장 설계변경 사항 기록 ¦ LL리포트 List |  | • 현장별 설계변경 LL 리포트 취합 관리 |  | 1) 설계변경 LL 리포트 관리 적정성을 확인하였는가? 2) LL리포트 List 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-35 | 9000-1-34 | 9000-1-36 | 지반조사업체 정산계약 |  | 일반구매팀 (협업: 현장 공무팀) | 지반조사업체 정산 | • 조사도 수량 Check 후 구매시스템 변경계약 수행 • 변경계약 후 정산금 집행 | 정산계약서 | 지반조사업체 정산 ¦ 정산계약서 |  | • 조사도 수량 Check 후 구매시스템 변경계약 수행 • 변경계약 후 정산금 집행 |  | 1) 지반조사업체 정산계약 적정성을 확인하였는가? 2) 정산계약서 산출물을 확보하였는가?
9000 | 9000-1 | 지반조사 | 9000-1-36 | 9000-1-35 | - | 매뉴얼 Update |  | 혁신실장 (협업: 현장 공무팀) | 지반조사 매뉴얼 Update | • 매뉴얼 Update 및 개정사항 사내공지 | 지반조사 매뉴얼 | 지반조사 매뉴얼 Update ¦ 지반조사 매뉴얼 |  | • 매뉴얼 Update 및 개정사항 사내공지 |  | 1) 매뉴얼 Update 적정성을 확인하였는가? 2) 지반조사 매뉴얼 산출물을 확보하였는가?

## 사전토공사
L2 코드 | L3 코드 | L3 대공종명 | L4 코드 | 선행 | 후행 | 작업단위 (Level 4 Task/Activity) | 일정 (D-Day) | 주관 | 목적 | 방법 | 산출물(결과) | 표준서 (Standard) 요약 | 표준서 파일 (HTML) | 수행지침 (Guideline) 요약 | 수행지침 파일 (HTML) | 체크리스트 (Checklist) 요약 | 체크리스트 파일 (HTML) | 비고
9000 | 9000-2 | 사전토공사 | 9000-2-1 | - | 9000-2-2, 9000-2-3 | Site Survey | D-90 (D-120~D-90) | 현장 공사팀 | KDS 47 10 00 철도지반 설계기준 ¦ 현장 가설 둔차선, 용지 경계 및 원지반 고저차 3D 레벨 현측 ¦ 토공사 사전 현장 조사 보고서 | 1) 현장 가설 도로 및 용지 경계 현측 ➔ 2) 광학 레벨 원지반 고저차 측정 ➔ 3) 진입 도로 장애 요소 매핑 ➔ 4) 현장 조사 보고서 감리 제출 | 가설 도로 폭/구배 현측, 원지반 고저차 레벨 측량 및 3D BIM 도면 오차 점검 (현장 조사 보고서) | KDS 47 10 00 철도지반 설계기준 ¦ 현장 가설 둔차선, 용지 경계 및 원지반 고저차 3D 레벨 현측 ¦ 토공사 사전 현장 조사 보고서 |  | 1) 현장 가설 도로 및 용지 경계 현측 ➔ 2) 광학 레벨 원지반 고저차 측정 ➔ 3) 진입 도로 장애 요소 매핑 ➔ 4) 현장 조사 보고서 감리 제출 |  | 가설 도로 폭/구배 현측, 원지반 고저차 레벨 측량 및 3D BIM 도면 오차 점검 (현장 조사 보고서)
9000 | 9000-2 | 사전토공사 | 9000-2-2 | 9000-2-1 | 9000-2-10, 9000-2-12 | 공사중 교통처리계획 | D-60 (D-80~D-60) | 현장 공사팀 | 도로교통법 제69조 ¦ 동탄경찰서 교통안전 심의 및 우회 차선 설계 ¦ 전담 신호수(2인 2조) & LED 경광등 배치 | 1) 교통 우회 차선 & 둔차선 도면 설계 ➔ 2) 동탄경찰서 도로점용 허가 ➔ 3) 전담 신호수(2인 2조) 배치 ➔ 4) 교통소통 대책서 감리 서면 승인 | 동탄경찰서 도로점용 허가, 가설 우회 차선 설계 및 전담 안전 신호수(2인 2조)/LED 경광등 배치 | 도로교통법 제69조 ¦ 동탄경찰서 교통안전 심의 및 우회 차선 설계 ¦ 전담 신호수(2인 2조) & LED 경광등 배치 |  | 1) 교통 우회 차선 & 둔차선 도면 설계 ➔ 2) 동탄경찰서 도로점용 허가 ➔ 3) 전담 신호수(2인 2조) 배치 ➔ 4) 교통소통 대책서 감리 서면 승인 |  | 동탄경찰서 도로점용 허가, 가설 우회 차선 설계 및 전담 안전 신호수(2인 2조)/LED 경광등 배치
9000 | 9000-2 | 사전토공사 | 9000-2-3 | 9000-2-1 | 9000-2-4, 9000-2-5 | Site Survey Risk 검토 | D-60 (D-70~D-60) | 토목국내견적팀 | 지하안전법 제23조 ¦ 현장 지장물, 연약 지반 층후 및 사면 붕괴 위험 요소 추출 ¦ 사전 토공 리스크 대책 승인 | 1) 지하 매설 지장물 & 연약지반 현출 ➔ 2) 사면 붕괴 위험 구간 추출 ➔ 3) 흙막이 가설재 보강 수립 ➔ 4) 토공 리스크 대책서 감리 승인 | 지중 매설물 탐사, 연약 지반 층후 분석 및 사면 붕괴 위험 구간 흙막이 가설재 보강 수립 | 지하안전법 제23조 ¦ 현장 지장물, 연약 지반 층후 및 사면 붕괴 위험 요소 추출 ¦ 사전 토공 리스크 대책 승인 |  | 1) 지하 매설 지장물 & 연약지반 현출 ➔ 2) 사면 붕괴 위험 구간 추출 ➔ 3) 흙막이 가설재 보강 수립 ➔ 4) 토공 리스크 대책서 감리 승인 |  | 지중 매설물 탐사, 연약 지반 층후 분석 및 사면 붕괴 위험 구간 흙막이 가설재 보강 수립
9000 | 9000-2 | 사전토공사 | 9000-2-4 | 9000-2-3 | 9000-2-6 | 최고의 팀 만들기 지원 | D-50 (D-60~D-50) | 외주관리팀 | 건산법 상생협력 수칙 ¦ 토공 전문 기술자 1:1 전담 배치 & 3자 주간 소통 회의 ¦ 일일 Safety TBM 100% 이행 | 1) 토공 전담 기술자 1:1 배치 ➔ 2) 3자 주간 소통 회의 개최 ➔ 3) 근로자 복지 지원 & Safety TBM ➔ 4) One-Team 조직표 감리 서면 승인 | 토공 전담 기술자 1:1 현장 배치, 발주·감리·시공 3자 주간 소통 회의 및 일일 Safety TBM/음주 측정 | 건산법 상생협력 수칙 ¦ 토공 전문 기술자 1:1 전담 배치 & 3자 주간 소통 회의 ¦ 일일 Safety TBM 100% 이행 |  | 1) 토공 전담 기술자 1:1 배치 ➔ 2) 3자 주간 소통 회의 개최 ➔ 3) 근로자 복지 지원 & Safety TBM ➔ 4) One-Team 조직표 감리 서면 승인 |  | 토공 전담 기술자 1:1 현장 배치, 발주·감리·시공 3자 주간 소통 회의 및 일일 Safety TBM/음주 측정
9000 | 9000-2 | 사전토공사 | 9000-2-5 | 9000-2-3 | 9000-2-6 | 발주전략 KOM | D-80 (D-120~D-80) | 현장소장 | KCS 47 10 25 시방 검토 ¦ 사전 토공 토사/암석 깎기 및 성토 시방 규정 ¦ 발주처·감리·시공 3자 킥오프 결재 | 1) 사전 토공 시방 요구조건 분석 ➔ 2) 3D BIM 도면 깎기/성토 수량 검증 ➔ 3) 토공 리스크 예비비 수립 ➔ 4) 발주·감리·시공 3자 킥오프 결재 | KCS 47 10 25 사전 토공 시방 검토, 토사/암석 깎기 수량 산출 및 3D BIM 간섭 zero (3자 킥오프 결재) | KCS 47 10 25 시방 검토 ¦ 사전 토공 토사/암석 깎기 및 성토 시방 규정 ¦ 발주처·감리·시공 3자 킥오프 결재 |  | 1) 사전 토공 시방 요구조건 분석 ➔ 2) 3D BIM 도면 깎기/성토 수량 검증 ➔ 3) 토공 리스크 예비비 수립 ➔ 4) 발주·감리·시공 3자 킥오프 결재 |  | KCS 47 10 25 사전 토공 시방 검토, 토사/암석 깎기 수량 산출 및 3D BIM 간섭 zero (3자 킥오프 결재)
9000 | 9000-2 | 사전토공사 | 9000-2-6 | 9000-2-4, 9000-2-5 | 9000-2-7 | 착수전 Big Room 회의 | D-40 | 현장소장 | 현장 통합 관리 지침 ¦ 발주처·감리·지자체·시공사 4자 빅룸 회의 ¦ 사전 토공 마일스톤 서명 결재 | 1) 4자(발주·감리·지자체·시공) 빅룸 결성 ➔ 2) 사전 토공 마일스톤 연동 ➔ 3) 간섭 리스크 즉시 해소 ➔ 4) 빅룸 회의록 4자 서명 완수 | 4자(발주·감리·지자체·시공) 빅룸 회의 결성, 사전 토공 마일스톤 연동 및 간섭 리스크 서명 | 현장 통합 관리 지침 ¦ 발주처·감리·지자체·시공사 4자 빅룸 회의 ¦ 사전 토공 마일스톤 서명 결재 |  | 1) 4자(발주·감리·지자체·시공) 빅룸 결성 ➔ 2) 사전 토공 마일스톤 연동 ➔ 3) 간섭 리스크 즉시 해소 ➔ 4) 빅룸 회의록 4자 서명 완수 |  | 4자(발주·감리·지자체·시공) 빅룸 회의 결성, 사전 토공 마일스톤 연동 및 간섭 리스크 서명
9000 | 9000-2 | 사전토공사 | 9000-2-7 | 9000-2-6 | 9000-2-8, 9000-2-9 | 자재발주 요청 | D-65 (D-65~D-55) | 현장 공무팀 | KCS 47 10 25 자재 시방 ¦ 굴착 장비, 가설 펜스 및 배수관 자재 발주 승인 ¦ 공인시험기관 성적표 수속 | 1) 굴착 장비 및 가설 펜스 자재 선정 ➔ 2) 공인시험기관 시험성적서 검수 ➔ 3) 자재 발주 신청서 제출 ➔ 4) 자재 반입 검수 통보서 결재 | KCS 47 10 25 굴착 장비/가설재 자재 승인, 공인시험기관 시험성적서 검수 및 자재 반입 통보 | KCS 47 10 25 자재 시방 ¦ 굴착 장비, 가설 펜스 및 배수관 자재 발주 승인 ¦ 공인시험기관 성적표 수속 |  | 1) 굴착 장비 및 가설 펜스 자재 선정 ➔ 2) 공인시험기관 시험성적서 검수 ➔ 3) 자재 발주 신청서 제출 ➔ 4) 자재 반입 검수 통보서 결재 |  | KCS 47 10 25 굴착 장비/가설재 자재 승인, 공인시험기관 시험성적서 검수 및 자재 반입 통보
9000 | 9000-2 | 사전토공사 | 9000-2-8 | 9000-2-7 | 9000-2-11 | 용지 사용 Risk 검토 | D-40 (D-60~D-40) | 토목계약관리팀 | 토지보상법 준수 ¦ 미보상 사유지 경계 현출 및 가설 펜스(H=1.8m) 차단 ¦ 3D 우회 토공 동선 마일스톤 연동 | 1) 미보상 사유지 경계 현출 ➔ 2) 가설 펜스(H=1.8m) 차단 ➔ 3) 3D 우회 토공 동선 수립 ➔ 4) 용지 보상 리스크 대책 감리 승인 | 미보상 사유지 경계 현출, 가설 펜스(H=1.8m) 차단 및 3D 우회 토공 동선 마일스톤 연동 | 토지보상법 준수 ¦ 미보상 사유지 경계 현출 및 가설 펜스(H=1.8m) 차단 ¦ 3D 우회 토공 동선 마일스톤 연동 |  | 1) 미보상 사유지 경계 현출 ➔ 2) 가설 펜스(H=1.8m) 차단 ➔ 3) 3D 우회 토공 동선 수립 ➔ 4) 용지 보상 리스크 대책 감리 승인 |  | 미보상 사유지 경계 현출, 가설 펜스(H=1.8m) 차단 및 3D 우회 토공 동선 마일스톤 연동
9000 | 9000-2 | 사전토공사 | 9000-2-9 | 9000-2-7 | 9000-2-11 | 인허가 절차 진행 | D-30 | 현장 공무팀 | 도로법 및 환경영향평가법 ¦ 지자체 도로점용 허가 및 비산먼지 발생신고 수속 ¦ 법정 인허가 필증 수속 | 1) 지자체 도로/하천점용 허가서 작성 ➔ 2) 관련 부서 서류 제출 & 심의 ➔ 3) 보증보험 증권 부착 ➔ 4) 법정 인허가 필증 감리 수속 | 지자체 도로/하천점용 허가서 접수, 비산먼지 발생사업 신고 필증 수속 및 보증보험 제출 | 도로법 및 환경영향평가법 ¦ 지자체 도로점용 허가 및 비산먼지 발생신고 수속 ¦ 법정 인허가 필증 수속 |  | 1) 지자체 도로/하천점용 허가서 작성 ➔ 2) 관련 부서 서류 제출 & 심의 ➔ 3) 보증보험 증권 부착 ➔ 4) 법정 인허가 필증 감리 수속 |  | 지자체 도로/하천점용 허가서 접수, 비산먼지 발생사업 신고 필증 수속 및 보증보험 제출
9000 | 9000-2 | 사전토공사 | 9000-2-10 | 9000-2-2 | 9000-2-12, 9000-2-13 | 교통처리대책 협의 및 승인 | D-30 | 현장 공무팀 | 도로교통법 안전 수칙 ¦ 경찰서 차선 점용 허가 및 가설 둔차선 도로 복구 이행 보증보험 ¦ 교통대책 감리 승인 | 1) 경찰서 차선 점용 허가증 수령 ➔ 2) 도로 복구 보증보험 증권 제출 ➔ 3) 전담 신호수 & LED 경광등 배치 ➔ 4) 교통대책서 감리 서면 승인 | 동탄경찰서 차선 점용 허가, 도로 복구 이행 보증보험 제출 및 전담 신호수(2인 2조) 100% 배치 | 도로교통법 안전 수칙 ¦ 경찰서 차선 점용 허가 및 가설 둔차선 도로 복구 이행 보증보험 ¦ 교통대책 감리 승인 |  | 1) 경찰서 차선 점용 허가증 수령 ➔ 2) 도로 복구 보증보험 증권 제출 ➔ 3) 전담 신호수 & LED 경광등 배치 ➔ 4) 교통대책서 감리 서면 승인 |  | 동탄경찰서 차선 점용 허가, 도로 복구 이행 보증보험 제출 및 전담 신호수(2인 2조) 100% 배치
9000 | 9000-2 | 사전토공사 | 9000-2-11 | 9000-2-8, 9000-2-9 | 9000-2-13 | 지장물 검토 및 협의 | D-30 | 현장 공무팀/공사팀 | 지하안전관리에 관한 특별법 ¦ GPR 3D 관로 탐사 & 인력 시탐 줄파기(깊이 1.5m) ¦ 점용기관 현장 입회 이설 방호 | 1) GPR 3D 지중 관로 탐사 ➔ 2) 인력 시탐 줄파기(깊이 1.5m) ➔ 3) 관할 점용기관 1:1 현장 입회 ➔ 4) 매달기 방호 & 지장물 서면 승인 | GPR 3D 관로 탐사, 인력 시탐 줄파기(폭 0.5m, 깊이 1.5m) 및 점용기관 1:1 현장 입회 매달기 방호 | 지하안전관리에 관한 특별법 ¦ GPR 3D 관로 탐사 & 인력 시탐 줄파기(깊이 1.5m) ¦ 점용기관 현장 입회 이설 방호 |  | 1) GPR 3D 지중 관로 탐사 ➔ 2) 인력 시탐 줄파기(깊이 1.5m) ➔ 3) 관할 점용기관 1:1 현장 입회 ➔ 4) 매달기 방호 & 지장물 서면 승인 |  | GPR 3D 관로 탐사, 인력 시탐 줄파기(폭 0.5m, 깊이 1.5m) 및 점용기관 1:1 현장 입회 매달기 방호
9000 | 9000-2 | 사전토공사 | 9000-2-12 | 9000-2-2, 9000-2-10 | 9000-2-14, 9000-2-15 | 기공승낙 적정성 검토 | D-30 | 현장 공무팀 | 국유재산법 및 공유재산법 ¦ 토지 기공승낙서 인허가 확인 및 진입로 점용 범위 실측 ¦ 토지 사용 승인서 결재 | 1) 국유지/공유지 기공승낙서 수속 ➔ 2) 진입 도로 점용 범위 실측 ➔ 3) 토지 소유주 사용 협의 ➔ 4) 기공승낙서 감리 서면 승인 | 국유지/공유지 기공승낙서 인허가 검증, 진입 도로 점용 범위 실측 및 토지 사용 승인서 결재 | 국유재산법 및 공유재산법 ¦ 토지 기공승낙서 인허가 확인 및 진입로 점용 범위 실측 ¦ 토지 사용 승인서 결재 |  | 1) 국유지/공유지 기공승낙서 수속 ➔ 2) 진입 도로 점용 범위 실측 ➔ 3) 토지 소유주 사용 협의 ➔ 4) 기공승낙서 감리 서면 승인 |  | 국유지/공유지 기공승낙서 인허가 검증, 진입 도로 점용 범위 실측 및 토지 사용 승인서 결재
9000 | 9000-2 | 사전토공사 | 9000-2-13 | 9000-2-10, 9000-2-11 | 9000-2-14 | 민원 저감 대책 수립 | D-30 | 현장 안전팀/공무팀 | 소음진동관리법 준수 ¦ 야간 공사 소음 방음벽(H=3m) 및 세륜기(깊이 1.2m) 가동 ¦ 단수/단전 주민 사전 안내 | 1) 야간 공사 소음 방음벽(H=3m) 설치 ➔ 2) 세륜기 가동 & 분무 살수 ➔ 3) 단수/단전 사전 주민 공지 ➔ 4) 민원 대응반 서면 승인 | 야간 공사 소음 방음벽(H=3m) 가동, 세륜기(깊이 1.2m) 가동 및 단수/단전 주민 사전 고지 | 소음진동관리법 준수 ¦ 야간 공사 소음 방음벽(H=3m) 및 세륜기(깊이 1.2m) 가동 ¦ 단수/단전 주민 사전 안내 |  | 1) 야간 공사 소음 방음벽(H=3m) 설치 ➔ 2) 세륜기 가동 & 분무 살수 ➔ 3) 단수/단전 사전 주민 공지 ➔ 4) 민원 대응반 서면 승인 |  | 야간 공사 소음 방음벽(H=3m) 가동, 세륜기(깊이 1.2m) 가동 및 단수/단전 주민 사전 고지
9000 | 9000-2 | 사전토공사 | 9000-2-14 | 9000-2-12, 9000-2-13 | 9000-2-15, 9000-2-16 | 용지보상 Risk 파악 | D-30 | 현장 공무팀 | 토지보상법 준수 ¦ 지장물 이설 부지 용지보상 현황 및 점용 경계 실측 ¦ 미보상 사유지 가설 펜스 차단 | 1) 미보상 필지 현출 & 지적 대조 ➔ 2) 가설 펜스(H=1.8m) 차단 ➔ 3) 우회 토공 동선 수립 ➔ 4) 용지 보상 대책서 감리 승인 | 미보상 필지 지적 대조, 경계 가설 펜스(H=1.8m) 차단 및 우회 토공 동선 서면 승인 | 토지보상법 준수 ¦ 지장물 이설 부지 용지보상 현황 및 점용 경계 실측 ¦ 미보상 사유지 가설 펜스 차단 |  | 1) 미보상 필지 현출 & 지적 대조 ➔ 2) 가설 펜스(H=1.8m) 차단 ➔ 3) 우회 토공 동선 수립 ➔ 4) 용지 보상 대책서 감리 승인 |  | 미보상 필지 지적 대조, 경계 가설 펜스(H=1.8m) 차단 및 우회 토공 동선 서면 승인
9000 | 9000-2 | 사전토공사 | 9000-2-15 | 9000-2-12, 9000-2-14 | 9000-2-16, 9000-2-17 | 시공계획서 검토 지원 | D-30 | 토목품질팀 | 건진법 시행령 제89조 ¦ 사전 토공 시공계획서 표준 8대 목차 검토 ¦ 착공 14일 전 감리 서면 승인 | 1) 사전 토공 시공계획서 작성 ➔ 2) 8대 목차 & KCS 수치 명시 ➔ 3) 착공 14일 전 감리단 제출 ➔ 4) 시공계획서 감리 서면 승인 | 사전 토공 시공계획서 표준 8대 목차, KCS 수치 수록 및 착공 14일 전 감리 서면 승인 | 건진법 시행령 제89조 ¦ 사전 토공 시공계획서 표준 8대 목차 검토 ¦ 착공 14일 전 감리 서면 승인 |  | 1) 사전 토공 시공계획서 작성 ➔ 2) 8대 목차 & KCS 수치 명시 ➔ 3) 착공 14일 전 감리단 제출 ➔ 4) 시공계획서 감리 서면 승인 |  | 사전 토공 시공계획서 표준 8대 목차, KCS 수치 수록 및 착공 14일 전 감리 서면 승인
9000 | 9000-2 | 사전토공사 | 9000-2-16 | 9000-2-14, 9000-2-15 | 9000-2-17, 9000-2-18 | 설계변경 (착수전) | D-30 | 현장 공무팀/공사팀 | 지방계약법 정산 수칙 ¦ 착수 전 토종 변경 및 수량 증감 실정보고 작성 ¦ 총사업비 변경 승인 수속 | 1) 토질 변경 & 수량 증감 실정보고 작성 ➔ 2) 단가 비교표 작성 ➔ 3) 설계변경 도서 제출 ➔ 4) 총사업비 변경 승인 결재 | 토질 변경 & 수량 증감 실정보고서 작성, 단가 비교표 작성 및 총사업비 변경 승인 결재 | 지방계약법 정산 수칙 ¦ 착수 전 토종 변경 및 수량 증감 실정보고 작성 ¦ 총사업비 변경 승인 수속 |  | 1) 토질 변경 & 수량 증감 실정보고 작성 ➔ 2) 단가 비교표 작성 ➔ 3) 설계변경 도서 제출 ➔ 4) 총사업비 변경 승인 결재 |  | 토질 변경 & 수량 증감 실정보고서 작성, 단가 비교표 작성 및 총사업비 변경 승인 결재
9000 | 9000-2 | 사전토공사 | 9000-2-17 | 9000-2-15, 9000-2-16 | 9000-2-19 | 시공계획 수립 | D-30 | 현장 공사팀 | KCS 47 10 25 토공 시방 ¦ 깎기/성토 토공 유동표 작성 및 3D BIM 도면 대조 ¦ 책임감리원 최종 승인 | 1) 토공 깎기/성토 유동표 작성 ➔ 2) 3D BIM 모델 표고 대조 ➔ 3) 사면 안성성 계산서 부착 ➔ 4) 토공 시공계획서 감리 최종 결재 | 토공 깎기/성토 유동표 작성, 3D BIM 모델 표고 대조 및 사면 안전성 계산서 감리 결재 | KCS 47 10 25 토공 시방 ¦ 깎기/성토 토공 유동표 작성 및 3D BIM 도면 대조 ¦ 책임감리원 최종 승인 |  | 1) 토공 깎기/성토 유동표 작성 ➔ 2) 3D BIM 모델 표고 대조 ➔ 3) 사면 안성성 계산서 부착 ➔ 4) 토공 시공계획서 감리 최종 결재 |  | 토공 깎기/성토 유동표 작성, 3D BIM 모델 표고 대조 및 사면 안전성 계산서 감리 결재
9000 | 9000-2 | 사전토공사 | 9000-2-18 | 9000-2-16 | 9000-2-19, 9000-2-20 | 후행공종 요구조건 반영 설계변경 검토 | D-30 | 현장 공무팀/공사팀 | 건진법 설계변경 수칙 ¦ 궤도/구조물 후행 공종 요구 표고 오차(±10mm) 반영 ¦ 설계변경 실정보고서 작성 | 1) 궤도/구조물 후행 요구 조건 수집 ➔ 2) 마무리면 표고 오차(±10mm) 반영 ➔ 3) 설계변경 실정보고서 작성 ➔ 4) 책임감리원 기술 승인 | 궤도/구조물 후행 요구 조건 반영, 마무리면 표고 오차(±10mm) 반영 및 설계변경 실정보고 | 건진법 설계변경 수칙 ¦ 궤도/구조물 후행 공종 요구 표고 오차(±10mm) 반영 ¦ 설계변경 실정보고서 작성 |  | 1) 궤도/구조물 후행 요구 조건 수집 ➔ 2) 마무리면 표고 오차(±10mm) 반영 ➔ 3) 설계변경 실정보고서 작성 ➔ 4) 책임감리원 기술 승인 |  | 궤도/구조물 후행 요구 조건 반영, 마무리면 표고 오차(±10mm) 반영 및 설계변경 실정보고
9000 | 9000-2 | 사전토공사 | 9000-2-19 | 9000-2-17, 9000-2-18 | 9000-2-21, 9000-2-22 | 설계변경 지원 | D-30 | 토목수행팀 | 건진법 설계변경 규정 ¦ 수량 산출서 및 단가 비교표 작성 ¦ 책임감리원 기술 검토 의견서 첨부 | 1) 변경 수량 산출서 정밀 집계 ➔ 2) 신규 단가 산정 서류 부착 ➔ 3) 감리단 기술 검토 수속 ➔ 4) 설계변경 제출 서면 결재 | 변경 수량 산출서 정밀 집계, 신규 단가 산정 서류 첨부 및 책임감리원 기술 검토 수속 | 건진법 설계변경 규정 ¦ 수량 산출서 및 단가 비교표 작성 ¦ 책임감리원 기술 검토 의견서 첨부 |  | 1) 변경 수량 산출서 정밀 집계 ➔ 2) 신규 단가 산정 서류 부착 ➔ 3) 감리단 기술 검토 수속 ➔ 4) 설계변경 제출 서면 결재 |  | 변경 수량 산출서 정밀 집계, 신규 단가 산정 서류 첨부 및 책임감리원 기술 검토 수속
9000 | 9000-2 | 사전토공사 | 9000-2-20 | 9000-2-18 | 9000-2-22 | 교통관리 및 교통안전시설 설치 | D-20 | 현장 공사팀 | 도로교통법 안전 수칙 ¦ 게이트 바리케이트, 야간 LED 경광등 부설 ¦ 전담 안전 신호수(2인 2조) 100% 배치 | 1) 게이트 바리케이트 & 경광등 부설 ➔ 2) 우회 차선 표지판 설치 ➔ 3) 전담 신호수(2인 2조) 배치 ➔ 4) 교통 안전 점검 대장 결재 | 게이트 바리케이트/LED 경광등 설치, 우회 차선 표지판 검측 및 전담 신호수(2인 2조) 배치 | 도로교통법 안전 수칙 ¦ 게이트 바리케이트, 야간 LED 경광등 부설 ¦ 전담 안전 신호수(2인 2조) 100% 배치 |  | 1) 게이트 바리케이트 & 경광등 부설 ➔ 2) 우회 차선 표지판 설치 ➔ 3) 전담 신호수(2인 2조) 배치 ➔ 4) 교통 안전 점검 대장 결재 |  | 게이트 바리케이트/LED 경광등 설치, 우회 차선 표지판 검측 및 전담 신호수(2인 2조) 배치
9000 | 9000-2 | 사전토공사 | 9000-2-21 | 9000-2-19 | 9000-2-23 | 장비 검수 지원 | D-10 | 기술안전팀 | 건설기계관리법 제13조 ¦ 자중 10t+ 굴착기, 덤프 정기검사증 검수 ¦ 후방 센서 점검 및 반입 허가 | 1) 10t+ 굴착기/덤프 사양 검수 ➔ 2) 건설기계 정기검사증 점검 ➔ 3) 후방 카메라/경보음 시동 점검 ➔ 4) 장비 반입 승인서 감리 결재 | 자중 10t+ 굴착기/덤프 정기검사증, 후방 카메라/경보음 시동 점검 및 반입 허가 결재 | 건설기계관리법 제13조 ¦ 자중 10t+ 굴착기, 덤프 정기검사증 검수 ¦ 후방 센서 점검 및 반입 허가 |  | 1) 10t+ 굴착기/덤프 사양 검수 ➔ 2) 건설기계 정기검사증 점검 ➔ 3) 후방 카메라/경보음 시동 점검 ➔ 4) 장비 반입 승인서 감리 결재 |  | 자중 10t+ 굴착기/덤프 정기검사증, 후방 카메라/경보음 시동 점검 및 반입 허가 결재
9000 | 9000-2 | 사전토공사 | 9000-2-22 | 9000-2-19, 9000-2-20 | 9000-2-23, 9000-2-24 | 벌목/벌근제거 | D+10~30 | 현장 공사팀 | KCS 47 10 25 산림 벌목 시방 ¦ 수목 벌목 및 뿌리 제거(벌근) 깊이 30cm 이상 ¦ 임목 폐기물 수속 처리 | 1) 현장 지반 수목 벌목 시행 ➔ 2) 뿌리 제거(벌근) 깊이 30cm 굴착 ➔ 3) 임목 폐기물 수속 처리 ➔ 4) 벌목 벌근 성과표 감리 승인 | 현장 수목 벌목 시행, 뿌리 제거(벌근) 깊이 30cm 이상 굴착 및 임목 폐기물 수속 처리 | KCS 47 10 25 산림 벌목 시방 ¦ 수목 벌목 및 뿌리 제거(벌근) 깊이 30cm 이상 ¦ 임목 폐기물 수속 처리 |  | 1) 현장 지반 수목 벌목 시행 ➔ 2) 뿌리 제거(벌근) 깊이 30cm 굴착 ➔ 3) 임목 폐기물 수속 처리 ➔ 4) 벌목 벌근 성과표 감리 승인 |  | 현장 수목 벌목 시행, 뿌리 제거(벌근) 깊이 30cm 이상 굴착 및 임목 폐기물 수속 처리
9000 | 9000-2 | 사전토공사 | 9000-2-23 | 9000-2-21, 9000-2-22 | 9000-2-25 | 기존구조물 / 지장물 처리 | D+10~25 | 현장 공사팀 / 공무팀 | 폐기물관리법 준수 ¦ 기존 아스콘/콘크리트 구조물 안전 삭평 철거 ¦ 건설 폐기물 성적표 수속 | 1) 기존 아스콘/콘크리트 삭평 철거 ➔ 2) 폐기물 분리 수거 & 적재 ➔ 3) 건설 폐기물 위탁 처리 ➔ 4) 지장물 처리 성과표 감리 승인 | 기존 아스콘/콘크리트 삭평 철거, 건설 폐기물 분리 수거 적재 및 폐기물 성적서 수속 | 폐기물관리법 준수 ¦ 기존 아스콘/콘크리트 구조물 안전 삭평 철거 ¦ 건설 폐기물 성적표 수속 |  | 1) 기존 아스콘/콘크리트 삭평 철거 ➔ 2) 폐기물 분리 수거 & 적재 ➔ 3) 건설 폐기물 위탁 처리 ➔ 4) 지장물 처리 성과표 감리 승인 |  | 기존 아스콘/콘크리트 삭평 철거, 건설 폐기물 분리 수거 적재 및 폐기물 성적서 수속
9000 | 9000-2 | 사전토공사 | 9000-2-24 | 9000-2-22 | 9000-2-25, 9000-2-26 | 진입로 조성 | D+10~30 | 현장 공사팀 | KCS 47 10 25 가설 도로 ¦ 덤프트럭 진입 가설 도로 폭 6m 포설 ¦ 쇄석 골재(두께 20cm) 부설 & 살수 | 1) 가설 도로 폭 6m 성토 굴착 ➔ 2) 쇄석 골재(두께 20cm) 부설 ➔ 3) 10t 롤러 다짐 & 살수 ➔ 4) 진입로 조성 성과표 감리 승인 | 가설 도로 폭 6m 성토 굴착, 쇄석 골재(두께 20cm) 부설, 10t 롤러 다짐 및 살수 점검 | KCS 47 10 25 가설 도로 ¦ 덤프트럭 진입 가설 도로 폭 6m 포설 ¦ 쇄석 골재(두께 20cm) 부설 & 살수 |  | 1) 가설 도로 폭 6m 성토 굴착 ➔ 2) 쇄석 골재(두께 20cm) 부설 ➔ 3) 10t 롤러 다짐 & 살수 ➔ 4) 진입로 조성 성과표 감리 승인 |  | 가설 도로 폭 6m 성토 굴착, 쇄석 골재(두께 20cm) 부설, 10t 롤러 다짐 및 살수 점검
9000 | 9000-2 | 사전토공사 | 9000-2-25 | 9000-2-23, 9000-2-24 | 9000-2-27 | 배수/환경시설 설치 | D+10~30 | 현장 공사팀 | KCS 47 10 25 배수 시방 ¦ 가배수로(0.6×0.6m) & 가침사지 설치 ¦ 세륜기(깊이 1.2m) 가동 및 배수 검측 | 1) 가배수로(0.6×0.6m) & 가침사지 터파기 ➔ 2) 세륜기(깊이 1.2m) 부설 ➔ 3) 양수 펌프 비치 ➔ 4) 배수 환경 시설 감리 서면 승인 | 가배수로(0.6×0.6m) & 가침사지 설치, 세륜기(깊이 1.2m) 가동 및 수중 양수 펌프 비치 | KCS 47 10 25 배수 시방 ¦ 가배수로(0.6×0.6m) & 가침사지 설치 ¦ 세륜기(깊이 1.2m) 가동 및 배수 검측 |  | 1) 가배수로(0.6×0.6m) & 가침사지 터파기 ➔ 2) 세륜기(깊이 1.2m) 부설 ➔ 3) 양수 펌프 비치 ➔ 4) 배수 환경 시설 감리 서면 승인 |  | 가배수로(0.6×0.6m) & 가침사지 설치, 세륜기(깊이 1.2m) 가동 및 수중 양수 펌프 비치
9000 | 9000-2 | 사전토공사 | 9000-2-26 | 9000-2-24 | 9000-2-27, 9000-2-28 | 토공 굴착 | D+10~30 | 현장 공사팀 | KCS 47 10 25 굴착 규정 ¦ 3D GPS 굴착기 표고 오차 ±20mm 통제 ¦ 사면 비탈면 경사(1:1.5) 준수 | 1) 3D GPS 굴착기 정밀 세팅 ➔ 2) 토사 깎기 & 사면 비탈면(1:1.5) 굴착 ➔ 3) 표고 오차(±20mm) 검측 ➔ 4) 토공 굴착 성과표 감리 승인 | 3D GPS 굴착기 표고 오차 ±20mm 통제, 사면 비탈면 경사(1:1.5 이하) 준수 및 굴착 검측 | KCS 47 10 25 굴착 규정 ¦ 3D GPS 굴착기 표고 오차 ±20mm 통제 ¦ 사면 비탈면 경사(1:1.5) 준수 |  | 1) 3D GPS 굴착기 정밀 세팅 ➔ 2) 토사 깎기 & 사면 비탈면(1:1.5) 굴착 ➔ 3) 표고 오차(±20mm) 검측 ➔ 4) 토공 굴착 성과표 감리 승인 |  | 3D GPS 굴착기 표고 오차 ±20mm 통제, 사면 비탈면 경사(1:1.5 이하) 준수 및 굴착 검측
9000 | 9000-2 | 사전토공사 | 9000-2-27 | 9000-2-25, 9000-2-26 | 9000-2-29 | 노상토 지지력 확인 | D+10~30 | 현장 품질팀 | KS F 2310 규정 준수 ¦ 굴착 바닥 원지반 평판재하시험 K30 ≥ 70 MN/m³ ¦ 덤프트럭 펌핑 연약 지반 점검 | 1) 굴착 바닥 원지반 수평 정리 ➔ 2) K30 평판재하시험(≥70 MN/m³) ➔ 3) 덤프트럭 펌핑 연약 지반 점검 ➔ 4) 노상토 지지력 성과표 승인 | 굴착 바닥 평판재하시험 K30 ≥ 70 MN/m³, 덤프트럭 펌핑 연약 지반 점검 및 노상토 승인 | KS F 2310 규정 준수 ¦ 굴착 바닥 원지반 평판재하시험 K30 ≥ 70 MN/m³ ¦ 덤프트럭 펌핑 연약 지반 점검 |  | 1) 굴착 바닥 원지반 수평 정리 ➔ 2) K30 평판재하시험(≥70 MN/m³) ➔ 3) 덤프트럭 펌핑 연약 지반 점검 ➔ 4) 노상토 지지력 성과표 승인 |  | 굴착 바닥 평판재하시험 K30 ≥ 70 MN/m³, 덤프트럭 펌핑 연약 지반 점검 및 노상토 승인
9000 | 9000-2 | 사전토공사 | 9000-2-28 | 9000-2-26 | 9000-2-29 | 쌓기 및 다짐(필요시) | D+10~30 | 현장 공사팀 | KCS 47 10 25 성토 시방 ¦ 층두께 ≤ 30cm 토사 포설 ¦ 10t 강동 롤러 다짐(들밀도 다짐도 ≥ 90%) | 1) 성토 토사 30cm 층포설 ➔ 2) 살수차 최적함수비 살수 ➔ 3) 10t 강동 롤러 다짐(다짐도≥90%) ➔ 4) 성토 다짐 성과표 감리 승인 | 성토 토사 30cm 층포설, 살수차 최적함수비 OMC 살수 및 10t 롤러 다짐(다짐도 ≥ 90%) | KCS 47 10 25 성토 시방 ¦ 층두께 ≤ 30cm 토사 포설 ¦ 10t 강동 롤러 다짐(들밀도 다짐도 ≥ 90%) |  | 1) 성토 토사 30cm 층포설 ➔ 2) 살수차 최적함수비 살수 ➔ 3) 10t 강동 롤러 다짐(다짐도≥90%) ➔ 4) 성토 다짐 성과표 감리 승인 |  | 성토 토사 30cm 층포설, 살수차 최적함수비 OMC 살수 및 10t 롤러 다짐(다짐도 ≥ 90%)
9000 | 9000-2 | 사전토공사 | 9000-2-29 | 9000-2-27, 9000-2-28 | 9000-2-30 | 현장지원 | D+75일 이후 | 토목수행팀, 토목품질팀, 토목안전팀 | 현장 통합 소통 수칙 ¦ 일일 TBM 및 품질/안전 지원 대장 수록 ¦ 감리 입회 검측 서면 승인 | 1) 일일 현장 품질/안전 지원 ➔ 2) TBM 및 근로자 교육 ➔ 3) 공정 장애 요소 해소 ➔ 4) 현장 지원 대장 서면 승인 | 일일 현장 품질/안전 지원 대장, TBM 및 근로자 교육 시행 서면 승인 | 현장 통합 소통 수칙 ¦ 일일 TBM 및 품질/안전 지원 대장 수록 ¦ 감리 입회 검측 서면 승인 |  | 1) 일일 현장 품질/안전 지원 ➔ 2) TBM 및 근로자 교육 ➔ 3) 공정 장애 요소 해소 ➔ 4) 현장 지원 대장 서면 승인 |  | 일일 현장 품질/안전 지원 대장, TBM 및 근로자 교육 시행 서면 승인
9000 | 9000-2 | 사전토공사 | 9000-2-30 | 9000-2-29 | 9000-2-31 | 강화노반 인계 | D+75일 이후 | 현장 공사팀 / 품질팀 | KCS 47 10 25 인계인수 수칙 ¦ 토공-강화노반 시공팀 3자 합동 레벨 측량 ¦ 마무리면 인계인수서 서명 | 1) 토공-강화노반 시공팀 3자 합동 현측 ➔ 2) 마무리면 레벨 오차(±10mm) 확인 ➔ 3) 인계인수 합의서 서명 ➔ 4) 토공 마무리면 인계 완료 | 토공-강화노반 시공팀 3자 합동 레벨 측량, 마무리면 레벨 오차(±10mm) 인계인수서 서명 | KCS 47 10 25 인계인수 수칙 ¦ 토공-강화노반 시공팀 3자 합동 레벨 측량 ¦ 마무리면 인계인수서 서명 |  | 1) 토공-강화노반 시공팀 3자 합동 현측 ➔ 2) 마무리면 레벨 오차(±10mm) 확인 ➔ 3) 인계인수 합의서 서명 ➔ 4) 토공 마무리면 인계 완료 |  | 토공-강화노반 시공팀 3자 합동 레벨 측량, 마무리면 레벨 오차(±10mm) 인계인수서 서명
9000 | 9000-2 | 사전토공사 | 9000-2-31 | 9000-2-30 | - | 장비 검수 지원 | D+75일 이후 | 기술안전팀 | 성토 및 사토 운반용 토공장비 검토 | 현장 여건 및 후행공종 요구조건에 적합한 시공계획 작성여부 확인 | 시공계획서 작성지원 | KCS 47 10 25 인계인수 수칙 ¦ 토공-강화노반 시공팀 3자 합동 레벨 측량 ¦ 마무리면 인계인수서 서명 |  | 1) 토공-강화노반 시공팀 3자 합동 현측 ➔ 2) 마무리면 레벨 오차(±10mm) 확인 ➔ 3) 인계인수 합의서 서명 ➔ 4) 토공 마무리면 인계 완료 |  | 토공-강화노반 시공팀 3자 합동 레벨 측량, 마무리면 레벨 오차(±10mm) 인계인수서 서명

## 지장물이설
L2 코드 | L3 코드 | L3 대공종명 | L4 코드 | 선행 | 후행 | 작업단위 (Level 4 Task/Activity) | 일정 (D-Day) | 주관 | 목적 | 방법 | 산출물(결과) | 표준서 (Standard) 요약 | 표준서 파일 (HTML) | 수행지침 (Guideline) 요약 | 수행지침 파일 (HTML) | 체크리스트 (Checklist) 요약 | 체크리스트 파일 (HTML) | 비고
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-1 | - | 9000-3-2, 9000-3-3 | Site Survey Risk 검토 | P-30 | 토목국내견적팀 | 지하안전관리에 관한 특별법 제23조 ¦ 현장 지반 조사, GPR 탐사 데이터 및 신설 궤도 간섭 리스크 사전 분석 ¦ 지장물 이설 리스크 관리계획 수립 | 1) 지반 조사 주상도 & GPR 데이터 대조 ➔ 2) 신설 궤도 구조물 간섭 관로 추출 ➔ 3) 기관별 이설 우선순위 수립 ➔ 4) 지장물 리스크 보고서 결재 | 지반 시추 주상도, GPR 3D 지중 관로 탐사 데이터 대조 및 신설 궤도 구조물 간섭 관로 사전 현출 점검 | 지하안전관리에 관한 특별법 제23조 ¦ 현장 지반 조사, GPR 탐사 데이터 및 신설 궤도 간섭 리스크 사전 분석 ¦ 지장물 이설 리스크 관리계획 수립 |  | 1) 지반 조사 주상도 & GPR 데이터 대조 ➔ 2) 신설 궤도 구조물 간섭 관로 추출 ➔ 3) 기관별 이설 우선순위 수립 ➔ 4) 지장물 리스크 보고서 결재 |  | 지반 시추 주상도, GPR 3D 지중 관로 탐사 데이터 대조 및 신설 궤도 구조물 간섭 관로 사전 현출 점검
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-2 | 9000-3-1 | 9000-3-4 | 발주전략 KOM (도급지분) | P+0 | 현장소장 | KCS 47 10 25 시방 준수 ¦ 도급분 지장물 이설 발주 시방서 검토 & 3D BIM 도면 대조 ¦ 발주처·감리·시공 3자 킥오프 미팅 결재 | 1) 도급분 이설 시방서 요구조건 검토 ➔ 2) 3D BIM 도면 관로 좌표 대조 ➔ 3) 공기 지연 예비비 수립 ➔ 4) 발주·감리·시공 3자 킥오프 결재 | KCS 47 10 25 시방 요구조건, 도급분 지장물 이설 수량 및 3D BIM 도면 간섭 zero 검증 | KCS 47 10 25 시방 준수 ¦ 도급분 지장물 이설 발주 시방서 검토 & 3D BIM 도면 대조 ¦ 발주처·감리·시공 3자 킥오프 미팅 결재 |  | 1) 도급분 이설 시방서 요구조건 검토 ➔ 2) 3D BIM 도면 관로 좌표 대조 ➔ 3) 공기 지연 예비비 수립 ➔ 4) 발주·감리·시공 3자 킥오프 결재 |  | KCS 47 10 25 시방 요구조건, 도급분 지장물 이설 수량 및 3D BIM 도면 간섭 zero 검증
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-3 | 9000-3-1 | 9000-3-5 | 지장물 이설 요청 (위수탁고) | P+0 | 공사팀 / 발주기관 | 지방계약법 및 관할 점용기관 규정 ¦ 위수탁 지장물 이설 협약서 작성 & 공문 발송 ¦ 기관별 이설 소요 기간 및 예산 확보 | 1) 관할 점용기관 이설 요청 공문 작성 ➔ 2) 이설 협약서 정산 조건 수속 ➔ 3) 기관별 이설 소요 기간 협의 ➔ 4) 위수탁 이설 확약 공문 수령 | 위수탁 이설 요청 공문 부착, 점용기관 협약 조건 수속 및 이설 예비비 계상 서약 | 지방계약법 및 관할 점용기관 규정 ¦ 위수탁 지장물 이설 협약서 작성 & 공문 발송 ¦ 기관별 이설 소요 기간 및 예산 확보 |  | 1) 관할 점용기관 이설 요청 공문 작성 ➔ 2) 이설 협약서 정산 조건 수속 ➔ 3) 기관별 이설 소요 기간 협의 ➔ 4) 위수탁 이설 확약 공문 수령 |  | 위수탁 이설 요청 공문 부착, 점용기관 협약 조건 수속 및 이설 예비비 계상 서약
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-4 | 9000-3-2 | 9000-3-5, 9000-3-6 | 도급자분 이설업체 선정(상/하수) | P+5 | 현장소장 | 건설산업기본법 제29조 ¦ 상하수도 설비 전문건설업 면허 및 적정성(≥ 82%) 평가 ¦ 노무비 전용계좌 지정 및 계약 승인 | 1) 상하수도 전문건설업 면허 심사 ➔ 2) 하도급 적정성(≥ 82%) 평가 ➔ 3) 노무비 전용계좌 개설 ➔ 4) 하도급 계약 승인 통보서 결재 | 상하수도 전문건설업 면허/실적 심사, 하도급 적정성 평가(≥ 82%) 및 노무비 전용계좌 지정 | 건설산업기본법 제29조 ¦ 상하수도 설비 전문건설업 면허 및 적정성(≥ 82%) 평가 ¦ 노무비 전용계좌 지정 및 계약 승인 |  | 1) 상하수도 전문건설업 면허 심사 ➔ 2) 하도급 적정성(≥ 82%) 평가 ➔ 3) 노무비 전용계좌 개설 ➔ 4) 하도급 계약 승인 통보서 결재 |  | 상하수도 전문건설업 면허/실적 심사, 하도급 적정성 평가(≥ 82%) 및 노무비 전용계좌 지정
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-5 | 9000-3-3, 9000-3-4 | 9000-3-7, 9000-3-8 | 지장물 조사 (위탁기관 합동) | P+10 | 현장 공사팀 | 본 과업은 트램 선로 굴착 예정 구간 내 매설된 한국전력, 도시가스, 상하수도, 통신 관로 등 지하 지장물의 정확한 매설 위치, 관경, 매설 깊이를 관할 점용기관과 1:1 현장 합동으로 정밀 실측·조사하여 3D BIM 간섭 모델을 구축하는 것을 목적으로 함. | 1) 한전/가스/수자원공사 1:1 현장 입회 ➔ 2) 관로 위치, 관경(mm), 깊이 현측 ➔ 3) 3D BIM 매설 관로 매핑 ➔ 4) 지장물 조사서 감리 서면 승인 | 한국전력, 도시가스, 수자원공사 1:1 현장 입회 및 지하 매설물 관경(mm), 심도 깊이 3D BIM 매핑 | 본 과업은 트램 선로 굴착 예정 구간 내 매설된 한국전력, 도시가스, 상하수도, 통신 관로 등 지하 지장물의 정확한 매설 위치, 관경, 매설 깊이를 관할 점용기관과 1:1 현장 합동으로 정밀 실측·조사하여 3D BIM 간섭 모델을 구축하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 한전/가스/수자원공사 1:1 현장 입회 ➔ 2) 관로 위치, 관경(mm), 깊이 현측 ➔ 3) 3D BIM 매설 관로 매핑 ➔ 4) 지장물 조사서 감리 서면 승인 |  | 한국전력, 도시가스, 수자원공사 1:1 현장 입회 및 지하 매설물 관경(mm), 심도 깊이 3D BIM 매핑
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-6 | 9000-3-4 | 9000-3-8 | 지장물 이설 계획 수립 | P+15 | 현장 공사팀 | 본 과업은 현장 실측된 지장물 조사 결과를 바탕으로 공정 간섭을 최소화하는 이설 순서, 가설 방호 공법, 임시 도로 우회 계획을 수립하고, 시공 착수 전 책임감리단의 서면 기술 승인을 확보하는 것을 목적으로 함. | 1) 지장물 이설 공정표 수립 ➔ 2) 가설 매달기 방호 & 우회 차선 설계 ➔ 3) 착공 14일 전 감리단 제출 ➔ 4) 이설 계획서 책임감리원 승인 | 지장물 이설 공정표 수립, 가설 매달기 방호/우회 차선 설계 및 착공 14일 전 감리 서면 승인 | 본 과업은 현장 실측된 지장물 조사 결과를 바탕으로 공정 간섭을 최소화하는 이설 순서, 가설 방호 공법, 임시 도로 우회 계획을 수립하고, 시공 착수 전 책임감리단의 서면 기술 승인을 확보하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 지장물 이설 공정표 수립 ➔ 2) 가설 매달기 방호 & 우회 차선 설계 ➔ 3) 착공 14일 전 감리단 제출 ➔ 4) 이설 계획서 책임감리원 승인 |  | 지장물 이설 공정표 수립, 가설 매달기 방호/우회 차선 설계 및 착공 14일 전 감리 서면 승인
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-7 | 9000-3-5 | 9000-3-9, 9000-3-10 | 최고의 팀 만들기 지원 | P+20 | 외주관리팀 | 본 과업은 지장물 이설 공사 관련 시공사, 감리단, 유관 점용기관 간 전담 기술 조직을 배치하고 수시 협의 체계를 마련하여, 현장 돌발 간섭 및 인허가 지연 이슈를 신속히 해결하고 안전 공정을 준수하는 것을 목적으로 함. | 1) 지장물 전담 기술자 1:1 배치 ➔ 2) 3자 주간 소통 회의 개최 ➔ 3) 근로자 환경 개선 & TBM ➔ 4) One-Team 조직표 감리 서면 승인 | 지장물 전담 기술자 1:1 현장 배치, 발주·감리·시공 3자 주간 소통 회의 및 일일 TBM/음주 측정(0.00%) | 본 과업은 지장물 이설 공사 관련 시공사, 감리단, 유관 점용기관 간 전담 기술 조직을 배치하고 수시 협의 체계를 마련하여, 현장 돌발 간섭 및 인허가 지연 이슈를 신속히 해결하고 안전 공정을 준수하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 지장물 전담 기술자 1:1 배치 ➔ 2) 3자 주간 소통 회의 개최 ➔ 3) 근로자 환경 개선 & TBM ➔ 4) One-Team 조직표 감리 서면 승인 |  | 지장물 전담 기술자 1:1 현장 배치, 발주·감리·시공 3자 주간 소통 회의 및 일일 TBM/음주 측정(0.00%)
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-8 | 9000-3-5, 9000-3-6 | 9000-3-11 | 착수전 Big Room 회의 | D-60 | 현장소장 | 본 과업은 지장물 이설 착수 전 발주처, 감리단, 관할 지자체, 점용기관, 시공사 합동으로 3D BIM 기반 Big Room 회의를 개최하여, 공정 마일스톤 연동 및 시공 위험 요소를 사전에 상호 검증·확정하는 것을 목적으로 함. | 1) 4자(발주·감리·지자체·시공) 빅룸 결성 ➔ 2) 지장물 이설 마일스톤 연동 ➔ 3) 간섭 리스크 즉시 해소 ➔ 4) 빅룸 회의록 4자 서명 완수 | 4자(발주·감리·지자체·시공) 빅룸 회의 결성, 지장물 간섭 Zero 및 마일스톤 연동 회의록 서명 | 본 과업은 지장물 이설 착수 전 발주처, 감리단, 관할 지자체, 점용기관, 시공사 합동으로 3D BIM 기반 Big Room 회의를 개최하여, 공정 마일스톤 연동 및 시공 위험 요소를 사전에 상호 검증·확정하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 4자(발주·감리·지자체·시공) 빅룸 결성 ➔ 2) 지장물 이설 마일스톤 연동 ➔ 3) 간섭 리스크 즉시 해소 ➔ 4) 빅룸 회의록 4자 서명 완수 |  | 4자(발주·감리·지자체·시공) 빅룸 회의 결성, 지장물 간섭 Zero 및 마일스톤 연동 회의록 서명
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-9 | 9000-3-7 | 9000-3-12, 9000-3-13 | 인허가 절차 진행 | D-50 | 현장 공무팀 | 본 과업은 도로법, 하천법 등 관련 법령에 의거하여 지자체 및 관할 관청에 도로점용, 하천점용 등 법정 인허가 신청 도서를 작성·접수하고 정식 인허가 필증을 수속하여 법적 공사 착수 여건을 완비하는 것을 목적으로 함. | 1) 지자체 도로/하천점용 허가서 작성 ➔ 2) 관련 부서 서류 제출 & 심의 ➔ 3) 보증보험 증권 부착 ➔ 4) 법정 인허가 필증 감리 수속 | 지자체 도로점용 허가 & 하천점용 허가서 수속, 보증보험 증권 제출 및 법정 인허가 필증 검수 | 본 과업은 도로법, 하천법 등 관련 법령에 의거하여 지자체 및 관할 관청에 도로점용, 하천점용 등 법정 인허가 신청 도서를 작성·접수하고 정식 인허가 필증을 수속하여 법적 공사 착수 여건을 완비하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 지자체 도로/하천점용 허가서 작성 ➔ 2) 관련 부서 서류 제출 & 심의 ➔ 3) 보증보험 증권 부착 ➔ 4) 법정 인허가 필증 감리 수속 |  | 지자체 도로점용 허가 & 하천점용 허가서 수속, 보증보험 증권 제출 및 법정 인허가 필증 검수
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-10 | 9000-3-7 | 9000-3-14 | 교통처리대책 협의 및 승인 | D-45 | 현장 공무팀/안전팀 | 본 과업은 도로 굴착 및 지장물 이설 공사 중 통행 불편 및 교통 사고를 예방하기 위해, 관할 경찰서 교통안전 심의를 거쳐 우회 차선 확보, LED 신호 가설물 배치, 전담 신호수 운용 대책을 정식 승인받는 것을 목적으로 함. | 1) 교통 우회 도면 & 차선 설계 ➔ 2) 동탄경찰서 도로점용 허가 ➔ 3) 전담 신호수(2인 2조) 배치 ➔ 4) 교통소통 대책서 감리 서면 승인 | 동탄경찰서 도로점용 허가, 우회 차선 설계 및 전담 안전 신호수(2인 2조)/LED 경광등 배치 | 본 과업은 도로 굴착 및 지장물 이설 공사 중 통행 불편 및 교통 사고를 예방하기 위해, 관할 경찰서 교통안전 심의를 거쳐 우회 차선 확보, LED 신호 가설물 배치, 전담 신호수 운용 대책을 정식 승인받는 것을 목적으로 함. |  | 1) 교통 우회 도면 & 차선 설계 ➔ 2) 동탄경찰서 도로점용 허가 ➔ 3) 전담 신호수(2인 2조) 배치 ➔ 4) 교통소통 대책서 감리 서면 승인 |  | 동탄경찰서 도로점용 허가, 우회 차선 설계 및 전담 안전 신호수(2인 2조)/LED 경광등 배치
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-11 | 9000-3-8 | 9000-3-13, 9000-3-15 | 민원 저감 대책 수립 | D-40 | 현장 공무팀/민원팀 | 본 과업은 야간 굴착 및 관로 접속 공사에 따른 단수·단전, 소음·진동 민원을 예방하기 위해, 사전 안내 방송, 방음벽 설치, 세륜기 가동 및 전담 민원 대응반을 운용하여 주민 불편을 최소화하는 것을 목적으로 함. | 1) 야간 공사 소음 방음벽(H=3m) 설치 ➔ 2) 세륜기 가동 & 분무 살수 ➔ 3) 단수/단전 사전 주민 공지 ➔ 4) 민원 대응반 서면 승인 | 야간 공사 소음 방음벽(H=3m) 가동, 이동식 세륜기(깊이 1.2m) 가동 및 단수 사전 주민 알림 | 본 과업은 야간 굴착 및 관로 접속 공사에 따른 단수·단전, 소음·진동 민원을 예방하기 위해, 사전 안내 방송, 방음벽 설치, 세륜기 가동 및 전담 민원 대응반을 운용하여 주민 불편을 최소화하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 야간 공사 소음 방음벽(H=3m) 설치 ➔ 2) 세륜기 가동 & 분무 살수 ➔ 3) 단수/단전 사전 주민 공지 ➔ 4) 민원 대응반 서면 승인 |  | 야간 공사 소음 방음벽(H=3m) 가동, 이동식 세륜기(깊이 1.2m) 가동 및 단수 사전 주민 알림
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-12 | 9000-3-9 | 9000-3-16 | 용지보상 Risk 파악 | D-35 | 현장 공무팀 / 토목계약관리팀 | 본 과업은 지장물 이설 작업 부지 내 미보상 사유지나 국공유지 경계를 사전 실측하여, 무단 점용으로 인한 시공 중단 및 법적 분쟁 리스크를 원천 차단하고 우회 부지를 정비하는 것을 목적으로 함. | 1) 미보상 사유지 경계 현출 ➔ 2) 가설 펜스(H=1.8m) 차단 ➔ 3) 3D 우회 토공 동선 수립 ➔ 4) 용지 보상 리스크 대책 승인 | 미보상 사유지 경계 현출, 가설 펜스(H=1.8m) 차단 및 3D 우회 토공 동선 마일스톤 연동 | 본 과업은 지장물 이설 작업 부지 내 미보상 사유지나 국공유지 경계를 사전 실측하여, 무단 점용으로 인한 시공 중단 및 법적 분쟁 리스크를 원천 차단하고 우회 부지를 정비하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 미보상 사유지 경계 현출 ➔ 2) 가설 펜스(H=1.8m) 차단 ➔ 3) 3D 우회 토공 동선 수립 ➔ 4) 용지 보상 리스크 대책 승인 |  | 미보상 사유지 경계 현출, 가설 펜스(H=1.8m) 차단 및 3D 우회 토공 동선 마일스톤 연동
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-13 | 9000-3-9, 9000-3-11 | 9000-3-16, 9000-3-17 | 관리기관(맑은물사업소) 협의 | D-40 | 현장 공무팀 | 본 과업은 상하수도 관로 이설 시 관할 맑은물사업소와의 사전 기술 협의를 통해 수돗물 단수 구간 및 일정을 정밀 조정하고, 신구 관로 접속 설계 도서의 기술적 적정성을 결재받는 것을 목적으로 함. | 1) 맑은물사업소 이설 위치 현측 ➔ 2) 단수 일정(최대 6시간) 협의 ➔ 3) 신구관 접속 도면 검토 ➔ 4) 이설 승인 공문 수령 | 맑은물사업소 합동 이설 위치 검토, 수돗물 단수 일정(최대 6h) 수협 및 신구관 접속 도면 결재 | 본 과업은 상하수도 관로 이설 시 관할 맑은물사업소와의 사전 기술 협의를 통해 수돗물 단수 구간 및 일정을 정밀 조정하고, 신구 관로 접속 설계 도서의 기술적 적정성을 결재받는 것을 목적으로 함. |  | 1) 맑은물사업소 이설 위치 현측 ➔ 2) 단수 일정(최대 6시간) 협의 ➔ 3) 신구관 접속 도면 검토 ➔ 4) 이설 승인 공문 수령 |  | 맑은물사업소 합동 이설 위치 검토, 수돗물 단수 일정(최대 6h) 수협 및 신구관 접속 도면 결재
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-14 | 9000-3-10 | 9000-3-17 | 위수탁 지장물 이설 설계 | D-40 | 엔지니어링팀/위수탁기관 | 본 과업은 전문 위수탁 기관의 지장물 이설 설계 도서 및 3D BIM 간섭 매핑을 종합 기술 검토하여, 공사비 변경 및 설계 반영의 정합성을 사전 검증하는 것을 목적으로 함. | 1) 위수탁 기관 설계도서 수속 ➔ 2) 3D BIM 간섭 리스크 점검 ➔ 3) 총사업비 변경 수량 검증 ➔ 4) 위수탁 설계도서 감리 승인 | 위수탁 기관 설계도서 기술 검토, 3D BIM 간섭 리스크 점검 및 총사업비 변경 수량 승인 | 본 과업은 전문 위수탁 기관의 지장물 이설 설계 도서 및 3D BIM 간섭 매핑을 종합 기술 검토하여, 공사비 변경 및 설계 반영의 정합성을 사전 검증하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 위수탁 기관 설계도서 수속 ➔ 2) 3D BIM 간섭 리스크 점검 ➔ 3) 총사업비 변경 수량 검증 ➔ 4) 위수탁 설계도서 감리 승인 |  | 위수탁 기관 설계도서 기술 검토, 3D BIM 간섭 리스크 점검 및 총사업비 변경 수량 승인
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-15 | 9000-3-11 | 9000-3-18 | 상하수도 이설계획 실정보고 | D-30 | 현장 공무팀 | 본 과업은 현장 지지층 및 타 매설물과의 이격 거리 확보에 따라 발생하는 공법 변경 및 수량 증감 사항에 대해 책임감리단에 실정보고서를 제출하고 서면 결재를 획득하는 것을 목적으로 함. | 1) 현장 지장물 현출 실정보고 작성 ➔ 2) 공법 변경 & 수량 증감 산출 ➔ 3) 기술 검토 의견서 첨부 ➔ 4) 실정보고서 감리 서면 승인 | 현장 지장물 현출 실정보고서 작성, 공법 변경 및 수량 증감 산출 책임감리원 승인 | 본 과업은 현장 지지층 및 타 매설물과의 이격 거리 확보에 따라 발생하는 공법 변경 및 수량 증감 사항에 대해 책임감리단에 실정보고서를 제출하고 서면 결재를 획득하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 현장 지장물 현출 실정보고 작성 ➔ 2) 공법 변경 & 수량 증감 산출 ➔ 3) 기술 검토 의견서 첨부 ➔ 4) 실정보고서 감리 서면 승인 |  | 현장 지장물 현출 실정보고서 작성, 공법 변경 및 수량 증감 산출 책임감리원 승인
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-16 | 9000-3-12, 9000-3-13 | 9000-3-19, 9000-3-20 | 위수탁 계약 체결 | D-25 | 현장 공무팀 / 발주처 | 본 과업은 전문 점용기관(한전, 가스공사, 수자원공사 등)과 지장물 이설 공사비 분담금, 정산 조건, 공기 이행에 관한 정식 위수탁 협약을 체결하여 법적 공사 이행 기반을 다지는 것을 목적으로 함. | 1) 관할 점용기관 협약 조건 수속 ➔ 2) 정산 분담금 & 예비비 협의 ➔ 3) 위수탁 계약서 작성 ➔ 4) 위수탁 이설 계약 체결 승인 | 관할 점용기관 위수탁 이설 협약서 체결, 공사비 분담금 및 예비비 계상 합의 서약 | 본 과업은 전문 점용기관(한전, 가스공사, 수자원공사 등)과 지장물 이설 공사비 분담금, 정산 조건, 공기 이행에 관한 정식 위수탁 협약을 체결하여 법적 공사 이행 기반을 다지는 것을 목적으로 함. |  | 1) 관할 점용기관 협약 조건 수속 ➔ 2) 정산 분담금 & 예비비 협의 ➔ 3) 위수탁 계약서 작성 ➔ 4) 위수탁 이설 계약 체결 승인 |  | 관할 점용기관 위수탁 이설 협약서 체결, 공사비 분담금 및 예비비 계상 합의 서약
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-17 | 9000-3-13, 9000-3-14 | 9000-3-20, 9000-3-21 | 도로점용/굴착행위 인허가 | D+0 | 현장 공무팀/공사팀 | 본 과업은 공사 구역 도로 굴착을 위해 관할 지자체에 도로 굴착 행위 허가 신청을 접수하고, 도로 복구 보증보험 증권 제출 등 관계 법령상 행위 허가를 완수하는 것을 목적으로 함. | 1) 도로 굴착 허가 신청서 작성 ➔ 2) 지자체 도로굴착 심의 필 ➔ 3) 복구 보증보험 증권 제출 ➔ 4) 도로 굴착 허가증 감리 결재 | 지자체 도로 굴착 허가 신청서 접수, 심의 필증 수령 및 도로 복구 보증보험 증권 제출 | 본 과업은 공사 구역 도로 굴착을 위해 관할 지자체에 도로 굴착 행위 허가 신청을 접수하고, 도로 복구 보증보험 증권 제출 등 관계 법령상 행위 허가를 완수하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 도로 굴착 허가 신청서 작성 ➔ 2) 지자체 도로굴착 심의 필 ➔ 3) 복구 보증보험 증권 제출 ➔ 4) 도로 굴착 허가증 감리 결재 |  | 지자체 도로 굴착 허가 신청서 접수, 심의 필증 수령 및 도로 복구 보증보험 증권 제출
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-18 | 9000-3-15 | 9000-3-21, 9000-3-22 | 교통통제 및 교통안전시설 설치 | D+0 | 현장 안전팀/공사팀 | 본 과업은 굴착 작업 구간 주변의 차량 및 보행자 안전을 확보하기 위해, 안전 바리케이트, 휀스, LED 쏠라등을 부설하고 정비된 전담 신호수를 현장에 100% 배치하는 것을 목적으로 함. | 1) 굴착 구간 안전 바리케이트 부설 ➔ 2) 야간 LED 경광등 & 표지판 설치 ➔ 3) 전담 신호수(2인 2조) 배치 ➔ 4) 교통 안전 점검 대장 결재 | 굴착 구간 안전 바리케이트 부설, 야간 LED 경광등 설치 및 전담 신호수(2인 2조) 배치 | 본 과업은 굴착 작업 구간 주변의 차량 및 보행자 안전을 확보하기 위해, 안전 바리케이트, 휀스, LED 쏠라등을 부설하고 정비된 전담 신호수를 현장에 100% 배치하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 굴착 구간 안전 바리케이트 부설 ➔ 2) 야간 LED 경광등 & 표지판 설치 ➔ 3) 전담 신호수(2인 2조) 배치 ➔ 4) 교통 안전 점검 대장 결재 |  | 굴착 구간 안전 바리케이트 부설, 야간 LED 경광등 설치 및 전담 신호수(2인 2조) 배치
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-19 | 9000-3-16 | 9000-3-23 | 줄따기(GPR)를 통한 기존 지장물 매설 확인 | D+1 | 현장 공무팀/공사팀 | 본 과업은 굴착 중 기존 지하 관로의 충격·파손 사고를 근본적으로 예방하기 위해, GPR 3D 탐사 후 인력 시탐 줄파기(깊이 1.5m)를 수행하여 관로 실체를 눈으로 확인하고 위치 표시판을 비치하는 것을 목적으로 함. | 1) GPR 3D 지중 관로 탐사 ➔ 2) 인력 시탐 줄파기(깊이 1.5m) ➔ 3) 실체 관로 노출 & 위치 매핑 ➔ 4) 지장물 현측표 감리 서면 승인 | GPR 3D 지중 관로 탐사, 인력 시탐 줄파기(폭 0.5m, 깊이 1.5m) 및 실체 관로 노출 매핑 | 본 과업은 굴착 중 기존 지하 관로의 충격·파손 사고를 근본적으로 예방하기 위해, GPR 3D 탐사 후 인력 시탐 줄파기(깊이 1.5m)를 수행하여 관로 실체를 눈으로 확인하고 위치 표시판을 비치하는 것을 목적으로 함. |  | 1) GPR 3D 지중 관로 탐사 ➔ 2) 인력 시탐 줄파기(깊이 1.5m) ➔ 3) 실체 관로 노출 & 위치 매핑 ➔ 4) 지장물 현측표 감리 서면 승인 |  | GPR 3D 지중 관로 탐사, 인력 시탐 줄파기(폭 0.5m, 깊이 1.5m) 및 실체 관로 노출 매핑
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-20 | 9000-3-16, 9000-3-17 | 9000-3-23, 9000-3-24 | 이설 위치 토공 굴착 | D+3 | 현장 공사팀 | 본 과업은 신규 관로가 매설될 구역의 비탈면 경사(1:1.5) 준수 및 흙막이 가설재를 안전하게 설치하고, 굴착 바닥 원지반 지반반력계수를 시험·검측하는 것을 목적으로 함. | 1) 굴착 비탈면 경사(1:1.5) 측량 ➔ 2) 굴착 & 흙막이 가설재 부설 ➔ 3) 바닥 원지반 K30(≥70) 검측 ➔ 4) 굴착 완료 성과표 감리 승인 | 굴착 비탈면 경사(1:1.5 이하) 측량, 흙막이 가설재 부설 및 바닥 원지반 K30 ≥ 70 지비력 검측 | 본 과업은 신규 관로가 매설될 구역의 비탈면 경사(1:1.5) 준수 및 흙막이 가설재를 안전하게 설치하고, 굴착 바닥 원지반 지반반력계수를 시험·검측하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 굴착 비탈면 경사(1:1.5) 측량 ➔ 2) 굴착 & 흙막이 가설재 부설 ➔ 3) 바닥 원지반 K30(≥70) 검측 ➔ 4) 굴착 완료 성과표 감리 승인 |  | 굴착 비탈면 경사(1:1.5 이하) 측량, 흙막이 가설재 부설 및 바닥 원지반 K30 ≥ 70 지비력 검측
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-21 | 9000-3-17, 9000-3-18 | 9000-3-24, 9000-3-25 | 신규관로 매설 및 설치 | D+5 | 현장 공사팀 / 전문협력사 | 본 과업은 시방 규격에 부합하는 신규 상하수도·가스관을 부설하고 바닥 모래 기초(두께 10cm)를 시공하여, 관로 경사 및 수평 위치의 정확도를 확보하는 것을 목적으로 함. | 1) 관로 모래 기초(10cm) 부설 ➔ 2) 신규 상하수도관/가스관 부설 ➔ 3) 관로 종단 구배(≥0.5%) 검측 ➔ 4) 신규 관로 부설 감리 서면 승인 | 관로 모래 기초(두께 10cm) 부설, 신규 상하수도관/가스관 부설 및 종단 구배(≥ 0.5%) 검측 | 본 과업은 시방 규격에 부합하는 신규 상하수도·가스관을 부설하고 바닥 모래 기초(두께 10cm)를 시공하여, 관로 경사 및 수평 위치의 정확도를 확보하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 관로 모래 기초(10cm) 부설 ➔ 2) 신규 상하수도관/가스관 부설 ➔ 3) 관로 종단 구배(≥0.5%) 검측 ➔ 4) 신규 관로 부설 감리 서면 승인 |  | 관로 모래 기초(두께 10cm) 부설, 신규 상하수도관/가스관 부설 및 종단 구배(≥ 0.5%) 검측
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-22 | 9000-3-18 | 9000-3-25 | 무단수 연결을 위한 시설 설치 | D+8 | 현장 공사팀 / 전문업체 | 본 과업은 시민 수돗물 공급 중단(단수) 피해를 예방하기 위해, 무단수 천공기 및 밸브 차단 장비를 정밀 체결하여 연속 급수 상태에서 관로 이설 작업을 수행하는 것을 목적으로 함. | 1) 무단수 천공기 정밀 세팅 ➔ 2) 차단 밸브 & 챔버 설치 ➔ 3) 수압 시험 및 가동 시운전 ➔ 4) 무단수 시설 검측 감리 승인 | 무단수 천공기 정밀 세팅, 차단 밸브 & 챔버 설치 및 수압 시험/가동 시운전 검측 | 본 과업은 시민 수돗물 공급 중단(단수) 피해를 예방하기 위해, 무단수 천공기 및 밸브 차단 장비를 정밀 체결하여 연속 급수 상태에서 관로 이설 작업을 수행하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 무단수 천공기 정밀 세팅 ➔ 2) 차단 밸브 & 챔버 설치 ➔ 3) 수압 시험 및 가동 시운전 ➔ 4) 무단수 시설 검측 감리 승인 |  | 무단수 천공기 정밀 세팅, 차단 밸브 & 챔버 설치 및 수압 시험/가동 시운전 검측
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-23 | 9000-3-19, 9000-3-20 | 9000-3-26, 9000-3-27 | 신규관로 및 연결관로 접속 | D+10 | 현장 공사팀 | 본 과업은 신구 관로 접속 부위의 기밀성 및 누수 여부를 검증하기 위해, 규정 하중 수압 시험(10kgf/cm², 1시간 유지)을 수행하고 부식 방지 피복 작업을 완수하는 것을 목적으로 함. | 1) 신구 관로 접속 부위 부설 ➔ 2) 수압 시험(10kgf/cm², 1h 유지) ➔ 3) 부식 방지 피복 랩핑 시행 ➔ 4) 관로 접속 검측 성과표 승인 | 신구 관로 접속 부위 부설, 수압 시험(10kgf/cm², 1h 유지) 및 부식 방지 피복 랩핑 검측 | 본 과업은 신구 관로 접속 부위의 기밀성 및 누수 여부를 검증하기 위해, 규정 하중 수압 시험(10kgf/cm², 1시간 유지)을 수행하고 부식 방지 피복 작업을 완수하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 신구 관로 접속 부위 부설 ➔ 2) 수압 시험(10kgf/cm², 1h 유지) ➔ 3) 부식 방지 피복 랩핑 시행 ➔ 4) 관로 접속 검측 성과표 승인 |  | 신구 관로 접속 부위 부설, 수압 시험(10kgf/cm², 1h 유지) 및 부식 방지 피복 랩핑 검측
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-24 | 9000-3-20, 9000-3-21 | 9000-3-27, 9000-3-28 | 기존관로 철거 및 원상복구 | D+15 | 현장 공사팀 | 본 과업은 이설 완료 후 사용 중지된 폐관로를 안전하게 수거·폐기하고, 굴착 구역을 토사 30cm 층다짐(다짐도 95% 이상) 및 아스콘 가포설로 원래 도로 상태로 정밀 복구하는 것을 목적으로 함. | 1) 기존 폐관로 안전 철거/수거 ➔ 2) 토사 30cm 층다짐(다짐도≥95%) ➔ 3) 아스콘 가포설 & 평탄성 검측 ➔ 4) 원상복구 성과표 감리 승인 | 기존 폐관로 안전 철거/수거, 토사 30cm 층다짐(다짐도 ≥ 95%) 원상복구 및 아스콘 가포설 | 본 과업은 이설 완료 후 사용 중지된 폐관로를 안전하게 수거·폐기하고, 굴착 구역을 토사 30cm 층다짐(다짐도 95% 이상) 및 아스콘 가포설로 원래 도로 상태로 정밀 복구하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 기존 폐관로 안전 철거/수거 ➔ 2) 토사 30cm 층다짐(다짐도≥95%) ➔ 3) 아스콘 가포설 & 평탄성 검측 ➔ 4) 원상복구 성과표 감리 승인 |  | 기존 폐관로 안전 철거/수거, 토사 30cm 층다짐(다짐도 ≥ 95%) 원상복구 및 아스콘 가포설
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-25 | 9000-3-21, 9000-3-22 | 9000-3-28, 9000-3-29 | 광역상수관 이설 공사 | D+20 | 공사팀 (협의: 한국수자원공사) | 본 과업은 광역상수관(Ø500mm 이상) 이설 시 한국수자원공사 입회 하에 수압 시험 및 수질 검사를 실시하여, 광역 용수 공급의 안정성과 수질 안전성을 확보하는 것을 목적으로 함. | 1) 광역상수관(Ø500mm+) 부설 ➔ 2) 수압 시험 & 수질 검사 시행 ➔ 3) 한국수자원공사 현장 입회 ➔ 4) 광역상수관 이설 완료 승인 | 광역상수관(Ø500mm+) 부설, 수압 시험 및 수질 검사 합격 (한국수자원공사 1:1 입회 검측) | 본 과업은 광역상수관(Ø500mm 이상) 이설 시 한국수자원공사 입회 하에 수압 시험 및 수질 검사를 실시하여, 광역 용수 공급의 안정성과 수질 안전성을 확보하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 광역상수관(Ø500mm+) 부설 ➔ 2) 수압 시험 & 수질 검사 시행 ➔ 3) 한국수자원공사 현장 입회 ➔ 4) 광역상수관 이설 완료 승인 |  | 광역상수관(Ø500mm+) 부설, 수압 시험 및 수질 검사 합격 (한국수자원공사 1:1 입회 검측)
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-26 | 9000-3-23 | 9000-3-30 | 상수도 관로 이설 공사 | D+22 | 공사팀 (협의: 맑은물사업소) | 본 과업은 지방 상수도 배수관(Ø200~300mm) 이설 후 탁수 퇴수 작업 및 잔류염소 수질 검사를 시행하여, 주민 유해 물질 없는 깨끗한 수돗물 공급 상태를 검증하는 것을 목적으로 함. | 1) 배수관(Ø200~300mm) 이설 부설 ➔ 2) 탁수 퇴수 & 잔류염소 시험 ➔ 3) 맑은물사업소 합동 현측 ➔ 4) 상수도 관로 이설 감리 승인 | 배수관(Ø200~300mm) 이설, 탁수 퇴수 작업 및 잔류염소 시험 합격 (맑은물사업소 현측) | 본 과업은 지방 상수도 배수관(Ø200~300mm) 이설 후 탁수 퇴수 작업 및 잔류염소 수질 검사를 시행하여, 주민 유해 물질 없는 깨끗한 수돗물 공급 상태를 검증하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 배수관(Ø200~300mm) 이설 부설 ➔ 2) 탁수 퇴수 & 잔류염소 시험 ➔ 3) 맑은물사업소 합동 현측 ➔ 4) 상수도 관로 이설 감리 승인 |  | 배수관(Ø200~300mm) 이설, 탁수 퇴수 작업 및 잔류염소 시험 합격 (맑은물사업소 현측)
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-27 | 9000-3-23, 9000-3-24 | 9000-3-30, 9000-3-31 | 하수도 관로 이설 공사 | D+25 | 공사팀 (협의: 맑은물사업소) | 본 과업은 하수관(Ø400mm 이상) 이설 후 CCTV 관로 내부 전수 검사 및 통수 담수 시험을 시행하여, 관로 파손이나 구배 불량에 따른 배수 막힘을 예방하는 것을 목적으로 함. | 1) 하수관(Ø400mm+) 연결 부설 ➔ 2) CCTV 관로 내부 검사 시행 ➔ 3) 통수 담수 시험 완료 ➔ 4) 하수도 관로 이설 감리 승인 | 하수관(Ø400mm+) 연결 부설, CCTV 관로 내부 검사 & 통수 담수 시험 합격 (하수도사업소 인수) | 본 과업은 하수관(Ø400mm 이상) 이설 후 CCTV 관로 내부 전수 검사 및 통수 담수 시험을 시행하여, 관로 파손이나 구배 불량에 따른 배수 막힘을 예방하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 하수관(Ø400mm+) 연결 부설 ➔ 2) CCTV 관로 내부 검사 시행 ➔ 3) 통수 담수 시험 완료 ➔ 4) 하수도 관로 이설 감리 승인 |  | 하수관(Ø400mm+) 연결 부설, CCTV 관로 내부 검사 & 통수 담수 시험 합격 (하수도사업소 인수)
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-28 | 9000-3-24, 9000-3-25 | 9000-3-31, 9000-3-32 | 도시가스관 이설 공사 | D+28 | 공사팀 (협의: 한국가스공사, 삼천리) | 본 과업은 도시가스 관로 이설 접합 부위에 대한 비파괴검사(RT 100%) 및 가스 기밀 시험을 도시가스사 기술자 입회 하에 수행하여, 폭발 및 누출 위험을 근본적으로 차단하는 것을 목적으로 함. | 1) 도시가스관 매설 & 용접 ➔ 2) 비파괴검사(RT 100%) & 기밀 시험 ➔ 3) 도시가스사 1:1 입회 검측 ➔ 4) 가스관 이설 완료 승인 | 도시가스관 매설 & 용접, 비파괴검사(RT 100%) 및 기밀 시험 합격 (도시가스사 1:1 입회) | 본 과업은 도시가스 관로 이설 접합 부위에 대한 비파괴검사(RT 100%) 및 가스 기밀 시험을 도시가스사 기술자 입회 하에 수행하여, 폭발 및 누출 위험을 근본적으로 차단하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 도시가스관 매설 & 용접 ➔ 2) 비파괴검사(RT 100%) & 기밀 시험 ➔ 3) 도시가스사 1:1 입회 검측 ➔ 4) 가스관 이설 완료 승인 |  | 도시가스관 매설 & 용접, 비파괴검사(RT 100%) 및 기밀 시험 합격 (도시가스사 1:1 입회)
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-29 | 9000-3-25 | 9000-3-32 | 지역난방관 이설 공사 | D+30 | 공사팀 (협의: 한국지역난방공사) | 본 과업은 고온·고압 지역난방 수송관 이설 시 비파괴 용접 검사 및 단열 보온재 피복 상태를 정밀 점검하여, 열 손실 방지 및 안전한 열 공급 여건을 완성하는 것을 목적으로 함. | 1) 난방 수송관 매설 & 용접 ➔ 2) 100% 비파괴검사 & 피복 랩핑 ➔ 3) 지역난방공사 시운전 인수 ➔ 4) 지역난방관 이설 감리 승인 | 난방 수송관 매설 & 용접, 100% 비파괴검사 및 피복 랩핑 검수 (지역난방공사 인수) | 본 과업은 고온·고압 지역난방 수송관 이설 시 비파괴 용접 검사 및 단열 보온재 피복 상태를 정밀 점검하여, 열 손실 방지 및 안전한 열 공급 여건을 완성하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 난방 수송관 매설 & 용접 ➔ 2) 100% 비파괴검사 & 피복 랩핑 ➔ 3) 지역난방공사 시운전 인수 ➔ 4) 지역난방관 이설 감리 승인 |  | 난방 수송관 매설 & 용접, 100% 비파괴검사 및 피복 랩핑 검수 (지역난방공사 인수)
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-30 | 9000-3-26, 9000-3-27 | 9000-3-33 | 통신관로 및 케이블 이설 공사 | D+35 | 공사팀 (협의: KT, LGU+, SKT) | 본 과업은 통신 광케이블 관로 이설 후 절연 저항 시험 및 광신호 손실 측정을 시행하여, 동탄 도시 통신망의 끊김 없는 고품질 신호 전달 상태를 승인받는 것을 목적으로 함. | 1) 통신 광케이블 관로 부설 ➔ 2) 광케이블 포설 & 접속 ➔ 3) 절연저항 & 광손실 시험 ➔ 4) KT/SKT 통신사 광신호 승인 | 통신 광케이블 관로 부설, 절연 저항 & 광손실 실측 합격 (KT/SKT 광신호 승인) | 본 과업은 통신 광케이블 관로 이설 후 절연 저항 시험 및 광신호 손실 측정을 시행하여, 동탄 도시 통신망의 끊김 없는 고품질 신호 전달 상태를 승인받는 것을 목적으로 함. |  | 1) 통신 광케이블 관로 부설 ➔ 2) 광케이블 포설 & 접속 ➔ 3) 절연저항 & 광손실 시험 ➔ 4) KT/SKT 통신사 광신호 승인 |  | 통신 광케이블 관로 부설, 절연 저항 & 광손실 실측 합격 (KT/SKT 광신호 승인)
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-31 | 9000-3-27, 9000-3-28 | 9000-3-33, 9000-3-34 | 특고압 전력관로 이설 공사 | D+40 | 공사팀 (협의: 한국전력공사) | 본 과업은 22.9kV 특고압 전력관로 및 맨홀 이설 시 한전(KEPCO) 기술 입회 하에 절연내력 시험을 필하고, 지정된 휴전 시간에 전력 절체(Cut-over)를 안전하게 완료하는 것을 목적으로 함. | 1) 22.9kV 특고압 관로/맨홀 부설 ➔ 2) 전력 케이블 인입 & 내력 시험 ➔ 3) 한전 입회 휴전 Cut-over ➔ 4) 전력관로 이설 완료 승인 | 22.9kV 특고압 관로/맨홀 부설, 절연내력 시험 합격 (한전 KEPCO 입회 휴전 Cut-over) | 본 과업은 22.9kV 특고압 전력관로 및 맨홀 이설 시 한전(KEPCO) 기술 입회 하에 절연내력 시험을 필하고, 지정된 휴전 시간에 전력 절체(Cut-over)를 안전하게 완료하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 22.9kV 특고압 관로/맨홀 부설 ➔ 2) 전력 케이블 인입 & 내력 시험 ➔ 3) 한전 입회 휴전 Cut-over ➔ 4) 전력관로 이설 완료 승인 |  | 22.9kV 특고압 관로/맨홀 부설, 절연내력 시험 합격 (한전 KEPCO 입회 휴전 Cut-over)
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-32 | 9000-3-28, 9000-3-29 | 9000-3-34 | 상하수도 이설 시공 최종 점검 | D+60 | 현장 감리원 / 맑은물사업소 | 본 과업은 송유관 등 특수 매설 관로 이설 시 비파괴 NDT 검사 및 초음파 탐상 시험 결과를 종합 검증하여, 대한송유관공사로의 안전한 시설물 인계인수를 완수하는 것을 목적으로 함. | 1) 송유관 용접 부설 ➔ 2) NDT 비파괴검사 & 초음파 탐상 ➔ 3) 송유관공사 안전 점검 ➔ 4) 송유관 이설 완료 서면 승인 | 송유관 용접 부설, NDT 비파괴검사 및 초음파 탐상 시험 100% 합격 (대한송유관공사 인수) | 본 과업은 송유관 등 특수 매설 관로 이설 시 비파괴 NDT 검사 및 초음파 탐상 시험 결과를 종합 검증하여, 대한송유관공사로의 안전한 시설물 인계인수를 완수하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 송유관 용접 부설 ➔ 2) NDT 비파괴검사 & 초음파 탐상 ➔ 3) 송유관공사 안전 점검 ➔ 4) 송유관 이설 완료 서면 승인 |  | 송유관 용접 부설, NDT 비파괴검사 및 초음파 탐상 시험 100% 합격 (대한송유관공사 인수)
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-33 | 9000-3-30, 9000-3-31 | 9000-3-35, 9000-3-36 | 위수탁 지하지장물 이설 최종 점검 | D+65 | 현장 감리원 / 위수탁기관 | 본 과업은 신설된 상하수도 관로의 수압·수질·CCTV 검사 대장을 최종 종합하여, 지자체 및 점용기관 3자 합동 현장 인계 점검을 수행하는 것을 목적으로 함. | 1) 신설 관로 종합 현측 ➔ 2) 수압/수질/CCTV 검사 종합 ➔ 3) 지자체 3자 합동 점검 ➔ 4) 상하수도 최종 점검 대장 승인 | 신설 관로 종합 현측, 수압/수질/CCTV 검사 종합 대장 작성 및 지자체 3자 합동 점검 | 본 과업은 신설된 상하수도 관로의 수압·수질·CCTV 검사 대장을 최종 종합하여, 지자체 및 점용기관 3자 합동 현장 인계 점검을 수행하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 신설 관로 종합 현측 ➔ 2) 수압/수질/CCTV 검사 종합 ➔ 3) 지자체 3자 합동 점검 ➔ 4) 상하수도 최종 점검 대장 승인 |  | 신설 관로 종합 현측, 수압/수질/CCTV 검사 종합 대장 작성 및 지자체 3자 합동 점검
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-34 | 9000-3-31, 9000-3-32 | 9000-3-36 | 상하수도 이설 정산 금액 검토 | D+70 | 현장 공무팀 | 본 과업은 관할 위탁기관의 최종 현장 인수 성과와 3D BIM 준공 도면을 대조하여, 실제 이설 공사에 투입된 내역 및 정산금의 기술적 타당성을 검토하는 것을 목적으로 함. | 1) 위탁기관 1:1 인수 검측 ➔ 2) 3D BIM 준공 도면 대조 ➔ 3) 이설 완료 현장 서명 ➔ 4) 준공 보고서 감리 서면 승인 | 위탁기관 1:1 인수 검측, 3D BIM 준공 도면 대조 및 이설 준공 보고서 감리 서면 승인 | 본 과업은 관할 위탁기관의 최종 현장 인수 성과와 3D BIM 준공 도면을 대조하여, 실제 이설 공사에 투입된 내역 및 정산금의 기술적 타당성을 검토하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 위탁기관 1:1 인수 검측 ➔ 2) 3D BIM 준공 도면 대조 ➔ 3) 이설 완료 현장 서명 ➔ 4) 준공 보고서 감리 서면 승인 |  | 위탁기관 1:1 인수 검측, 3D BIM 준공 도면 대조 및 이설 준공 보고서 감리 서면 승인
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-35 | 9000-3-33 | 9000-3-37 | 위수탁 처리 정산금액 지급 | D+80 | 현장 공무팀 / 발주처 | 본 과업은 실정보고 및 시공 결과에 기반하여 정밀 단가 산정 정산서를 작성하고, 책임감리원의 서면 결재를 거쳐 위탁기관 공사 정산금을 지급 수속하는 것을 목적으로 함. | 1) 실정보고 투입 물량 집계 ➔ 2) 정산 단가 산정 서류 작성 ➔ 3) 정산서 감리 기술 검토 ➔ 4) 정산 금액 최종 서면 승인 | 실정보고 투입 물량 집계, 정산 단가 산정 서류 작성 및 책임감리원 정산 금액 서면 승인 | 본 과업은 실정보고 및 시공 결과에 기반하여 정밀 단가 산정 정산서를 작성하고, 책임감리원의 서면 결재를 거쳐 위탁기관 공사 정산금을 지급 수속하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 실정보고 투입 물량 집계 ➔ 2) 정산 단가 산정 서류 작성 ➔ 3) 정산서 감리 기술 검토 ➔ 4) 정산 금액 최종 서면 승인 |  | 실정보고 투입 물량 집계, 정산 단가 산정 서류 작성 및 책임감리원 정산 금액 서면 승인
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-36 | 9000-3-33, 9000-3-34 | 9000-3-37 | 도급자분/위수탁분 설계변경 정산 | D+90 | 현장 공무팀 / 화성시 | 본 과업은 이설 완료된 지장물 공사의 실투입 집행 영수증과 정산서를 관할 위탁기관에 최종 제출하여 정산금 청구 및 집행 절차를 완수하는 것을 목적으로 함. | 1) 위탁기관 정산 청구서 작성 ➔ 2) 증빙 영수증 & 성과표 첨부 ➔ 3) 정산금 지급 수속 ➔ 4) 이설 정산금 집행 완료 | 위탁기관 정산 청구서 작성, 증빙 영수증 & 성과표 부착 및 이설 정산금 집행 완료 | 본 과업은 이설 완료된 지장물 공사의 실투입 집행 영수증과 정산서를 관할 위탁기관에 최종 제출하여 정산금 청구 및 집행 절차를 완수하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 위탁기관 정산 청구서 작성 ➔ 2) 증빙 영수증 & 성과표 첨부 ➔ 3) 정산금 지급 수속 ➔ 4) 이설 정산금 집행 완료 |  | 위탁기관 정산 청구서 작성, 증빙 영수증 & 성과표 부착 및 이설 정산금 집행 완료
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-37 | 9000-3-35, 9000-3-36 | 9000-3-38 | 공사전 선행공종에서 인수받을 사항 | D-90 | 현장 사업단 / 공무팀 | 본 과업은 도급분 및 위수탁분 지장물 이설 공사비 변동에 따른 총사업비 변경 계약을 체결하고, 발주처 정식 변경 공문을 수령하여 변경 예산 확보를 완수하는 것을 목적으로 함. | 1) 설계변경 총사업비 산정 ➔ 2) 도급/위수탁 변경 변경 수속 ➔ 3) 발주처 변경 공문 수령 ➔ 4) 설계변경 정산 최종 승인 | 설계변경 총사업비 산정, 도급/위수탁 변경 변경 수속 및 발주처 변경 공문 수령 | 본 과업은 도급분 및 위수탁분 지장물 이설 공사비 변동에 따른 총사업비 변경 계약을 체결하고, 발주처 정식 변경 공문을 수령하여 변경 예산 확보를 완수하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 설계변경 총사업비 산정 ➔ 2) 도급/위수탁 변경 변경 수속 ➔ 3) 발주처 변경 공문 수령 ➔ 4) 설계변경 정산 최종 승인 |  | 설계변경 총사업비 산정, 도급/위수탁 변경 변경 수속 및 발주처 변경 공문 수령
9000 | 9000-3 | 지장물이설 | 9000-3-38 | 9000-3-37 | - | 공사중 챙겨야할 후행공종의 요구사항 | D+100 | 현장 공사팀 / 강화노반팀 | 본 과업은 선행 토공 및 지장물 이설 부지의 측량 기준점 및 지반 성과 대장을 인수하여, 후행 노반 및 궤도 공사팀과의 공정 간섭 없는 매끄러운 3자 인계인수를 완료하는 것을 목적으로 함. | 1) 선행 토공 & 측량 성과 인수 ➔ 2) 현장 지장물 인계인수 ➔ 3) 3자 합동 현측 실시 ➔ 4) 인계인수서 3자 서명 완료 | 선행 토공 및 측량 성과 인수 대장 작성, 3자 합동 현측 및 인계인수서 서명 완료 | 본 과업은 선행 토공 및 지장물 이설 부지의 측량 기준점 및 지반 성과 대장을 인수하여, 후행 노반 및 궤도 공사팀과의 공정 간섭 없는 매끄러운 3자 인계인수를 완료하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 선행 토공 & 측량 성과 인수 ➔ 2) 현장 지장물 인계인수 ➔ 3) 3자 합동 현측 실시 ➔ 4) 인계인수서 3자 서명 완료 |  | 선행 토공 및 측량 성과 인수 대장 작성, 3자 합동 현측 및 인계인수서 서명 완료

## 상부강화노반
L2 코드 | L3 코드 | L3 대공종명 | L4 코드 | 선행 | 후행 | 작업단위 (Level 4 Task/Activity) | 일정 (D-Day) | 주관 | 목적 | 방법 | 산출물(결과) | 표준서 (Standard) 요약 | 표준서 파일 (HTML) | 수행지침 (Guideline) 요약 | 수행지침 파일 (HTML) | 체크리스트 (Checklist) 요약 | 체크리스트 파일 (HTML) | 비고
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-1 | - | 9000-4-2, 9000-4-3 | 지반조사 상세검토 | D-100 | 현장 공사팀 | 본 과업은 동탄트램 선로 하부 지반의 지질 구조 및 지층 분포 상태를 정밀 분석하여, 노면 매립 궤도 및 상부강화노반의 불등침하 방지와 지반 지지력 확보를 위한 최적의 지반 개량 공법(PVD/DCM)을 확정하는 것을 목적으로 함. | 1) 시추 주상도 & GPR 3D 매핑 분석 ➔ 2) N치 < 4 연약지반 심도 경계 추출 ➔ 3) PVD/DCM 개량 공법 검토 ➔ 4) 기술사 서명 지반조사 보고서 감리 승인 | 시추 주상도 대조, GPR 지중 탐사 3D 매핑 및 N치 < 4 연약지반 층후 경출 (PVD/DCM 개량 승인) | 본 과업은 동탄트램 선로 하부 지반의 지질 구조 및 지층 분포 상태를 정밀 분석하여, 노면 매립 궤도 및 상부강화노반의 불등침하 방지와 지반 지지력 확보를 위한 최적의 지반 개량 공법(PVD/DCM)을 확정하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 시추 주상도 & GPR 3D 매핑 분석 ➔ 2) N치 < 4 연약지반 심도 경계 추출 ➔ 3) PVD/DCM 개량 공법 검토 ➔ 4) 기술사 서명 지반조사 보고서 감리 승인 |  | 시추 주상도 대조, GPR 지중 탐사 3D 매핑 및 N치 < 4 연약지반 층후 경출 (PVD/DCM 개량 승인)
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-2 | 9000-4-1 | 9000-4-4, 9000-4-5 | 발주전략 KOM | D-70 | 현장소장 | 본 과업은 상부강화노반 시공 착수 전 발주처·감리단·시공사 간 기술 요구사항과 3D BIM 도면의 표고/구배 기준을 명확히 공유하고, 지장물 및 용지 리스크에 대한 예비비 수립 등 공사 수행 전반의 품질 및 공기 리스크를 사전 예방하는 것을 목적으로 함. | 1) 발주처 시방서 요구조건 분석 ➔ 2) 3D BIM 도면 표고/구배 검증 ➔ 3) 지장물/용지 리스크 예비비 수립 ➔ 4) 발주·감리·시공 3자 킥오프 결재 | KCS 47 10 25 시방 검토, 쇄석 입도 50mm/다짐도 95% 명시 및 3D BIM 도면 대조 (발주전략 킥오프 결재) | 본 과업은 상부강화노반 시공 착수 전 발주처·감리단·시공사 간 기술 요구사항과 3D BIM 도면의 표고/구배 기준을 명확히 공유하고, 지장물 및 용지 리스크에 대한 예비비 수립 등 공사 수행 전반의 품질 및 공기 리스크를 사전 예방하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 발주처 시방서 요구조건 분석 ➔ 2) 3D BIM 도면 표고/구배 검증 ➔ 3) 지장물/용지 리스크 예비비 수립 ➔ 4) 발주·감리·시공 3자 킥오프 결재 |  | KCS 47 10 25 시방 검토, 쇄석 입도 50mm/다짐도 95% 명시 및 3D BIM 도면 대조 (발주전략 킥오프 결재)
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-3 | 9000-4-1 | 9000-4-6 | 철도보호지구에서의 행위신고(필요시) | D-60 (D-70~D-60) | 현장 공사팀 | 본 과업은 기존 운행 중인 철도선로 인접 30m 이내 구역 굴착 시 선로의 변형 및 열차 운행 안전 사고를 방지하기 위해, 철도운영기관과의 사전 행위신고 및 기술 협의를 완료하고 운행선 안전관리 체계를 확보하는 것을 목적으로 함. | 1) 궤도 중심 30m 법정 경계 측량 ➔ 2) 행위신고서/안전계획서 접수 ➔ 3) 관할 철도운영기관 기술 심의 ➔ 4) 운행선안전관리자 현장 1:1 배치 | 궤도 중심 30m 법정 경계 측량(오차 ≤ 5mm), 행위신고서 접수 및 운행선안전관리자 1:1 현장 배치 | 본 과업은 기존 운행 중인 철도선로 인접 30m 이내 구역 굴착 시 선로의 변형 및 열차 운행 안전 사고를 방지하기 위해, 철도운영기관과의 사전 행위신고 및 기술 협의를 완료하고 운행선 안전관리 체계를 확보하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 궤도 중심 30m 법정 경계 측량 ➔ 2) 행위신고서/안전계획서 접수 ➔ 3) 관할 철도운영기관 기술 심의 ➔ 4) 운행선안전관리자 현장 1:1 배치 |  | 궤도 중심 30m 법정 경계 측량(오차 ≤ 5mm), 행위신고서 접수 및 운행선안전관리자 1:1 현장 배치
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-4 | 9000-4-2 | 9000-4-7 | 착수전 측량 Data 확인 | D-35 (D-60~D-35) | 현장 공사팀 | 본 과업은 공사 착수 전 국가 기준점(CP/TBM)과 3D BIM 계획 표고를 현장에 정밀 세팅하여, 트램 궤도의 선형 오차를 방지하고 시공 전 구간의 수평·수직 기준 신뢰도를 100% 확보하는 것을 목적으로 함. | 1) 국가 CP/TBM 기준점 인수 ➔ 2) GRS80 수준측량(폐합오차 ≤ 5mm√K) ➔ 3) 현장 인조점 3개소 매설 ➔ 4) 측량 성과표 작성 & 3D BIM 승인 | 국가 CP/TBM 기준점 인수, GRS80 수준측량(폐합오차 ≤ 5mm√K) 및 현장 인조점 3개소 매설 성과 | 본 과업은 공사 착수 전 국가 기준점(CP/TBM)과 3D BIM 계획 표고를 현장에 정밀 세팅하여, 트램 궤도의 선형 오차를 방지하고 시공 전 구간의 수평·수직 기준 신뢰도를 100% 확보하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 국가 CP/TBM 기준점 인수 ➔ 2) GRS80 수준측량(폐합오차 ≤ 5mm√K) ➔ 3) 현장 인조점 3개소 매설 ➔ 4) 측량 성과표 작성 & 3D BIM 승인 |  | 국가 CP/TBM 기준점 인수, GRS80 수준측량(폐합오차 ≤ 5mm√K) 및 현장 인조점 3개소 매설 성과
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-5 | 9000-4-2 | 9000-4-7, 9000-4-8 | 지장물이설 협의 | D-40 (D-60~D-40) | 현장 공사팀 | 본 과업은 노반 굴착 구역 내 매설된 가스관, 전력선, 상하수도 등 지하 지장물의 간섭 및 파손 사고를 예방하기 위해, GPR 탐사 및 인력 시탐을 통해 지장물 위치를 정밀 확인하고 관할 점용기관과의 이설 및 방호 협의를 완수하는 것을 목적으로 함. | 1) GPR 3D 지중 관로 탐사 ➔ 2) 인력 시탐 줄파기(깊이 1.5m) ➔ 3) 관할 점용기관 1:1 현장 입회 ➔ 4) 매달기 방호 & 지장물 이설 완료 승인 | GPR 3D 관로 탐사, 인력 시탐 줄파기(깊이 1.5m) 및 점용기관 1:1 현장 입회 매달기 방호 | 본 과업은 노반 굴착 구역 내 매설된 가스관, 전력선, 상하수도 등 지하 지장물의 간섭 및 파손 사고를 예방하기 위해, GPR 탐사 및 인력 시탐을 통해 지장물 위치를 정밀 확인하고 관할 점용기관과의 이설 및 방호 협의를 완수하는 것을 목적으로 함. |  | 1) GPR 3D 지중 관로 탐사 ➔ 2) 인력 시탐 줄파기(깊이 1.5m) ➔ 3) 관할 점용기관 1:1 현장 입회 ➔ 4) 매달기 방호 & 지장물 이설 완료 승인 |  | GPR 3D 관로 탐사, 인력 시탐 줄파기(깊이 1.5m) 및 점용기관 1:1 현장 입회 매달기 방호
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-6 | 9000-4-3 | 9000-4-8 | 용지보상RISK 검토 | D-40 (D-60~D-40) | 현장 공사팀 | 본 과업은 미보상 사유지 및 민원 구역 현출을 통해 공사 진입 차단 및 공기 지연 리스크를 사전에 식별하고, 우회 토공 동선 확보 및 현장 안전 펜스 설치 등 원활한 공사 추진 환경을 조성하는 것을 목적으로 함. | 1) 미보상 사유지 필지 추출 ➔ 2) 경계 가설 펜스(H=1.8m) 차단 ➔ 3) 3D 우회 토공 동선 수립 ➔ 4) 용지 보상 리스크 대책 감리 승인 | 미보상 사유지 경계 현출, 가설 펜스(H=1.8m) 차단 및 3D 우회 토공 동선 마일스톤 연동 | 본 과업은 미보상 사유지 및 민원 구역 현출을 통해 공사 진입 차단 및 공기 지연 리스크를 사전에 식별하고, 우회 토공 동선 확보 및 현장 안전 펜스 설치 등 원활한 공사 추진 환경을 조성하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 미보상 사유지 필지 추출 ➔ 2) 경계 가설 펜스(H=1.8m) 차단 ➔ 3) 3D 우회 토공 동선 수립 ➔ 4) 용지 보상 리스크 대책 감리 승인 |  | 미보상 사유지 경계 현출, 가설 펜스(H=1.8m) 차단 및 3D 우회 토공 동선 마일스톤 연동
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-7 | 9000-4-4, 9000-4-5 | 9000-4-9, 9000-4-10 | 최고의 팀 만들기 지원 | D-50 (D-60~D-50) | 현장 공사팀 | 본 과업은 발주처, 감리단, 시공사 간 전담 기술 조직을 구성하고 수시 소통 체계를 구축하여, 토공 및 노반 시공 과정에서 발생하는 현장 문제에 즉각 대응하고 고품질·무재해 현장을 구현하는 것을 목적으로 함. | 1) 전담 기술자 1:1 배치 ➔ 2) 3자 주간 소통 회의 개최 ➔ 3) 근로자 환경 개선 & TBM ➔ 4) One-Team 전담 조직표 서면 승인 | 토공 전담 기술자 1:1 배치, 발주·감리·시공 3자 주간 소통 회의 및 일일 TBM/복지 지원 | 본 과업은 발주처, 감리단, 시공사 간 전담 기술 조직을 구성하고 수시 소통 체계를 구축하여, 토공 및 노반 시공 과정에서 발생하는 현장 문제에 즉각 대응하고 고품질·무재해 현장을 구현하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 전담 기술자 1:1 배치 ➔ 2) 3자 주간 소통 회의 개최 ➔ 3) 근로자 환경 개선 & TBM ➔ 4) One-Team 전담 조직표 서면 승인 |  | 토공 전담 기술자 1:1 배치, 발주·감리·시공 3자 주간 소통 회의 및 일일 TBM/복지 지원
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-8 | 9000-4-5, 9000-4-6 | 9000-4-10 | 연약지반 처리공법 검토(필요시) | D-35 (D-60~D-40) | 현장 공사팀 | 본 과업은 지반 조사 결과 연약 지반으로 도출된 구간에 대해 하중 재하 시 예상 침하량을 산출하고, 시공성 및 경제성을 고려한 지반 개량 공법(PVD/DCM 등)을 최종 확정하여 장기 침하를 방지하는 것을 목적으로 함. | 1) 시공계획서 표준 8대 목차 작성 ➔ 2) KCS 47 10 25 수치 명시 ➔ 3) 착공 14일 전 감리단 제출 ➔ 4) 책임감리원 최종 서면 승인 | 시공계획서 표준 8대 목차, KCS 47 10 25 다짐 수칙 수록 및 착공 14일 전 감리 서면 승인 | 본 과업은 지반 조사 결과 연약 지반으로 도출된 구간에 대해 하중 재하 시 예상 침하량을 산출하고, 시공성 및 경제성을 고려한 지반 개량 공법(PVD/DCM 등)을 최종 확정하여 장기 침하를 방지하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 시공계획서 표준 8대 목차 작성 ➔ 2) KCS 47 10 25 수치 명시 ➔ 3) 착공 14일 전 감리단 제출 ➔ 4) 책임감리원 최종 서면 승인 |  | 시공계획서 표준 8대 목차, KCS 47 10 25 다짐 수칙 수록 및 착공 14일 전 감리 서면 승인
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-9 | 9000-4-7 | 9000-4-11, 9000-4-12 | 토공 유동표 확인 | D-35 (D-45~D-35) | 현장 공사팀 | 본 과업은 트램 노선 전 구간의 굴착 토사 발생량과 성토 필요량을 상호 연계·분석하여, 토사 유입·유출 밸런스를 최적화하고 운반 거리 단축 및 공사비 절감을 달성하는 것을 목적으로 함. | 1) 토공 롤러/그레이더 조종원 자격 검증 ➔ 2) 건설기계 면허증 1:1 대조 ➔ 3) 일일 음주 측정 & Safety TBM ➔ 4) 작업조 편성표 감리 승인 | 조종원/기술자 자격 수첩 1:1 대조, 건설기계 면허증 검증 및 일일 음주 측정(0.00%)/TBM | 본 과업은 트램 노선 전 구간의 굴착 토사 발생량과 성토 필요량을 상호 연계·분석하여, 토사 유입·유출 밸런스를 최적화하고 운반 거리 단축 및 공사비 절감을 달성하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 토공 롤러/그레이더 조종원 자격 검증 ➔ 2) 건설기계 면허증 1:1 대조 ➔ 3) 일일 음주 측정 & Safety TBM ➔ 4) 작업조 편성표 감리 승인 |  | 조종원/기술자 자격 수첩 1:1 대조, 건설기계 면허증 검증 및 일일 음주 측정(0.00%)/TBM
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-10 | 9000-4-7, 9000-4-8 | 9000-4-12, 9000-4-13 | 기공승낙 적정성 검토 | D-30 (D-50~D-30) | 현장 공사팀 | 본 과업은 공사 부지 내 국공유지 및 사유지 사용 승인 상태를 사전 검증하여, 시공 중 법적 분쟁이나 장비 진입 차단 등의 공사 중단 리스크를 근본적으로 제거하는 것을 목적으로 함. | 1) 10t+ 강동/타이어 롤러 사양 확정 ➔ 2) 정기검사증 & 등록증 검수 ➔ 3) 3D GPS 수신기/후방 카메라 점검 ➔ 4) 장비 반입 승인서 감리 결재 | 자중 10t+ 강동/타이어 롤러 정기검사증, 3D GPS 수신기/후방 카메라 센서 테스트 및 반입 승인 | 본 과업은 공사 부지 내 국공유지 및 사유지 사용 승인 상태를 사전 검증하여, 시공 중 법적 분쟁이나 장비 진입 차단 등의 공사 중단 리스크를 근본적으로 제거하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 10t+ 강동/타이어 롤러 사양 확정 ➔ 2) 정기검사증 & 등록증 검수 ➔ 3) 3D GPS 수신기/후방 카메라 점검 ➔ 4) 장비 반입 승인서 감리 결재 |  | 자중 10t+ 강동/타이어 롤러 정기검사증, 3D GPS 수신기/후방 카메라 센서 테스트 및 반입 승인
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-11 | 9000-4-9 | 9000-4-14 | 폐기물처리계획 수립 | D-30 (D-40~D-30) | 현장 공사팀 | 본 과업은 건설 굴착 시 발생하는 토사, 아스콘, 콘크리트 폐기물의 성상을 분류하고 관련 법령에 따른 적정 처리 절차를 수립하여, 환경 오염 예방 및 법적 위반 리스크를 차단하는 것을 목적으로 함. | 1) 석산 공급원 사전 승인 수속 ➔ 2) 쇄석 입도(Dmax 50mm) 체가름 시험 ➔ 3) 수정다짐 CBR(≥30%) 성적 산출 ➔ 4) 노반 재료 입도 DB 감리 승인 | 쇄석 최대입경(Dmax ≤ 50mm), #200체 통과량(≤ 5%) 및 수정다짐 CBR(≥ 30%) 성적서 DB | 본 과업은 건설 굴착 시 발생하는 토사, 아스콘, 콘크리트 폐기물의 성상을 분류하고 관련 법령에 따른 적정 처리 절차를 수립하여, 환경 오염 예방 및 법적 위반 리스크를 차단하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 석산 공급원 사전 승인 수속 ➔ 2) 쇄석 입도(Dmax 50mm) 체가름 시험 ➔ 3) 수정다짐 CBR(≥30%) 성적 산출 ➔ 4) 노반 재료 입도 DB 감리 승인 |  | 쇄석 최대입경(Dmax ≤ 50mm), #200체 통과량(≤ 5%) 및 수정다짐 CBR(≥ 30%) 성적서 DB
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-12 | 9000-4-9, 9000-4-10 | 9000-4-14, 9000-4-15 | 철도운행협의(필요시) | D-30 (D-40~D-30) | 현장 공사팀 | 본 과업은 운행선 인접 공사 시 열차 운행 시간표와 공사 작업 시간을 정밀 조정하여, 열차 정시 운행 보장 및 작업자 안전을 확보하는 것을 목적으로 함. | 1) 화성시 정식 사토장 허가 검증 ➔ 2) γd max ≥ 1.90g/cm³ & 오염 시험 ➔ 3) 덤프 운행 송장 일일 집계 ➔ 4) 사토 계획서 감리 서면 승인 | 화성시 정식 사토장 인허가, 최대건조밀도 γd max ≥ 1.90g/cm³ 및 토양오염 8개 항목 검사 합격 | 본 과업은 운행선 인접 공사 시 열차 운행 시간표와 공사 작업 시간을 정밀 조정하여, 열차 정시 운행 보장 및 작업자 안전을 확보하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 화성시 정식 사토장 허가 검증 ➔ 2) γd max ≥ 1.90g/cm³ & 오염 시험 ➔ 3) 덤프 운행 송장 일일 집계 ➔ 4) 사토 계획서 감리 서면 승인 |  | 화성시 정식 사토장 인허가, 최대건조밀도 γd max ≥ 1.90g/cm³ 및 토양오염 8개 항목 검사 합격
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-13 | 9000-4-10 | 9000-4-15 | 작수전 Big Room 회의 | D-40 | 현장 공사팀 | 본 과업은 공사 착수 전 분야별(토목, 궤도, 건축, 신호, 전력) 전문가가 한자리에 모여 3D BIM 기반으로 설계 간섭 및 시공 위험 요소를 사전에 발굴·해소하는 것을 목적으로 함. | 1) 가배수로(0.6×0.6m) & 가침사지 설계 ➔ 2) HDPE 유공관(Ø200mm) 자재 검수 ➔ 3) 비상 양수 펌프(200L/min) 비치 ➔ 4) 배수 처리 계획서 감리 승인 | 성토 사면 가배수로(0.6×0.6m), 가침사지 2개소 및 HDPE 유공관(Ø200mm, 구배 ≥ 0.5%) 설치 | 본 과업은 공사 착수 전 분야별(토목, 궤도, 건축, 신호, 전력) 전문가가 한자리에 모여 3D BIM 기반으로 설계 간섭 및 시공 위험 요소를 사전에 발굴·해소하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 가배수로(0.6×0.6m) & 가침사지 설계 ➔ 2) HDPE 유공관(Ø200mm) 자재 검수 ➔ 3) 비상 양수 펌프(200L/min) 비치 ➔ 4) 배수 처리 계획서 감리 승인 |  | 성토 사면 가배수로(0.6×0.6m), 가침사지 2개소 및 HDPE 유공관(Ø200mm, 구배 ≥ 0.5%) 설치
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-14 | 9000-4-11, 9000-4-12 | 9000-4-16, 9000-4-17 | 시공 계획 수립 | D-30 | 현장 공사팀 | 본 과업은 상부강화노반 공사의 품질, 공정, 안전, 환경 관리 세부 이행 방안을 체계적으로 수립하여, 시방 기준에 부합하는 정밀 시공을 보장하는 것을 목적으로 함. | 1) 건진법 제62조 안전관리계획 작성 ➔ 2) 국토안전관리원 전산 적정 심사 ➔ 3) CSI 안전관리 종합망 등록 ➔ 4) 책임감리원 서면 승인 | 건진법 제62조 안전관리계획서 작성, 국토안전관리원 적정 심사 및 CSI 전산망 등록 결재 | 본 과업은 상부강화노반 공사의 품질, 공정, 안전, 환경 관리 세부 이행 방안을 체계적으로 수립하여, 시방 기준에 부합하는 정밀 시공을 보장하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 건진법 제62조 안전관리계획 작성 ➔ 2) 국토안전관리원 전산 적정 심사 ➔ 3) CSI 안전관리 종합망 등록 ➔ 4) 책임감리원 서면 승인 |  | 건진법 제62조 안전관리계획서 작성, 국토안전관리원 적정 심사 및 CSI 전산망 등록 결재
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-15 | 9000-4-12, 9000-4-13 | 9000-4-17, 9000-4-18 | 사토장/토취장 선정 검토(필요시) | D-30 (D-50~D-30) | 현장 공사팀 | 본 과업은 토공 유동 잔여 토사의 사토장 및 부족 성토재 공급을 위한 토취장의 위치, 운반 거리, 허가 유무를 검토하여 효율적 토사 수급 환경을 구축하는 것을 목적으로 함. | 1) 다짐도/K30/Ev2 시험 빈도 수립 ➔ 2) 현장 시험실 장비 교정 검수 ➔ 3) 착공 14일 전 감리단 제출 ➔ 4) 품질관리계획서 감리 서면 승인 | 노반 다짐도(500m³당 1회), K30(2,000m²당 1회), Ev2(1,000m²당 1회) 시험 빈도 & 장비 교정 | 본 과업은 토공 유동 잔여 토사의 사토장 및 부족 성토재 공급을 위한 토취장의 위치, 운반 거리, 허가 유무를 검토하여 효율적 토사 수급 환경을 구축하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 다짐도/K30/Ev2 시험 빈도 수립 ➔ 2) 현장 시험실 장비 교정 검수 ➔ 3) 착공 14일 전 감리단 제출 ➔ 4) 품질관리계획서 감리 서면 승인 |  | 노반 다짐도(500m³당 1회), K30(2,000m²당 1회), Ev2(1,000m²당 1회) 시험 빈도 & 장비 교정
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-16 | 9000-4-14 | 9000-4-19 | 공사사전준비 | D-20 | 현장 공사팀 | 본 과업은 현장 사무소, 가설 펜스, 가배수로, 중장비 진출입로 등 초기 가설 인프라를 신속히 완비하여 본격적인 토공사 착수 여건을 마련하는 것을 목적으로 함. | 1) 세륜기(깊이 1.2m) & 방음벽(3m) 설계 ➔ 2) 지자체 비산먼지 발생신고 ➔ 3) 살수차 1일 3회 살수 ➔ 4) 환경관리계획서 감리 서면 승인 | 지자체 비산먼지 발생신고 필증, 이동식 세륜기(깊이 1.2m) & 가설 방음벽(H=3m) 가동 점검 | 본 과업은 현장 사무소, 가설 펜스, 가배수로, 중장비 진출입로 등 초기 가설 인프라를 신속히 완비하여 본격적인 토공사 착수 여건을 마련하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 세륜기(깊이 1.2m) & 방음벽(3m) 설계 ➔ 2) 지자체 비산먼지 발생신고 ➔ 3) 살수차 1일 3회 살수 ➔ 4) 환경관리계획서 감리 서면 승인 |  | 지자체 비산먼지 발생신고 필증, 이동식 세륜기(깊이 1.2m) & 가설 방음벽(H=3m) 가동 점검
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-17 | 9000-4-14, 9000-4-15 | 9000-4-19, 9000-4-20 | 임시배수시설 | D-25 (D-30~D-25) | 현장 공사팀 | 본 과업은 강우 시 현장 침수 및 토사 유출로 인한 사면 붕괴를 예방하기 위해, 가배수로, 가침사지, 양수 설비를 적시 배치하여 현장 안전을 확보하는 것을 목적으로 함. | 1) 교통 우회 도면 & 차선 설계 ➔ 2) 동탄경찰서 도로점용 허가 ➔ 3) 전담 신호수(2인 2조) 배치 ➔ 4) 교통소통 대책서 감리 서면 승인 | 동탄경찰서 도로점용 허가, 우회 차선 설계 및 전담 안전 신호수(2인 2조)/LED 경광등 배치 | 본 과업은 강우 시 현장 침수 및 토사 유출로 인한 사면 붕괴를 예방하기 위해, 가배수로, 가침사지, 양수 설비를 적시 배치하여 현장 안전을 확보하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 교통 우회 도면 & 차선 설계 ➔ 2) 동탄경찰서 도로점용 허가 ➔ 3) 전담 신호수(2인 2조) 배치 ➔ 4) 교통소통 대책서 감리 서면 승인 |  | 동탄경찰서 도로점용 허가, 우회 차선 설계 및 전담 안전 신호수(2인 2조)/LED 경광등 배치
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-18 | 9000-4-15 | 9000-4-20 | 쌓기재료 검사 | D-10 (D-30~D-10) | 현장 공사팀 | 본 과업은 노반 성토에 투입되는 토사 및 쇄석 재료의 입도, CBR, 최대건조밀도 등 물리적 특성을 사전에 시험·검증하여 품질 기준을 충족하는 적격 재료만을 선별 투입하는 것을 목적으로 함. | 1) 토공 전문 면허 & 실적 심사 ➔ 2) 하도급 적정성 평가(≥82%) ➔ 3) 노무비 지급 전용계좌 지정 ➔ 4) 하도급 계약 승인 통보서 결재 | 토공 전문건설업 면허/실적 심사, 하도급 비율(≥ 82%) 평가 및 노무비 지급 전용계좌 지정 | 본 과업은 노반 성토에 투입되는 토사 및 쇄석 재료의 입도, CBR, 최대건조밀도 등 물리적 특성을 사전에 시험·검증하여 품질 기준을 충족하는 적격 재료만을 선별 투입하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 토공 전문 면허 & 실적 심사 ➔ 2) 하도급 적정성 평가(≥82%) ➔ 3) 노무비 지급 전용계좌 지정 ➔ 4) 하도급 계약 승인 통보서 결재 |  | 토공 전문건설업 면허/실적 심사, 하도급 비율(≥ 82%) 평가 및 노무비 지급 전용계좌 지정
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-19 | 9000-4-16, 9000-4-17 | 9000-4-21, 9000-4-22 | 장비 검수 지원 | D-10 | 현장 공사팀 | 본 과업은 다짐 롤러, 모터그레이더, 굴착기 등 투입 건설기계의 작동 상태, 안전 장치, 교정 성적을 사전 점검하여 시공 효율성 증대 및 장비 사고를 예방하는 것을 목적으로 함. | 1) KS F 2527 쇄석/유공관 서류 검토 ➔ 2) 공인시험기관 시험성적서 부착 ➔ 3) 자재 승인 신청서 제출 ➔ 4) 자재 반입 검수 및 승인 결재 | KS F 2527 쇄석골재, HDPE 유공관, 투수성 부직포(200g/m²) 공인성적서 및 현장 반입 검수 | 본 과업은 다짐 롤러, 모터그레이더, 굴착기 등 투입 건설기계의 작동 상태, 안전 장치, 교정 성적을 사전 점검하여 시공 효율성 증대 및 장비 사고를 예방하는 것을 목적으로 함. |  | 1) KS F 2527 쇄석/유공관 서류 검토 ➔ 2) 공인시험기관 시험성적서 부착 ➔ 3) 자재 승인 신청서 제출 ➔ 4) 자재 반입 검수 및 승인 결재 |  | KS F 2527 쇄석골재, HDPE 유공관, 투수성 부직포(200g/m²) 공인성적서 및 현장 반입 검수
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-20 | 9000-4-17, 9000-4-18 | 9000-4-22, 9000-4-23 | 선로 종/횡단 및 용지경계측량 | D+0~10 | 현장 공사팀 | 본 과업은 트램 중심선 및 용지 경계선을 정밀 측정하여, 계획 중심선 이탈 방지 및 선로 종·횡단 계획 표고 준수 상태를 검증하는 것을 목적으로 함. | 1) 50m 시험 다짐 구간 지정 ➔ 2) 쇄석 30cm 두께 포설 ➔ 3) 패스별 침하량(Δh≤1mm) 측정 ➔ 4) 다짐 횟수(강동 4회) 보고서 승인 | 50m 시험 구간 쇄석 30cm 포설, 패스별 침하량(Δh ≤ 1mm) 실측 및 강동 4회 다짐 횟수 확정 | 본 과업은 트램 중심선 및 용지 경계선을 정밀 측정하여, 계획 중심선 이탈 방지 및 선로 종·횡단 계획 표고 준수 상태를 검증하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 50m 시험 다짐 구간 지정 ➔ 2) 쇄석 30cm 두께 포설 ➔ 3) 패스별 침하량(Δh≤1mm) 측정 ➔ 4) 다짐 횟수(강동 4회) 보고서 승인 |  | 50m 시험 구간 쇄석 30cm 포설, 패스별 침하량(Δh ≤ 1mm) 실측 및 강동 4회 다짐 횟수 확정
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-21 | 9000-4-19 | 9000-4-24 | 규준틀 설치 | D+0~10 | 현장 공사팀 | 본 과업은 토공 굴착 및 성토 비탈면의 기울기와 마무리면 기준선 위치를 현장에 명확히 표시하여, 시공자가 정밀한 횡단 형상으로 토공을 추진하도록 가이드하는 것을 목적으로 함. | 1) 표토(15~30cm) 제거 & 정전압 다짐 ➔ 2) 원지반 표고 레벨 측량 ➔ 3) K30(≥70 MN/m³) & 펌핑 검측 ➔ 4) 원지반 검측 성과표 감리 승인 | 유기질 표토(15~30cm) 제거전압 다짐, 원지반 K30 ≥ 70 MN/m³ 평판재하 및 덤프 펌핑 점검 | 본 과업은 토공 굴착 및 성토 비탈면의 기울기와 마무리면 기준선 위치를 현장에 명확히 표시하여, 시공자가 정밀한 횡단 형상으로 토공을 추진하도록 가이드하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 표토(15~30cm) 제거 & 정전압 다짐 ➔ 2) 원지반 표고 레벨 측량 ➔ 3) K30(≥70 MN/m³) & 펌핑 검측 ➔ 4) 원지반 검측 성과표 감리 승인 |  | 유기질 표토(15~30cm) 제거전압 다짐, 원지반 K30 ≥ 70 MN/m³ 평판재하 및 덤프 펌핑 점검
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-22 | 9000-4-19, 9000-4-20 | 9000-4-24, 9000-4-25 | 준비배수 | D+10~200 | 현장 공사팀 | 본 과업은 성토 작업 착수 전 원지반 표면 수분 및 지하수 유입을 차단하기 위해, 준비 배수공을 시행하여 성토재의 밀실한 다짐 여건을 조성하는 것을 목적으로 함. | 1) 하부노반 30cm 층포설 & 다짐 ➔ 2) 들밀도(≥90%) & K30(≥90) 시험 ➔ 3) 마무리면 레벨 오차(±20mm) 검측 ➔ 4) 하부노반 검측서 감리 승인 | 토사 층두께 ≤ 30cm 포설 다짐, 들밀도 다짐도 ≥ 90% (KS F 2311) 및 K30 ≥ 90 MN/m³ 검측 | 본 과업은 성토 작업 착수 전 원지반 표면 수분 및 지하수 유입을 차단하기 위해, 준비 배수공을 시행하여 성토재의 밀실한 다짐 여건을 조성하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 하부노반 30cm 층포설 & 다짐 ➔ 2) 들밀도(≥90%) & K30(≥90) 시험 ➔ 3) 마무리면 레벨 오차(±20mm) 검측 ➔ 4) 하부노반 검측서 감리 승인 |  | 토사 층두께 ≤ 30cm 포설 다짐, 들밀도 다짐도 ≥ 90% (KS F 2311) 및 K30 ≥ 90 MN/m³ 검측
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-23 | 9000-4-20 | 9000-4-25 | 벌개제근/표토제거 | D+10~25 | 현장 공사팀 | 본 과업은 성토 지반의 잡목, 뿌리, 유기질 표토를 깨끗이 제거하여, 원지반과 성토재 간의 밀착력을 높이고 침하 및 지반 약화 요인을 제거하는 것을 목적으로 함. | 1) 상부노반 토사 30cm 포설 ➔ 2) 맹암거 부직포(200g/m²) 부설 ➔ 3) HDPE 유공관(Ø200mm) 종단 연결 ➔ 4) 상부노반 시공 감리 서면 승인 | 상부노반 토사 30cm 포설, 맹암거 투수성 부직포(200g/m²) 및 HDPE 유공관(Ø200mm) 매몰 검측 | 본 과업은 성토 지반의 잡목, 뿌리, 유기질 표토를 깨끗이 제거하여, 원지반과 성토재 간의 밀착력을 높이고 침하 및 지반 약화 요인을 제거하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 상부노반 토사 30cm 포설 ➔ 2) 맹암거 부직포(200g/m²) 부설 ➔ 3) HDPE 유공관(Ø200mm) 종단 연결 ➔ 4) 상부노반 시공 감리 서면 승인 |  | 상부노반 토사 30cm 포설, 맹암거 투수성 부직포(200g/m²) 및 HDPE 유공관(Ø200mm) 매몰 검측
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-24 | 9000-4-21, 9000-4-22 | 9000-4-26, 9000-4-27 | 구조물 및 지장물 제거 | D+10~30 | 현장 공사팀 | 본 과업은 성토 구역 내 존치된 기존 구조물, 옹벽, 암거 등을 철거하고 연약 지반 부위를 정리하여, 노반 다짐의 균일성과 안정성을 확보하는 것을 목적으로 함. | 1) 3D GPS 모터그레이더 쇄석(50mm) 30cm 포설 ➔ 2) 살수차 최적함수비 OMC 살수 ➔ 3) 강동 4회 + 타이어 2회 다짐 ➔ 4) 표고 오차(±10mm) 검측 감리 승인 | 3D GPS 쇄석(50mm) 30cm 포설, OMC 분무 살수 및 강동 4회/타이어 2회 다짐 (표고 오차 ±10mm) | 본 과업은 성토 구역 내 존치된 기존 구조물, 옹벽, 암거 등을 철거하고 연약 지반 부위를 정리하여, 노반 다짐의 균일성과 안정성을 확보하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 3D GPS 모터그레이더 쇄석(50mm) 30cm 포설 ➔ 2) 살수차 최적함수비 OMC 살수 ➔ 3) 강동 4회 + 타이어 2회 다짐 ➔ 4) 표고 오차(±10mm) 검측 감리 승인 |  | 3D GPS 쇄석(50mm) 30cm 포설, OMC 분무 살수 및 강동 4회/타이어 2회 다짐 (표고 오차 ±10mm)
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-25 | 9000-4-22, 9000-4-23 | 9000-4-27, 9000-4-28 | 진입로 조성 | D+10~30 | 현장 공사팀 | 본 과업은 대형 중장비 및 토사 운반 차량의 원활하고 안전한 진출입을 위해, 잡석 포설 및 다짐을 시행하여 견고한 가설 진입로를 확보하는 것을 목적으로 함. | 1) 들밀도 시험(다짐도 ≥ 95%) ➔ 2) K30 평판재하시험(≥ 110 MN/m³) ➔ 3) 동적변형계수 Ev2(≥ 60 MPa) 시험 ➔ 4) 다짐 검측 종합 보고서 승인 | 노반 들밀도 다짐도 ≥ 95%, 평판재하 K30 ≥ 110 MN/m³ 및 동적변형계수 Ev2 ≥ 60 MPa (Ev2/Ev1 ≤ 2.2) | 본 과업은 대형 중장비 및 토사 운반 차량의 원활하고 안전한 진출입을 위해, 잡석 포설 및 다짐을 시행하여 견고한 가설 진입로를 확보하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 들밀도 시험(다짐도 ≥ 95%) ➔ 2) K30 평판재하시험(≥ 110 MN/m³) ➔ 3) 동적변형계수 Ev2(≥ 60 MPa) 시험 ➔ 4) 다짐 검측 종합 보고서 승인 |  | 노반 들밀도 다짐도 ≥ 95%, 평판재하 K30 ≥ 110 MN/m³ 및 동적변형계수 Ev2 ≥ 60 MPa (Ev2/Ev1 ≤ 2.2)
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-26 | 9000-4-24 | 9000-4-29 | 노반쌓기 | D+10~180 | 현장 공사팀 | 본 과업은 성토재를 층당 30cm 이하 규정 두께로 포설하고 균일하게 다짐으로써, 계획 높이까지 안정적이고 밀실한 노반 구조체를 형성하는 것을 목적으로 함. | 1) Ø300mm 재하판 산모래 밀착 ➔ 2) 15t 유압 잭 & 다이얼 게이지 교정 ➔ 3) 1.25mm 침하 P-S 곡선 산출 ➔ 4) K30 ≥ 110 MN/m³ 성적서 승인 | Ø300mm 재하판 산모래 밀착, 15t 유압 잭 재하 및 1.25mm 침하 P-S 곡선 K30 ≥ 110 MN/m³ 성적서 | 본 과업은 성토재를 층당 30cm 이하 규정 두께로 포설하고 균일하게 다짐으로써, 계획 높이까지 안정적이고 밀실한 노반 구조체를 형성하는 것을 목적으로 함. |  | 1) Ø300mm 재하판 산모래 밀착 ➔ 2) 15t 유압 잭 & 다이얼 게이지 교정 ➔ 3) 1.25mm 침하 P-S 곡선 산출 ➔ 4) K30 ≥ 110 MN/m³ 성적서 승인 |  | Ø300mm 재하판 산모래 밀착, 15t 유압 잭 재하 및 1.25mm 침하 P-S 곡선 K30 ≥ 110 MN/m³ 성적서
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-27 | 9000-4-24, 9000-4-25 | 9000-4-29, 9000-4-30 | 하부노반 시공 | D+10~180 | 현장 공사팀 | 본 과업은 상부 하중을 지지하는 하부 노반 층을 시방 기준에 맞춰 포설·다짐하고 배수 유공관을 설치하여, 노반 내부 수분 침투 예방 및 구조적 안정성을 확보하는 것을 목적으로 함. | 1) LWD 동적 평판재하시험기 교정 ➔ 2) 1,000m²당 1회 무작위 시험 ➔ 3) 1차/2차 하중 재하 Ev2/Ev1 산출 ➔ 4) Ev2 ≥ 60 MPa 성적서 감리 승인 | LWD 동적 평판재하시험 1,000m²당 1회, 2차 변형계수 Ev2 ≥ 60 MPa 및 비율 Ev2/Ev1 ≤ 2.2 검측 | 본 과업은 상부 하중을 지지하는 하부 노반 층을 시방 기준에 맞춰 포설·다짐하고 배수 유공관을 설치하여, 노반 내부 수분 침투 예방 및 구조적 안정성을 확보하는 것을 목적으로 함. |  | 1) LWD 동적 평판재하시험기 교정 ➔ 2) 1,000m²당 1회 무작위 시험 ➔ 3) 1차/2차 하중 재하 Ev2/Ev1 산출 ➔ 4) Ev2 ≥ 60 MPa 성적서 감리 승인 |  | LWD 동적 평판재하시험 1,000m²당 1회, 2차 변형계수 Ev2 ≥ 60 MPa 및 비율 Ev2/Ev1 ≤ 2.2 검측
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-28 | 9000-4-25 | 9000-4-30 | 상부노반 시공 | D+10~180 | 현장 공사팀 | 본 과업은 상부강화노반 직하부 층으로서, 고품질 쇄석 혼합재를 정밀 포설하고 OMC 최적 다짐을 시행하여 노반 강성을 고도화하는 것을 목적으로 함. | 1) 3m 알루미늄 직선자 교정 ➔ 2) 20m 간격 종횡단 연속 검측 ➔ 3) 갭 오차(±10mm) 요철 삭평/재다짐 ➔ 4) 평탄성 검측 성과표 감리 승인 | 3m 알루미늄 직선자 20m 간격 연속 측정, 최대 갭 오차 ±10mm 이내 통제 및 요철 삭평/재다짐 | 본 과업은 상부강화노반 직하부 층으로서, 고품질 쇄석 혼합재를 정밀 포설하고 OMC 최적 다짐을 시행하여 노반 강성을 고도화하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 3m 알루미늄 직선자 교정 ➔ 2) 20m 간격 종횡단 연속 검측 ➔ 3) 갭 오차(±10mm) 요철 삭평/재다짐 ➔ 4) 평탄성 검측 성과표 감리 승인 |  | 3m 알루미늄 직선자 20m 간격 연속 측정, 최대 갭 오차 ±10mm 이내 통제 및 요철 삭평/재다짐
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-29 | 9000-4-26, 9000-4-27 | 9000-4-31, 9000-4-32 | 강화노반 시공 | D+10~180 | 현장 공사팀 | 본 과업은 트램 궤도와 직접 접하는 최상부 노반 층으로, 입도 조정 쇄석을 시공하여 지반반력계수(K30 ≥ 110MN/m³) 및 2차 변형계수(Ev2 ≥ 60MPa) 기준을 완수하고 궤도 지지력을 확보하는 것을 목적으로 함. | 1) GRS80 토탈스테이션 정밀 세팅 ➔ 2) 10m 간격 중심선 & 표고 실측 ➔ 3) 3D BIM CAD 좌표(오차 ±10mm) 대조 ➔ 4) 종횡단 성과표 감리 승인 | GRS80 광학 토탈스테이션 10m 간격 측정, 궤도 중심선(X,Y) 및 표고(Z) 오차 ±10mm 3D BIM 검측 | 본 과업은 트램 궤도와 직접 접하는 최상부 노반 층으로, 입도 조정 쇄석을 시공하여 지반반력계수(K30 ≥ 110MN/m³) 및 2차 변형계수(Ev2 ≥ 60MPa) 기준을 완수하고 궤도 지지력을 확보하는 것을 목적으로 함. |  | 1) GRS80 토탈스테이션 정밀 세팅 ➔ 2) 10m 간격 중심선 & 표고 실측 ➔ 3) 3D BIM CAD 좌표(오차 ±10mm) 대조 ➔ 4) 종횡단 성과표 감리 승인 |  | GRS80 광학 토탈스테이션 10m 간격 측정, 궤도 중심선(X,Y) 및 표고(Z) 오차 ±10mm 3D BIM 검측
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-30 | 9000-4-27, 9000-4-28 | 9000-4-32 | 토공 유동운반/사토 | D+45~180 | 현장 공사팀 | 본 과업은 현장 내 절토재의 운반 및 잔여 토사의 사토장 배출을 효율적으로 통제하여, 토공 작업의 공정 흐름을 원활히 유지하는 것을 목적으로 함. | 1) 감리단 NCR 통지서 수령 ➔ 2) 해당 구역 표면 15cm 파쇄 & OMC 재다짐 ➔ 3) 1:1 재검측(다짐도/K30/Ev2) ➔ 4) NCR 조치 결과 보고서 감리 종결 승인 | 감리단 부적합(NCR) 수령 후 해당 구역 표면 15cm 파쇄, OMC 살수 재다짐 및 1:1 재검측 서면 종결 | 본 과업은 현장 내 절토재의 운반 및 잔여 토사의 사토장 배출을 효율적으로 통제하여, 토공 작업의 공정 흐름을 원활히 유지하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 감리단 NCR 통지서 수령 ➔ 2) 해당 구역 표면 15cm 파쇄 & OMC 재다짐 ➔ 3) 1:1 재검측(다짐도/K30/Ev2) ➔ 4) NCR 조치 결과 보고서 감리 종결 승인 |  | 감리단 부적합(NCR) 수령 후 해당 구역 표면 15cm 파쇄, OMC 살수 재다짐 및 1:1 재검측 서면 종결
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-31 | 9000-4-29 | 9000-4-33 | 연약지반처리(필요시) | D+45~240 | 현장 공사팀 | 본 과업은 시공 중 추가 발굴되거나 예상치 못한 약산 지반 구역에 대해 즉각적인 지반 개량 조치를 시행하여, 노반 완성 후 잔류 침하 발생을 원천 차단하는 것을 목적으로 함. | 1) 성토 사면 경사(1:1.5 이하) 측량 ➔ 2) 사면 다짐도(≥ 90%) 검측 ➔ 3) 식생 거적(Jute Mat) 30cm 겹침 부설 ➔ 4) 사면 다짐 성과표 감리 승인 | 성토 사면 비탈면 경사(1:1.5 이하) 측량, 사면 다짐도 ≥ 90% 검측 및 식생 거적(Jute Mat) 부설 | 본 과업은 시공 중 추가 발굴되거나 예상치 못한 약산 지반 구역에 대해 즉각적인 지반 개량 조치를 시행하여, 노반 완성 후 잔류 침하 발생을 원천 차단하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 성토 사면 경사(1:1.5 이하) 측량 ➔ 2) 사면 다짐도(≥ 90%) 검측 ➔ 3) 식생 거적(Jute Mat) 30cm 겹침 부설 ➔ 4) 사면 다짐 성과표 감리 승인 |  | 성토 사면 비탈면 경사(1:1.5 이하) 측량, 사면 다짐도 ≥ 90% 검측 및 식생 거적(Jute Mat) 부설
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-32 | 9000-4-29, 9000-4-30 | 9000-4-33, 9000-4-34 | 절성토경계부 배수구조물(맹암거) 시공 | D+45~180 | 현장 공사팀 | 본 과업은 절토와 성토가 교차하는 경계 부위의 침투수 및 누수를 원활히 배수하기 위해 맹암거를 설치함으로써, 사면 붕괴 및 지반 약화를 방지하는 것을 목적으로 함. | 1) U형 측구 기초 버림(10cm) 타설 ➔ 2) U형 측구(0.4×0.4m) 부설 & 인버트 사춤 ➔ 3) 주철 그레이팅 체결 & 담수 시험 ➔ 4) 배수시설 검측서 감리 승인 | U형 측구(0.4×0.4m, 버림 10cm) 부설, 집수정 인버트 모타르 사춤 및 주철 그레이팅 체결/담수 시험 | 본 과업은 절토와 성토가 교차하는 경계 부위의 침투수 및 누수를 원활히 배수하기 위해 맹암거를 설치함으로써, 사면 붕괴 및 지반 약화를 방지하는 것을 목적으로 함. |  | 1) U형 측구 기초 버림(10cm) 타설 ➔ 2) U형 측구(0.4×0.4m) 부설 & 인버트 사춤 ➔ 3) 주철 그레이팅 체결 & 담수 시험 ➔ 4) 배수시설 검측서 감리 승인 |  | U형 측구(0.4×0.4m, 버림 10cm) 부설, 집수정 인버트 모타르 사춤 및 주철 그레이팅 체결/담수 시험
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-33 | 9000-4-31, 9000-4-32 | 9000-4-35 | 암석쌓기 | D+45~180 | 현장 공사팀 | 본 과업은 절토 암석 재료를 활용하여 대형 암석 쌓기를 시행할 때, 공극 채움재 처리와 층간 다짐을 정밀 관리하여 암석 성토층의 장기 유실 및 변형을 방지하는 것을 목적으로 함. | 1) 완성면 통제 바리케이트 설치 ➔ 2) 미세 분무 살수 & 비닐 덮개 야적 ➔ 3) 일일 완성면 훼손 점검 ➔ 4) 완성면 보호 점검 대장 감리 승인 | 통제 바리케이트(중장비 진입 100% 차단), 미세 분무 살수(골재이탈 예방) 및 완성면 보호 대장 작성 | 본 과업은 절토 암석 재료를 활용하여 대형 암석 쌓기를 시행할 때, 공극 채움재 처리와 층간 다짐을 정밀 관리하여 암석 성토층의 장기 유실 및 변형을 방지하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 완성면 통제 바리케이트 설치 ➔ 2) 미세 분무 살수 & 비닐 덮개 야적 ➔ 3) 일일 완성면 훼손 점검 ➔ 4) 완성면 보호 점검 대장 감리 승인 |  | 통제 바리케이트(중장비 진입 100% 차단), 미세 분무 살수(골재이탈 예방) 및 완성면 보호 대장 작성
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-34 | 9000-4-32 | 9000-4-35 | 방치기간 확보 | D+45~180 | 현장 공사팀 | 본 과업은 연약지반 개량 및 대성토 구간의 압밀 침하가 충분히 완료되도록 법정 방치 기간을 확보하고 모니터링하여, 궤도 시공 후 불등침하가 발생하지 않도록 조치하는 것을 목적으로 함. | 1) 일일 인원/장비/물량 집계 ➔ 2) 품질 시험 성적 & TBM 수록 ➔ 3) CSI 전산 시스템 등록 ➔ 4) 책임감리원 일일 서면 직인 결재 | 일일 투입 인원/장비/성토 물량(m³) 집계, CSI 전산 관리 시스템 등록 및 감리 일일 서면 직인 | 본 과업은 연약지반 개량 및 대성토 구간의 압밀 침하가 충분히 완료되도록 법정 방치 기간을 확보하고 모니터링하여, 궤도 시공 후 불등침하가 발생하지 않도록 조치하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 일일 인원/장비/물량 집계 ➔ 2) 품질 시험 성적 & TBM 수록 ➔ 3) CSI 전산 시스템 등록 ➔ 4) 책임감리원 일일 서면 직인 결재 |  | 일일 투입 인원/장비/성토 물량(m³) 집계, CSI 전산 관리 시스템 등록 및 감리 일일 서면 직인
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-35 | 9000-4-33, 9000-4-34 | 9000-4-36 | 토공마무리 | D+55~240 | 현장 공사팀 | 본 과업은 상부강화노반 표면의 평탄성(3m 직선자 오차 ±10mm 이내)과 종·횡단 표고를 정밀 정돈하여, 궤도 공사 착수를 위한 최종 토공 마무리면 품질을 완성하는 것을 목적으로 함. | 1) 공종별 검측요청서 24시간 전 제출 ➔ 2) 책임감리원 1:1 현장 입회 ➔ 3) 16개 체크리스트 서명 ➔ 4) 검측 총괄 승인 대장 감리 결재 | 공사 착수 24시간 전 검측 요청서 제출, 책임감리원 1:1 현장 입회 및 16개 체크리스트 서명 대장 | 본 과업은 상부강화노반 표면의 평탄성(3m 직선자 오차 ±10mm 이내)과 종·횡단 표고를 정밀 정돈하여, 궤도 공사 착수를 위한 최종 토공 마무리면 품질을 완성하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 공종별 검측요청서 24시간 전 제출 ➔ 2) 책임감리원 1:1 현장 입회 ➔ 3) 16개 체크리스트 서명 ➔ 4) 검측 총괄 승인 대장 감리 결재 |  | 공사 착수 24시간 전 검측 요청서 제출, 책임감리원 1:1 현장 입회 및 16개 체크리스트 서명 대장
9000 | 9000-4 | 상부강화노반 | 9000-4-36 | 9000-4-35 | - | 토공 마무리면 인계 | D+55~240 | 현장 공사팀 | 본 과업은 완성된 상부강화노반에 대해 토공 시공사, 궤도 시공사, 감리단 3자 합동 현장 검측을 실시하여 품질 합격 여부를 확인하고, 궤도 공종으로의 권한 및 부지를 정식 인계인수하는 것을 목적으로 함. | 1) 3자(토공-궤도-감리) 합동 현측 ➔ 2) 표고(±10mm) & K30(≥110) 재검측 ➔ 3) 인계인수 합의서 3자 서명 ➔ 4) 상부강화노반 최종 완공 통보 | 토공-궤도-감리 3자 합동 현측(표고 ±10mm, K30 ≥ 110), 인계인수 합의서 서명 및 완공 통보 | 본 과업은 완성된 상부강화노반에 대해 토공 시공사, 궤도 시공사, 감리단 3자 합동 현장 검측을 실시하여 품질 합격 여부를 확인하고, 궤도 공종으로의 권한 및 부지를 정식 인계인수하는 것을 목적으로 함. |  | 1) 3자(토공-궤도-감리) 합동 현측 ➔ 2) 표고(±10mm) & K30(≥110) 재검측 ➔ 3) 인계인수 합의서 3자 서명 ➔ 4) 상부강화노반 최종 완공 통보 |  | 토공-궤도-감리 3자 합동 현측(표고 ±10mm, K30 ≥ 110), 인계인수 합의서 서명 및 완공 통보

## 콘크리트도상
L2 코드 | L3 코드 | L3 대공종명 | L4 코드 | 선행 | 후행 | 작업단위 (Level 4 Task/Activity) | 일정 (D-Day) | 주관 | 목적 | 방법 | 산출물(결과) | 표준서 (Standard) 요약 | 표준서 파일 (HTML) | 수행지침 (Guideline) 요약 | 수행지침 파일 (HTML) | 체크리스트 (Checklist) 요약 | 체크리스트 파일 (HTML) | 비고
9000 | 9000-5 | 콘크리트도상 | 9000-5-1 | - | 9000-5-2, 9000-5-3, 9000-5-4 | 설계적정성 검토 | D-120 (D-150~D-120) | 현장소장 | 노반부/궤도부 선형 및 종단 일치 등 설계오류 및 누락 확인 | 노반부/궤도부 선형 및 종단 도면 및 설계 자료 비교 검토 실시 - 궤도 부속자재(체결구, 침목 등) 소요비 비용 설계반영 확인 - 유사시공사례 Case Study - 지원: 본사담당팀(설계/수행/품질/외주) | 설계도면 검토서, 선형대조표 | KDS 47 30 00 궤도 설계기준 및 국토교통부 트램 건설 규칙을 엄격히 준수한다. 노반부-궤도부 선형 및 종단 계획고 일치 오차 0mm 검토. |  | 1) 하부 HBS 강화노반 지지력(K70 ≥ 150 MPa/m) 및 평탄성 사전 검측 확인 2) 궤도 정밀 검측: 궤간(1435mm), 캔트(±2mm), 수평(±2mm), 고저(±2mm/10m), 비틀림(1.5mm/3m) 실시간 검측 |  | 설계 도면 간섭 검속, 궤도 중심선 계획 표고 대조, 종단 구배 한계치 준수 확인
9000 | 9000-5 | 콘크리트도상 | 9000-5-2 | 9000-5-1 | 9000-5-5, 9000-5-8 | 자재 야적장 선정 | D-100 (D-120~D-100) | 현장 공무팀 | 콘크리트도상 시공에 필요한 침목, 체결구 등 자재야적 부지 선정 | - 야적장소는 반입자재 및 노반 구조물 파손 방지를 위해 연약지반, 방호벽의 침하 예상부위를 피해서 선정 - 타 분야(전철전력, 송변전, 건축, 신호통신) 간섭사항을 고려하여 동선이 겹치지 않도록 선정 | 부지사용계약서, 가설야적장 평면도 | 침목, 체결구, 홈레일 등 궤도 주요 자재의 현장 보관 기준 수립. 배수 경사 2% 및 지반 다짐도 95% 이상 야적장 확보. |  | 1) 야적 부지 지반재하시험(K70 ≥ 150 MPa/m)을 실시하여 하중 침하 여부 사전 검증 2) 장대레일 운반 트레일러(길이 30m 이상) 회전반경 및 크레인 인양 진입로 확보 |  | 야적장 지반 다짐도 95% 이상, 배수 경사 2% 이상 확보, 자재 천막 덮개 구비
9000 | 9000-5 | 콘크리트도상 | 9000-5-3 | 9000-5-1 | 9000-5-5, 9000-5-20 | 레일 용접장 선정 | D-100 (D-120~D-100) | 현장 공무팀 | 정척레일 15본을 용접하여 200m 이상의 장대레일 제작하는 작업장을 선정 (타분야 인터페이스 고려) | - 용접기 설치, 정척레일 및 장대레일 보관장소를 고려, 최소 400m 이상의 공간을 확보하고 장대레일 분출 범위를 고려, 본선 용접장 선정 - 타 분야(전철전력, 송변전, 건축, 신호통신) 인터페이스 간섭사항 고려 | 용접장 임시지정서, NDT 검사실 계획서 | EN 14730 테르밋 및 EN 14587 가스압접 용접을 위한 작업 공간 확보. 정척레일(25m)을 200m 장대로 용접하는 평탄 작업대 수평 오차 ±1mm 이내 확보. |  | 1) m 장대레일 일직선 이송을 위한 롤러대 기반 수평 정밀 측량 (오차 ±0.5mm/10m 이내) 2) 가스압접/플래시버트 용접용 대용량 전력 및 아세틸렌/산소 가스 안전 저장소 확보 |  | 용접장 평탄성 오차 ±1mm 이내, 전력 공급 및 방풍 시설 완비, NDT(비파괴) 대기 공간 확보
9000 | 9000-5 | 콘크리트도상 | 9000-5-4 | 9000-5-1 | 9000-5-9, 9000-5-10 | 발주전략 KOM | D-90 (D-120~D-90) | 현장 공무팀 | 궤도공사 발주전략 수립 / 발주조건 CP적합 여부 검토 | - 가시공 B/P 적정성 검토 - 발주시기, 발주내역, 현설조건, 현장여건 고려 발주전략 분석 - 사전검토한 설계 및 공법 반영 - 현설설명서 작성 (하자관리방안이 포함된 특기사항 체크리스트 반영) - 노선 공정계획(구간별 인도시기 고려) - 궤도설치 후 합동점검시 레일 및 틀어짐 허용오차 이상 발생시 보수 의무사항 안내 - 지원: 본사담당팀(외주/수행/견적) | KOM 의사록, 품질 보증 합의서 | KCS 47 30 00 시방 기준 준수. 궤도 자재 품질 확인서 및 외산 홈레일 조달 리스크 대응 전략 수립. |  | 1) 제조사 공장검사(FAT) 항목 및 궤도 정밀 검측 공차 기준 전파 2) KDS 47 30 00 및 KS 규격 만족 자재 목록 및 세부 발주 물량 확정 |  | 품질 요구조건 특기시방서 의결, 외산 홈레일 선적일정 검토, 자재 인도 시점 확약
9000 | 9000-5 | 콘크리트도상 | 9000-5-5 | 9000-5-2, 9000-5-3 | 9000-5-7 | 최고의 팀 만들기 지원 | D-60 (D-90~D-60) | 외주관리팀 | 우수 협력사 및 작업반 선정 | - 동일 환경조건 시공경험 보유 여부 검토 - 투입인원 경력, 현장이해도, 관리역량, 파트너 업체 검증 | 협력사 적격성 심사표, 노무안전서약철 | EN ISO 9606-1 용접 자격자 및 궤도 정밀 검측원(Track Master 운용원) 확보 심사 기준. |  | 1) EN ISO 14730 용접원 자격증 및 광학 측량 기술자 자격 검증 2) 스핀들 게이지 조정, 캔트 달성구배, 테르밋 산화반응 제어 사전 모의 훈련 |  | 용접공 자격증 원본 대조, 정밀 검측 장비 검교정 확인, 궤도 전문 기술사 면허 검토
9000 | 9000-5 | 콘크리트도상 | 9000-5-6 | 9000-5-1, 9000-5-4 | 9000-5-7, 9000-5-11 | 콘크리트 타설방법/계획 검토 | D-70 (D-70~D-60) | 현장 공사팀 | 현장여건에 따른 구간/위치별 적정 타설방법 및 계획 검토 | - 펌프카 타설: 공간이 넓거나, 교량 하부에서 타설이 가능한 경우 적용 - 압송관 타설: 교량이나 터널 (L=300~500m)에 적합 - 개조장비 타설: 개조 믹서트럭을 이용하여 타설 | 콘크리트 타설공정 계획서, 펌프카 배치도 | KCS 47 30 00 콘크리트 궤도 시방 준수. 펌프카 타설압력에 의한 궤광 변위 방지 지지 계획 수립. |  | 1) TCL 콘크리트(f_ck ≥ 30 MPa) 및 PST 충전재(f_ck ≥ 45 MPa) 배합 성적서 확인 2) 레미콘 운반시간(60분 이내) 및 펌프카 배치 공간 사전 확보 |  | 구간별 펌프카 배치도 작성, 타설 시 궤광 고정 잭 지지 계획 승인, 콘크리트 슬럼프 품질 확인
9000 | 9000-5 | 콘크리트도상 | 9000-5-7 | 9000-5-5, 9000-5-6 | 9000-5-11 | 작수전 Big Room 회의 | D-60 | 현장소장 | 궤도공사 수행 시 공정계획 수립 / 수행 시 예상가능한 Risk 검토 | 본사/현장/협력사 협의체 구축 후 상세검토 1) 궤도공사 공정계획 수립: - 자재, 장비 반입로/반입구 사용가능 시기에 따른 자재반입 계획 수립, - 노선 Handover 시기에 따른 시공계획 수립 2) 타설계획 수립: -현장여건을 고려한 타설방법 선정 3) 공종별 Risk Hedge방안 검토: - 외산자재 반입일정 확정 - 플래시버트 장비 임대 또는 특수용접사 확보 ※ 참석: 현장소장, 공무/공사/품질/안전 Part담당자, 궤도협력업체, 선후행 공종 협력업체, 본사 담당팀(견적/설계/수행(공정)/품질/안전) | 빅룸 회의록, 인터페이스 대장 | 노반-궤도 간 인터페이스, 신호 루프 센서 및 누설 전류(Stray Current) 부식 방지 디오드 접지선 매설 계획 의결. |  | 1) 노반-궤도 인수인계 높이 공차 및 신호 루프센서 위치 취합 2) 도로 매설 궤도 표면과 도로 포장 표면 마감 높이 일치성 확정 |  | 신호 센서 매설 위치 철근 간섭 해결, 접지선 용접부 연속성 확인, 부서 합동 서명 날인
9000 | 9000-5 | 콘크리트도상 | 9000-5-8 | 9000-5-2, 9000-5-7 | 9000-5-12 | 장비,자재 반입로/반입구 간섭 검토 | D-60 | 현장공사팀 | 장비, 자재의 반입로/반입구의 타공종 간섭 검토 | - 자재반입 시 노반 시공 간섭 검토 - 자재반입로/반입구 사용가능 시기 검토 | 반입로 시뮬레이션 보고서, 도로점용 허가서 | 장대레일 운반 트레일러(길이 25m 이상) 도로 회전 반경 R=15m 확보 및 타공종 가설재 간섭 배제. |  | 1) 상부 신호등/가공전선 이격거리(5m 이상) 및 도로점용 허가 구역 조사 2) 전담 신호수 배치 및 대형 레일 운반 차량 유도 |  | 트레일러 회전 시뮬레이션 승인, 가설 비계 간섭 범위 해제, 도로 점용 허가 필증 확인
9000 | 9000-5 | 콘크리트도상 | 9000-5-9 | 9000-5-4 | 9000-5-10 | 자재조달계획 검토 | D-60 | 현장관리팀, 현장공사팀 | 외산자재 검수 및 반입일정 검토 / 노반 공정에 따른 반입 시기 검토 | - 외산자재 수량 및 위치, 야적장 규모 등을 고려하여 주문 시기 검토 - 노반 인도 구역 및 규모에 따른 자재 조달계획 수립 | 자재수급스케줄표, 조달 승인서 | 홈레일, 체결구, 탄성 충전재 등 주요 자재의 해상 운송 및 국내 보관 일정 검토. OMC 품질 시방 확보. |  | 1) 특수 홈레일 및 PST 패널 조달 마스터 일정표 검토 2) PST 슬래브 공장 생산 강도 및 홈레일 단면 검수 |  | 선적 서류 및 통관 승인서 구비, 국내 야적장 2차 보관 상태 점검, 자재 공급 승인서 확인
9000 | 9000-5 | 콘크리트도상 | 9000-5-10 | 9000-5-4, 9000-5-9 | 9000-5-12 | 자재 발주 요청 | D-50 (D-60~50) | 현장 공무팀 | 시공에 필요한 자재 발주 | - 자재 규격 및 반입 일정 계획 수립 - 시공에 필요한 당사 지급자재에 대한 발주 요청 - 지원: GP/SRM팀 | 자재청구서, 공급원 승인요청철 | KDS 47 30 00 및 EN 규격 기준 자재 발주서 승인. 공급원 검토 승인 요청서 작성 요령 준수. |  | 1) kg/m 레일, 51R1 홈레일, PST 패널 산출 물량 검증 2) 공장 검사(FAT) 조건 및 성적서 첨부 명시 |  | 자재 발주 수량 설계 대조, 공급원 승인 필증 원본 확인, 발주 공문 승인 요청
9000 | 9000-5 | 콘크리트도상 | 9000-5-11 | 9000-5-6, 9000-5-7 | 9000-5-13, 9000-5-14 | 시공계획 수립 | D-30 (D-60~D-30) | 현장 공사팀/공무팀/안전팀/품질팀 | 궤도공 전반에 대한 수행 계획 공유 | - 공사 위치, 공사 수행 순서, 공사 수행방법 설명 회의를 통한 공유 - 주요 공정별 시공/안전/장비/자재관련 유의사항 토의 - 문제점 발굴 및 대책 마련 브레인 스토밍 | 궤도공사 시공계획서, 안전보건계획서 | 콘크리트도상 시공 절차 및 공정 스케줄 작성. 궤간(+3,-1mm), 캔트(±2mm) 관리계획 수립. |  | 1) HBS 노반 지지력 검증 및 궤도 정밀 CP 측량 시공계획 수립 2) 스핀들 게이지 조정, 테르밋 용접(EN 14730) 및 TCL 콘크리트 타설 수칙 수립 |  | 시공계획서 감리단 최종 승인, 선형 관리 한계선 설정 확인, 품질보증계획서 제출
9000 | 9000-5 | 콘크리트도상 | 9000-5-12 | 9000-5-8, 9000-5-10 | 9000-5-15, 9000-5-17 | 자재 반입 | D-0 (D-30~D-0) | 현장 공사팀/자재팀 | 매립형 궤도/반-PC슬래브용 주요 자재 반입 | - 그루브드레일, 레일고정액상수지, 분기기, 특수 분기기는 외산 자재이며 콘크리트도상 시공 60일 전 공장검수 및 반입 일정을 결정 (체결장치는 국내 생산) - 주로 25Ton 장축 트레일러가 운반장비로 투입되며, 대형차량 이동에 따른 도로 차단계획, 싸인카 투입, 신호수 배치 와 같은 교통관리 계획에 대하여 경찰서, 구청과 사전협의 | 자재인수검사 대장, 불량재 처리부 | 반입 자재의 공장 성적서 대조 및 감리 입회 자재 인수 검사 수행. 변형/균열 자재 전량 반출. |  | 1) 송장, 공장 시험성적서 및 KCS 시방 사양 대조 2) 레일 표면 흠집 및 PST 패널 치수 오차(±2mm) 측정 |  | 인수 검서 보고서 감리 서명, 자재 고유 마킹 대조, 손상 자재 반출 대장 기록
9000 | 9000-5 | 콘크리트도상 | 9000-5-13 | 9000-5-11 | 9000-5-14, 9000-5-15 | [HBS] 강화노반 확인 | D+1 (D-0~D+1) | 현장 공사팀 | 기존 도로구간 노상토의 지지력 검증 | - 사전토공사 인수계획서 확인 - 터파기 시행 후 들밀도 시험을 통한 상대다짐도 또는 현장 재하시험을 통한 강화노반변형률 계수 확인 - 배수 상태 점검 | 강화노반 인수교차측량 대장, PBT 성적철 | 기초 노반 표면의 지지력 검증. 평판재하시험 K30 ≥ 110 MN/m³ 또는 Ev2 ≥ 120 MPa 확인. |  | 1) 노반 공종으로부터 지지력 K70 ≥ 150 MPa/m 성적서 수령 2) 노반 높이 오차(±10mm 이내) 광학 레벨 측량 검증 |  | K30 성적서 원본 대조, 노반 마무리면 요철 제거 상태, 횡단 구배 2.0% 만족 확인
9000 | 9000-5 | 콘크리트도상 | 9000-5-14 | 9000-5-11, 9000-5-13 | 9000-5-15, 9000-5-16 | [HBS] 콘크리트 타설 및 양생 | D+15 (D+2~D+15) | 현장 공사팀 | 강화노반 상부 기초콘크리트로 TCL, 반-PC 슬래브 안정성 확보 | 슬럼프 값 10cm 이하, 압축강도 18Mpa 이상 콘크리트 타설 - 품질확보를 위해 공장과 현장 이격거리 4.8km 이내 | HBR 콘크리트 품질시험표, 양생온도일지 | 강화노반 상부 기초콘크리트(HBR) 28일 압축강도 ≥ 21 MPa 확보. 고주파 다짐 및 습윤 양생 7일. |  | 1) 콘크리트 시멘트풀 유출 방지 거푸집 패킹 설치 2) 콜드조인트 방지 연속 타설 및 바이브레이터 밀실 다짐 |  | HBR 강도 시험 성적서, 습윤 부직포 포설 상태, 타설 두께 오차 ±10mm 이내 검속
9000 | 9000-5 | 콘크리트도상 | 9000-5-15 | 9000-5-12, 9000-5-13, 9000-5-14 | 9000-5-16, 9000-5-17 | [반-PC 슬래브] 패널반입 및 설치 | D+15 (D+10~D+15) | 현장 공사팀 | 궤광지지체 구간의 PC 슬래브로 교차로/교량구간 급속시공 필요 | PC 슬래브 반입 시, 균열 및 오염 유무를 확인하고, 캔트가 설계 제원에 맞게 제작되었는지 확인 - PC 슬래브 설치 시, 보조도상에 표기된 위치에 정정위치하고, 받침목을 모서리부(패널 길이의 1/4, 3/4 지점) 좌우 4개소 배치 - 사전 적재위치 선정을 통해 소요반 비용발생을 방지 | PC슬래브 거치 수준 실측표, 평탄성 대장 | PC 슬래브 패널 평탄성 오차 ±3mm 이내 거치. 광학 토탈스테이션 연동 정밀 3D 얼라인먼트. |  | 1) 노반 표면 이물질 청소 및 광학 측량기 셋팅 2) 점 인양 빔으로 패널 거치 후 스핀들 게이지 정밀 수평 조정 |  | Screw Jack 레벨 정위치 고정, 3D 광학 실측 좌표 일치, 코너 크랙 육안 검사
9000 | 9000-5 | 콘크리트도상 | 9000-5-16 | 9000-5-14, 9000-5-15 | 9000-5-17, 9000-5-18 | [PST] 전단앵커설치 및 충전재 주입 | D+16 (D+16~D+16) | 현장 공사팀 | HBS, TCL층과 일체화를 위하여 전단앵커를 설치하고 몰탈 충전재 주입 | 충전재 주입 중 재료나 장비의 이상으로 완전히 충전되지 않을 경우에는 충전재가 경화되기 전에 기 주입된 충전재를 제거하고 물청소를 시행한 후 재작업 실시 - EVA Foam 구멍을 뚫어 몰탈 유출 확인, 밀실하게 충진되었는지 확인 - 충전재 주입이 완료되면 충전층이 경화되기 전에 전단키 덮개를 시공하여 수분의 유입을 차단 | 앵커 시공인장 시험기록, 그라우트 공시체 강도대장 | 전단앵커 구멍 천공 깊이 및 수직도 확보. 무수축 모르타르 그라우트 압축강도 ≥ 30 MPa 충전. |  | 1) 앵커 홀 이물질 제거 및 무수축 그라우트 배합비 확인 2) 음향 탐사로 공기 공동 파악 및 45 MPa 몰드 시험 확인 |  | 천공 깊이 측정 게이지 점검, 앵커 인장 강도 확인, 원웨이 주입 배출구 몰탈 오버플로우 확인
9000 | 9000-5 | 콘크리트도상 | 9000-5-17 | 9000-5-12, 9000-5-15, 9000-5-16 | 9000-5-18, 9000-5-20 | [TCL] 궤광 및 철근조립 | D+30 (D+17~D+30) | 현장 공사팀 | TCL 철근조립 및 부설시 매립형 궤도를 포함한 궤광의 변위 발생 방지 | 임시침목을 이용한 궤광 설치 및 줄틀림, 면틀림, 중심간격 허용오차는 3mm 이내 - 종방향, 횡방향 철근 조립시 2m 간격설치, 철근처짐이 없도록 용접 또는 결속 | 철근배근 검측서, 신호 이격 거리표 | 1,435mm 표준궤 정밀 유지 타이바 설치. 철근 피복 두께 40mm 확보 및 신호 감선 이격 150mm. |  | 1) CP 광학 레벨기로 궤도 중심선 및 기준 높이 확인 2) 궤간 1,435mm(+3,-1mm) 고정 및 캔트/수평 오차 ±2mm 이내 정밀 정열 |  | 철근 결속선 긴장 상태, 타이바 조임 토크 확인, 신호 루프 케이블 배근 이격 확인
9000 | 9000-5 | 콘크리트도상 | 9000-5-18 | 9000-5-16, 9000-5-17 | 9000-5-19 | [TCL] 거푸집 설치 | D+35 (D+31~D+35) | 현장 공사팀 | 거푸집 지지대는 철근이 타설압력에 의해 변위가 발생하지 않도록 앵커나 서포트로 고정 | 강재거푸집거푸집 반영 - 작업자 이동통로 확보가 되어 있는지 확인하고, 넘어짐 등의 안전사고가 발생하지 않도록 지지대에 별도 식별장치 설치 | 거푸집설치 대조표, 박리제 검사철 | 타설 측압 대비 서포트 앵커 W=1.0m 간격 고정. 거푸집 수평/수직 처짐 변위 ±2mm 이내 통제. |  | 1) 거푸집 선형 검측표 작성 후 감리원 검측 승인 2) 거푸집 면 이물질 청소 및 환경 친화 박리제 균일 도포 |  | 거푸집 지지대 앵커 조임, 박리제 도포 상태, 이음매 틈새 누수 패킹 확인
9000 | 9000-5 | 콘크리트도상 | 9000-5-19 | 9000-5-18 | 9000-5-20, 9000-5-21 | [TCL] 콘크리트 타설 및 양생 | D+50 (D+36~D+50) | 현장 공사팀 | TCL은 궤도 부속자재(레일, 고정액상수지 등)가 연결되어 있어, 선형조정 및 연마감 작업이 중요 | 슬럼프값은 10cm 이하 타설, 피니셔의 진행 정지시 진동 다짐 장비 중지 - 7일이상 습윤양생 시행, 양생이후 콘크리트 도상내 이물질 청소 및 세척 - 그루브드레일 홈 부분 청소 및 세척, 치수확인 | TCL 콘크리트 품질대장, 게이지 실시간 보정일지 | TCL 도상 콘크리트 강도 ≥ 35 MPa. 타설 중 실시간 궤간척(Gauge Bar) 캔트 오차 ±2mm 보정. |  | 1) 타설 직전 스핀들 궤간/캔트 최종 정열 상태 측량 2) 고주파 다짐 실시 및 타설 중 실시간 궤간/캔트 오차 미세 조율 |  | 타설 중 궤간척 실시간 모니터링, 슬럼프 및 공기량 시험, 습윤 양생 부직포 포설 확인
9000 | 9000-5 | 콘크리트도상 | 9000-5-20 | 9000-5-3, 9000-5-17, 9000-5-19 | 9000-5-21, 9000-5-22 | [레일용접] 가스 압접 | D+63 (D-60~D+63) | 현장 공사팀 | 장대레일 제작을 위해 용접기에서 가스로 레일 단부를 가열한 후, 강한 압력을 가하여 레일을 접합 | 레일의 엇갈림, 굴곡 등 외관으로 확인 가능한 것은 적열 중에 교정하며, 냉각이 진행되었으면 재가열 한 후 교정 - 교정된 레일의 접합부는 마찬가지로 적열상태일때 트리밍하여 불순물을 제거 - 가스압접 완료 후 외관검사를 통해 레일의 균열, 굽힘, 비틀림을 확인하고, 지분탐상검사를 통해 내부 결함을 확인 | 가스압접 시공성적표, UT 비파괴보고서 | EN 14587 규격 준수. 레일 단부 가열(1200℃) 후 압송. 용접부 직선도 1m당 ±0.2mm 이내 정밀 연마. |  | 1) 레일 단면 50mm 녹/기름 제거 및 가스 압접기 압력 교정 2) EN 14587 프로그램에 따라 자동 가열 및 버(Burr) 핫 쉐어링 전단 |  | 가스 압접 압력 게이지 확인, 용접부 급랭 방지 덮개 설치, 비파괴 시험(UT) 성적서 결재
9000 | 9000-5 | 콘크리트도상 | 9000-5-21 | 9000-5-19, 9000-5-20 | 9000-5-22 | [레일용접] 테르밋 용접 | D+64 (D+64~D+64) | 현장 공사팀 | 테르밋 용제를 예열된 장대레일 공간에 넣고 용융하여 모든 장대레일을 일체화 | 면, 틈맞춤 -> 몰드설치 -> 용접부예열 -> 용접부연마 -> 용접완료 - 테르밋 용접 완료 후 외관검사를 통해 레일의 균열, 굽힘, 비틀림을 확인하고, 침투탐상검사 및 초음파탐상검사를 통해 내부 결함을 확인 - 용접이 완료된 개소 측면에 용접년도와 용접공 고유번호가 표시 되었는지 확인 - 테르밋 용접 용제 폐기물 수거를 위해 톤마대를 준비하고, 폐기물 반출 일정을 수립 | 테르밋 용접일지, MT 자분탐상 보고서 | EN 14730 규격 준수. 도가니 반응 후 슬래그 분리. 직선도 오차 ±0.2mm 이내 및 NDT 100% 합격. |  | 1) 레일 끝단 23~26mm 유격 조정 및 레일 정열 클램프 고정 2) 몰드 밀봉 후 테르밋 소모품點火 반응 주입 및 약 5분 후 유압 전단 |  | 테르밋 용제 예열 온도 확인, 도가니 수평 고정, 비파괴 검사(UT/MT) 전수 실시
9000 | 9000-5 | 콘크리트도상 | 9000-5-22 | 9000-5-20, 9000-5-21 | 9000-5-23 | [레일연마] 레일연마 or 밀링 | D+75 (D+71~D+75) | 현장 공사팀 | 레일 연마 or 밀링작업을 통해 선로의 평탄화증을 제거하여 레일 수명 향상 및 운행 안정성 개선 | 레일연마는 연마 작업시 발생하는 스파크, 분진, 냉각수로 인한 Risk를 개선한 신기술로, 연마를 시행하는 것이 레일의 품질관리 및 시공성 측면에서 유리 - 장비보유현황 및 투입 스케줄 확인 필요 - 연마(밀링) 완료 후, 연마지에 압축기를 설치하여 연마깊이(현식량)를 측정 | 선로 평탄성검사 성적표, 조도 실측야장 | 레일 마무리면 평탄성 1m 기준 오차 ±0.2mm 이내 밀링. 레일 과열에 의한 열응력 크랙 방지. |  | 1) 조도계로 Ra ≤ 10㎛ 판정 및 레일 연마 검측 승인 2) 장대레일 구간 연마/밀링 장비 점검 및 표면 단차 사전 조사 |  | 레일 조도/평탄성 측정 성적서, 절삭유 적정 분사 상태, 마이크로미터 선로 실측
9000 | 9000-5 | 콘크리트도상 | 9000-5-23 | 9000-5-22 | - | 후속공사 인수인계 | D+75일 이후 | 현장 공사팀/품질팀 | 완료구간 후속공사 인수인계 | 완료된 궤도 구간에 대해 후속 분야(전기, 신호 등)가 공사를 진행할 수 있도록 인계 | 궤도 완공 인수서명부, 절연저항 성적철 | 전기/신호/노반 담당자 입회 하에 궤도 회로 절연 저항 ≥ 100MΩ 검속. 준공 도면 일치 서명. |  | 1) 궤도 회로 절연 및 궤간 오차 현장 합동 확인 2) 구간별 NDT 용접 성과표, 강도 성적서 및 궤도 정열표 대조 |  | 3자 공동 인수 서명 날인, 절연 저항 테스트 결과표 첨부, CAD 준공 대장 제출

## 건축
L2 코드 | L3 코드 | L3 대공종명 | L4 코드 | 선행 | 후행 | 작업단위 (Level 4 Task/Activity) | 일정 (D-Day) | 주관 | 목적 | 방법 | 산출물(결과) | 표준서 (Standard) 요약 | 표준서 파일 (HTML) | 수행지침 (Guideline) 요약 | 수행지침 파일 (HTML) | 체크리스트 (Checklist) 요약 | 체크리스트 파일 (HTML) | 비고
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-1 | - | 9000-6-2, 9000-6-3 | 설계 적정성 검토 | D-120 (D-150~D-120) | 현장 공무팀 | 건축 설계 오류 및 누락사항 검토 | - 시공성 검토: 구조물, 마감, 가시설 등 - 기계설비/전기/통신 등 인터페이스: 개구부/슬리브 반영 유무 및 확인 - 관련규정(법규지침) 최신 개정사항이 설계 반영되었는지 확인 - 신기술/특허 반영 유무 검토 - 품질/안전 Risk 검토 및 관리방안 검토 | 설계변경 예상 List, 회의록 | 1) 설계 적정성 검토 (WBS 9000-4-1) 관련 시공성 검토: 구조물, 마감, 가시설 등 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 설계 적정성 검토 달성을 위한 필수 시공 방법(시공성 검토: 구조물, 마감, 가시설 등 기계설비/전기/통신 등 인터페이스: 개구부/슬리브 반영 유무 및 확...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 설계 적정성 검토 (WBS 9000-4-1) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(시공성 검토: 구조물, 마감, 가시설 등 기계설비/전기/통신 등 인터페이스: 개구부/슬리브 반...)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 설계 적정성 검토 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 설계 적정성 검토 (WBS 9000-4-1) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 설계변경 예상 List, 회의록 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-2 | 9000-6-1 | 9000-6-4, 9000-6-7 | 발주전략 KOM | D-100 (D-120~D-100) | 현장소장 | 건축 구조물 및 내부, 마감공사 발주 전략 수립 | - 가시공 B/P 적정성 검토 - 현설조건 검토 - 공법 및 공기 검토 - 예산 적정성 검토 - 현장 여건 및 지반상태(기초, 말뚝등) 검토 | KOM 검토결과서, 현설서 | 1) 발주전략 KOM (WBS 9000-4-2) 관련 가시공 B/P 적정성 검토 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 발주전략 KOM 달성을 위한 필수 시공 방법(가시공 B/P 적정성 검토 현설조건 검토 공법 및 공기 검토 예산 적정성 검토 현장 여건 및 지반상태(기초,...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 발주전략 KOM (WBS 9000-4-2) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(가시공 B/P 적정성 검토 현설조건 검토 공법 및 공기 검토 예산 적정성 검토 현장 여건 및 ...)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 발주전략 KOM 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 발주전략 KOM (WBS 9000-4-2) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 KOM 검토결과서, 현설서 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-3 | 9000-6-1 | 9000-6-4, 9000-6-5 | 착공전 건축 인허가 | D-100 (D-120~D-100) | 현장소장 | 관련법에 따라 착수전 건축인허가 추진 | - 건축허가 요청(->관할 지자체) - 착공신고서 제출(->관할 지자체) - 소방시설공사 착공신고서 제출 (->관할 소방서) - 정보통신공사 착공전 설계도 확인(->관할 지자체) | 인허가 신고/승인 문서 | 1) 착공전 건축 인허가 (WBS 9000-4-3) 관련 건축허가 요청(->관할 지자체) 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 착공전 건축 인허가 달성을 위한 필수 시공 방법(건축허가 요청(->관할 지자체) 착공신고서 제출(->관할 지자체) 소방시설공사 착공신고서 제출 (->관할 소...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 착공전 건축 인허가 (WBS 9000-4-3) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(건축허가 요청(->관할 지자체) 착공신고서 제출(->관할 지자체) 소방시설공사 착공신고서 제출...)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 착공전 건축 인허가 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 착공전 건축 인허가 (WBS 9000-4-3) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 인허가 신고/승인 문서 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-4 | 9000-6-2, 9000-6-3 | 9000-6-5 | 건축허가 요청 | D-90 (D-120~D-90) | 건축설계사, 현장준비팀 | 건축허가요청 | 건축설계사, 현장준비팀 -> 관할지자체 - 건축법 제11조(건축허가) - 서식: 별지 제1호의4서식 - 관할지자체(시,군,구) 2일~15일 | 건축허가 통보 문서 | 1) 건축허가 요청 (WBS 9000-4-4) 관련 건축설계사, 현장준비팀 -> 관할지자체 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 건축허가 요청 달성을 위한 필수 시공 방법(건축설계사, 현장준비팀 -> 관할지자체 건축법 제11조(건축허가) 서식: 별지 제1호의4서식 관할지자체(시,...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 건축허가 요청 (WBS 9000-4-4) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(건축설계사, 현장준비팀 -> 관할지자체 건축법 제11조(건축허가) 서식: 별지 제1호의4서식 ...)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 건축허가 요청 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 건축허가 요청 (WBS 9000-4-4) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 건축허가 통보 문서 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-5 | 9000-6-3, 9000-6-4 | 9000-6-6 | 착공신고서 제출 | D-60 (D-90~D-60) | 현장소장, 건축 설계사 | 착공신고서 제출 | 현장 -> 관할지자체 - 건축법 제21조(착공신고등) - 서식: 별지 제13호 서식 - 제출후 지자체 처리기간 3일 이내 | 착공신고서 승인 통보 문서 | 1) 착공신고서 제출 (WBS 9000-4-5) 관련 현장 -> 관할지자체 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 착공신고서 제출 달성을 위한 필수 시공 방법(현장 -> 관할지자체 건축법 제21조(착공신고등) 서식: 별지 제13호 서식 제출후 지자체 처리기간 3일 이...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 착공신고서 제출 (WBS 9000-4-5) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(현장 -> 관할지자체 건축법 제21조(착공신고등) 서식: 별지 제13호 서식 제출후 지자체 처...)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 착공신고서 제출 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 착공신고서 제출 (WBS 9000-4-5) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 착공신고서 승인 통보 문서 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-6 | 9000-6-5 | 9000-6-7, 9000-6-8 | 소방시설공사 착공 신고서 제출 | D-70 (D-70~D-60) | 현장소장 | 소방시설공사 착공신고서 제출 | 현장 -> 관할소방서, 소방시설공사업법 제13조(착공신고) - 서식: 별지 제14호 서식 - 제출후 처리기간 2일 이내 | 소방시설공사 착공신고필증 | 1) 소방시설공사 착공 신고서 제출 (WBS 9000-4-6) 관련 현장 -> 관할소방서, 소방시설공사업법 제13조(착공신고) 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 소방시설공사 착공 신고서 제출 달성을 위한 필수 시공 방법(현장 -> 관할소방서, 소방시설공사업법 제13조(착공신고) 서식: 별지 제14호 서식 제출후 처리기간 2일 ...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 소방시설공사 착공 신고서 제출 (WBS 9000-4-6) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(현장 -> 관할소방서, 소방시설공사업법 제13조(착공신고) 서식: 별지 제14호 서식 제출후 ...)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 소방시설공사 착공 신고서 제출 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 소방시설공사 착공 신고서 제출 (WBS 9000-4-6) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 소방시설공사 착공신고필증 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-7 | 9000-6-2, 9000-6-6 | 9000-6-9, 9000-6-10 | 정보통신공사 착공전 설계도 확인 (신청서 제출 및 결과 접수) | D-60 | 현장소장 | 정보통신공사 착공전 설계도 확인 신청 및 제출 | 현장 -> 관할지자체, 정보통신공사업법 시행령 제35조의 2 - 서식: 별지 제7호 서식 - 제출후 처리기간 14일 이내 | 정보통신공사 착공전 설계도 확인결과 통보서 | 1) 정보통신공사 착공전 설계도 확인 (신청서 제출 및 결과 접수) (WBS 9000-4-7) 관련 현장 -> 관할지자체, 정보통신공사업법 시행령 제35조의 2 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 정보통신공사 착공전 설계도 확인 (신청서 제출 및 결과 접수) 달성을 위한 필수 시공 방법(현장 -> 관할지자체, 정보통신공사업법 시행령 제35조의 2 서식: 별지 제7호 서식 제출후 처리기간 14일...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 정보통신공사 착공전 설계도 확인 (신청서 제출 및 결과 접수) (WBS 9000-4-7) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(현장 -> 관할지자체, 정보통신공사업법 시행령 제35조의 2 서식: 별지 제7호 서식 제출후 ...)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 정보통신공사 착공전 설계도 확인 (신청서 제출 및 결과 접수) 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 정보통신공사 착공전 설계도 확인 (신청서 제출 및 결과 접수) (WBS 9000-4-7) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 정보통신공사 착공전 설계도 확인결과 통보서 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-8 | 9000-6-6 | 9000-6-10 | 선행공종 인수사항 확인 | D-60 | 현장공사팀 | 선행공종 인수인계 | - 부지경계 측량 확인 - 업체간 현장확인+좌표화 Data 인수 - 지장물, 지반상태, 진입로, 작업장 현황 | 회의록, 인수사항 List | 1) 선행공종 인수사항 확인 (WBS 9000-4-8) 관련 부지경계 측량 확인 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 선행공종 인수사항 확인 달성을 위한 필수 시공 방법(부지경계 측량 확인 업체간 현장확인+좌표화 Data 인수 지장물, 지반상태, 진입로, 작업장 현황...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 선행공종 인수사항 확인 (WBS 9000-4-8) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(부지경계 측량 확인 업체간 현장확인+좌표화 Data 인수 지장물, 지반상태, 진입로, 작업장 현황)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 선행공종 인수사항 확인 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 선행공종 인수사항 확인 (WBS 9000-4-8) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 회의록, 인수사항 List 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-9 | 9000-6-7 | 9000-6-11, 9000-6-12 | 인터페이스 사항 검토 및 지원 | D-60 | 토목수행팀 / 현장 공사, 공무 Part | 후행공정 설계오류 및 변경검토 | - 설계도서 검토를 통한 공종간 인터페이스 사항에 대한 사전검토(오픈구 등) - 유사공종 경험자 현장 지원 파견검토 - 콘크리트 타설전(기계설비, 전기, 통신) 사전 매입해야 할 배관,슬리브위치 타공정 확인 | 회의록, 시공상세도 | 1) 인터페이스 사항 검토 및 지원 (WBS 9000-4-9) 관련 설계도서 검토를 통한 공종간 인터페이스 사항에 대한 사전검토(오픈구 등) 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 인터페이스 사항 검토 및 지원 달성을 위한 필수 시공 방법(설계도서 검토를 통한 공종간 인터페이스 사항에 대한 사전검토(오픈구 등) 유사공종 경험자 현장 지원 파견검토...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 인터페이스 사항 검토 및 지원 (WBS 9000-4-9) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(설계도서 검토를 통한 공종간 인터페이스 사항에 대한 사전검토(오픈구 등) 유사공종 경험자 현장...)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 인터페이스 사항 검토 및 지원 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 인터페이스 사항 검토 및 지원 (WBS 9000-4-9) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 회의록, 시공상세도 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-10 | 9000-6-7, 9000-6-8 | 9000-6-12, 9000-6-13 | 품질/안전 LL 공유 | D-50 (D-60~50) | 현장 품질팀, 현장 안전팀 | 품질/안전 하자 최소화 | 시공시 발생가능 품질, 안전 하자 최소화 | 시공계획수립시 반영 | 1) 품질/안전 LL 공유 (WBS 9000-4-10) 관련 시공시 발생가능 품질, 안전 하자 최소화 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 품질/안전 LL 공유 달성을 위한 필수 시공 방법(시공시 발생가능 품질, 안전 하자 최소화...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 품질/안전 LL 공유 (WBS 9000-4-10) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(시공시 발생가능 품질, 안전 하자 최소화)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 품질/안전 LL 공유 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 품질/안전 LL 공유 (WBS 9000-4-10) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 시공계획수립시 반영 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-11 | 9000-6-9 | 9000-6-14 | 자재공급원승인 및 자재발주 | D-30 (D-60~D-30) | 현장 공무팀 | 공사에 필요한 자재 발주 | - 자재 규격 및 반입 일정 계획 수립 - 시공에 필요한 당사 지급자재에 대한 발주 요청 - 자재공급원 승인 제출 및 확인 | 구매 의뢰 승인, 자재공급원 승인서류 | 1) 자재공급원승인 및 자재발주 (WBS 9000-4-11) 관련 자재 규격 및 반입 일정 계획 수립 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 자재공급원승인 및 자재발주 달성을 위한 필수 시공 방법(자재 규격 및 반입 일정 계획 수립 시공에 필요한 당사 지급자재에 대한 발주 요청 자재공급원 승인 제출 및 ...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 자재공급원승인 및 자재발주 (WBS 9000-4-11) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(자재 규격 및 반입 일정 계획 수립 시공에 필요한 당사 지급자재에 대한 발주 요청 자재공급원 ...)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 자재공급원승인 및 자재발주 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 자재공급원승인 및 자재발주 (WBS 9000-4-11) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 구매 의뢰 승인, 자재공급원 승인서류 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-12 | 9000-6-9, 9000-6-10 | 9000-6-14, 9000-6-15 | 착수전 Big Room 회의 | D-0 (D-30~D-0) | 현장소장 | 선후행공정 지원사항 도출, 수행시 예상가능 Risk 검토 및 대책 수립 | 본사/현장/협력사 협의체 구축 후 상세검토 - 건축인허가 사항 체크 (건축허가, 착공계제출, 소방착공신고, 정보통신 착공신고 등) - 가설계획수립(장비이동 동선, 철근가공장, 울타리 등) - 공종별 간섭검토: 토목/기계/시스템 인터페이스 - 진입로/자재야적장/사토장 및 토취장 운영계획 - 공사중 배수계획(임시배수로, 배수펌프 운영 등) - 장비 투입계획, 양중장비 운영계획 검토 및 안전검사 확인 - 측량 기준점 및 공사예정 부지 확인 / 인원 및 자재 투입 계획 검토 - 건설기술진흥법에 따른 정기안전점검 대상 / 점검 계획 공유 - 공종별 Risk Hedge방안 검토 (안전/품질 Risk, 민원 대응) | Big Room 회의록(참석자 전원 서명) | 1) 착수전 Big Room 회의 (WBS 9000-4-12) 관련 본사/현장/협력사 협의체 구축 후 상세검토 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 착수전 Big Room 회의 달성을 위한 필수 시공 방법(본사/현장/협력사 협의체 구축 후 상세검토 건축인허가 사항 체크 (건축허가, 착공계제출, 소방착공신고, 정보...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 착수전 Big Room 회의 (WBS 9000-4-12) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(본사/현장/협력사 협의체 구축 후 상세검토 건축인허가 사항 체크 (건축허가, 착공계제출, 소방...)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 착수전 Big Room 회의 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 착수전 Big Room 회의 (WBS 9000-4-12) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 Big Room 회의록(참석자 전원 서명) 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-13 | 9000-6-10 | 9000-6-15 | 시공계획 수립/승인 | D+1 (D-0~D+1) | 현장소장 | 인력, 품질이 확보된 시공계획 수립 | - 공사계획: 장비/자재배치, 동선, 인원/장비/자재투입 계획, 공정표, 배수계획 등 - 안전관리: 위험요인/대책, 안전교육/시설/점검 계획 수립 - 품질관리: 품질하자 Risk 및 대책수립 - 환경관리: 소음, 분진 등 환경대책 수립 | (승인)관리시공계획서&시공상세도 | 1) 시공계획 수립/승인 (WBS 9000-4-13) 관련 공사계획: 장비/자재배치, 동선, 인원/장비/자재투입 계획, 공정표, 배수계획 등 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 시공계획 수립/승인 달성을 위한 필수 시공 방법(공사계획: 장비/자재배치, 동선, 인원/장비/자재투입 계획, 공정표, 배수계획 등 안전관리: 위험요인/대책,...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 시공계획 수립/승인 (WBS 9000-4-13) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(공사계획: 장비/자재배치, 동선, 인원/장비/자재투입 계획, 공정표, 배수계획 등 안전관리: ...)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 시공계획 수립/승인 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 시공계획 수립/승인 (WBS 9000-4-13) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 (승인)관리시공계획서&시공상세도 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-14 | 9000-6-11, 9000-6-12 | 9000-6-16, 9000-6-17 | 측량, 자재/장비 반입, 안전교육 | D+15 (D+2~D+15) | 현장소장 | D-day 전에 공사 준비완료 | - 측량: 측량기준점 설치, 공사위치 마킹 - 자재는 지정된 야적장에 보관 - 장비 Spec확인, 장비안전검사 - 작업원 안전교육 실시 | 측량기록지, 안전교육 결과서 | 1) 측량, 자재/장비 반입, 안전교육 (WBS 9000-4-14) 관련 측량: 측량기준점 설치, 공사위치 마킹 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 측량, 자재/장비 반입, 안전교육 달성을 위한 필수 시공 방법(측량: 측량기준점 설치, 공사위치 마킹 자재는 지정된 야적장에 보관 장비 Spec확인, 장비안전검사 작업원 ...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 측량, 자재/장비 반입, 안전교육 (WBS 9000-4-14) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(측량: 측량기준점 설치, 공사위치 마킹 자재는 지정된 야적장에 보관 장비 Spec확인, 장비안...)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 측량, 자재/장비 반입, 안전교육 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 측량, 자재/장비 반입, 안전교육 (WBS 9000-4-14) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 측량기록지, 안전교육 결과서 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-15 | 9000-6-12, 9000-6-13 | 9000-6-17, 9000-6-18 | 자재 검수 | D+15 (D+10~D+15) | 현장 자재팀 / 품질팀 | 설계/시방기준에 적합한 자재 반입 | - 송장과 실물 확인(규격, 성능, 수량) - 시방기준에 따른 품질시험 실시 - 훼손, 오반입시 반출조치 | 자재검수서, 품질시험 보고서 | 1) 자재 검수 (WBS 9000-4-15) 관련 송장과 실물 확인(규격, 성능, 수량) 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 자재 검수 달성을 위한 필수 시공 방법(송장과 실물 확인(규격, 성능, 수량) 시방기준에 따른 품질시험 실시 훼손, 오반입시 반출조치...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 자재 검수 (WBS 9000-4-15) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(송장과 실물 확인(규격, 성능, 수량) 시방기준에 따른 품질시험 실시 훼손, 오반입시 반출조치)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 자재 검수 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 자재 검수 (WBS 9000-4-15) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 자재검수서, 품질시험 보고서 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-16 | 9000-6-14 | 9000-6-19 | 터파기/지반 정리 | D+16 (D+16~D+16) | 현장소장 | 구조물 시공을 위한 바닥 확보 | 측량을 통한 계획Level, 위치 확인, 바닥 지지력 시험 | 측량 성과, 지지력시험성과 보고서 | 1) 터파기/지반 정리 (WBS 9000-4-16) 관련 측량을 통한 계획Level, 위치 확인, 바닥 지지력 시험 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 터파기/지반 정리 달성을 위한 필수 시공 방법(측량을 통한 계획Level, 위치 확인, 바닥 지지력 시험...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 터파기/지반 정리 (WBS 9000-4-16) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(측량을 통한 계획Level, 위치 확인, 바닥 지지력 시험)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 터파기/지반 정리 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 터파기/지반 정리 (WBS 9000-4-16) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 측량 성과, 지지력시험성과 보고서 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-17 | 9000-6-14, 9000-6-15 | 9000-6-19, 9000-6-20 | 바닥(버림) 콘크리트 타설 | D+30 (D+17~D+30) | 현장소장 | 철근을 깔 수 있는 평탄한 바닥확보 | 도면에 따라 거푸집 조립, 버림con't타설, 양생, 거푸집 해체/정리 | 검측서 | 1) 바닥(버림) 콘크리트 타설 (WBS 9000-4-17) 관련 도면에 따라 거푸집 조립, 버림con't타설, 양생, 거푸집 해체/정리 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 바닥(버림) 콘크리트 타설 달성을 위한 필수 시공 방법(도면에 따라 거푸집 조립, 버림con't타설, 양생, 거푸집 해체/정리...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 바닥(버림) 콘크리트 타설 (WBS 9000-4-17) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(도면에 따라 거푸집 조립, 버림con't타설, 양생, 거푸집 해체/정리)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 바닥(버림) 콘크리트 타설 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 바닥(버림) 콘크리트 타설 (WBS 9000-4-17) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 검측서 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-18 | 9000-6-15 | 9000-6-20 | 인터페이스 회의(매주) | D+35 (D+31~D+35) | 현장소장 | 건축 구조물공사 中, 건축 마감공사 中 인터페이스 협의를 통한 재시공 최소화 | 시공중 지속적인 인터페이스(기계, 전기, 통신 등) 회의를 통하여 시공전 계획했던 대로 원활한 선후행공정 시공진행 | 인터페이스 회의록 | 1) 인터페이스 회의(매주) (WBS 9000-4-18) 관련 시공중 지속적인 인터페이스(기계, 전기, 통신 등) 회의를 통하여 시공전 계획했던 대로 원활한 선후행공정 시공진행 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 인터페이스 회의(매주) 달성을 위한 필수 시공 방법(시공중 지속적인 인터페이스(기계, 전기, 통신 등) 회의를 통하여 시공전 계획했던 대로 원활한 선후행공정 시...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 인터페이스 회의(매주) (WBS 9000-4-18) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(시공중 지속적인 인터페이스(기계, 전기, 통신 등) 회의를 통하여 시공전 계획했던 대로 원활한...)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 인터페이스 회의(매주) 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 인터페이스 회의(매주) (WBS 9000-4-18) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 인터페이스 회의록 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-19 | 9000-6-16, 9000-6-17 | 9000-6-21, 9000-6-22 | 인터페이스 각 공종별 Issue (기계, 전기, 통신분야) | D+50 (D+36~D+50) | 현장소장 | 구조물 내,외부 인입공사 사전 인터페이스 회의를 통한 공사간섭 및 Rework방지 | 각 해당공종(건축, 기계, 전기) 도면과 건축도면을 비교 및 현장여건 검토를 통한 시공방법 결정, 각종 필증 및 허가관련에 따른 우선순위 시공순서 결정 | 인터페이스 회의록 | 1) 인터페이스 각 공종별 Issue (기계, 전기, 통신분야) (WBS 9000-4-19) 관련 각 해당공종(건축, 기계, 전기) 도면과 건축도면을 비교 및 현장여건 검토를 통한 시공방법 결정, 각종 필증 및 허가관련에 따른 우선순위 시공순서 결정 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 인터페이스 각 공종별 Issue (기계, 전기, 통신분야) 달성을 위한 필수 시공 방법(각 해당공종(건축, 기계, 전기) 도면과 건축도면을 비교 및 현장여건 검토를 통한 시공방법 결정, 각종 필증...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 인터페이스 각 공종별 Issue (기계, 전기, 통신분야) (WBS 9000-4-19) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(각 해당공종(건축, 기계, 전기) 도면과 건축도면을 비교 및 현장여건 검토를 통한 시공방법 결...)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 인터페이스 각 공종별 Issue (기계, 전기, 통신분야) 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 인터페이스 각 공종별 Issue (기계, 전기, 통신분야) (WBS 9000-4-19) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 인터페이스 회의록 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-20 | 9000-6-17, 9000-6-18 | 9000-6-22, 9000-6-23 | 인터페이스 각 공종별 Issue (토목분야) | D+63 (D-60~D+63) | 현장소장 | 건축공사와 토목공사 간섭 예방, 업무 Scope확인을 통한 설계/시공Gray zone제거 | 구조물별 외부 배수 설계와 같은 현장 여건을 구성이 되었는지 확인 | 회의록 | 1) 인터페이스 각 공종별 Issue (토목분야) (WBS 9000-4-20) 관련 구조물별 외부 배수 설계와 같은 현장 여건을 구성이 되었는지 확인 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 인터페이스 각 공종별 Issue (토목분야) 달성을 위한 필수 시공 방법(구조물별 외부 배수 설계와 같은 현장 여건을 구성이 되었는지 확인...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 인터페이스 각 공종별 Issue (토목분야) (WBS 9000-4-20) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(구조물별 외부 배수 설계와 같은 현장 여건을 구성이 되었는지 확인)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 인터페이스 각 공종별 Issue (토목분야) 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 인터페이스 각 공종별 Issue (토목분야) (WBS 9000-4-20) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 회의록 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-21 | 9000-6-19 | 9000-6-24 | 기초~상부슬라브 구조물 시공 | D+64 (D+64~D+64) | 현장소장 | 기초, 기둥 및 슬라브 구조물 시공 | 발주 이후 마감공정 연계, 거푸집 해체 이후 균열조사 및 보수조치 시행 | 해당공종 검측서, 각종 품질시험결과 보고서, 마감공종 인수인계서 | 1) 기초~상부슬라브 구조물 시공 (WBS 9000-4-21) 관련 발주 이후 마감공정 연계, 거푸집 해체 이후 균열조사 및 보수조치 시행 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 기초~상부슬라브 구조물 시공 달성을 위한 필수 시공 방법(발주 이후 마감공정 연계, 거푸집 해체 이후 균열조사 및 보수조치 시행...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 기초~상부슬라브 구조물 시공 (WBS 9000-4-21) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(발주 이후 마감공정 연계, 거푸집 해체 이후 균열조사 및 보수조치 시행)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 기초~상부슬라브 구조물 시공 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 기초~상부슬라브 구조물 시공 (WBS 9000-4-21) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 해당공종 검측서, 각종 품질시험결과 보고서, 마감공종 인수인계서 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-22 | 9000-6-19, 9000-6-20 | 9000-6-24, 9000-6-25 | 철근 가공 | D+75 (D+71~D+75) | 현장소장 | 철근을 절곡 및 절단하는 작업 | 설계도면과 가공상세가 일치하는지 확인 및 보강부분 시공상세도 확인 | 철근 시공상세도 | 1) 철근 가공 (WBS 9000-4-22) 관련 설계도면과 가공상세가 일치하는지 확인 및 보강부분 시공상세도 확인 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 철근 가공 달성을 위한 필수 시공 방법(설계도면과 가공상세가 일치하는지 확인 및 보강부분 시공상세도 확인...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 철근 가공 (WBS 9000-4-22) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(설계도면과 가공상세가 일치하는지 확인 및 보강부분 시공상세도 확인)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 철근 가공 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 철근 가공 (WBS 9000-4-22) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 철근 시공상세도 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-23 | 9000-6-20 | 9000-6-25 | 작업발판, 비계 및 동바리 설치 | D+75일 이후 | 현장소장 | 구조물 시공을 위한 작업발판 및 후속 작업을 위해 비계 및 동바리 설치 | 안전난간 및 발판 설치 이후 철근 조립 및 거푸집 설치를 위한 비계 및 동바리 설치 | 비계 및 동바리 검측서 | 1) 작업발판, 비계 및 동바리 설치 (WBS 9000-4-23) 관련 안전난간 및 발판 설치 이후 철근 조립 및 거푸집 설치를 위한 비계 및 동바리 설치 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 작업발판, 비계 및 동바리 설치 달성을 위한 필수 시공 방법(안전난간 및 발판 설치 이후 철근 조립 및 거푸집 설치를 위한 비계 및 동바리 설치...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 작업발판, 비계 및 동바리 설치 (WBS 9000-4-23) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(안전난간 및 발판 설치 이후 철근 조립 및 거푸집 설치를 위한 비계 및 동바리 설치)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 작업발판, 비계 및 동바리 설치 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 작업발판, 비계 및 동바리 설치 (WBS 9000-4-23) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 비계 및 동바리 검측서 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-24 | 9000-6-21, 9000-6-22 | 9000-6-26, 9000-6-27 | 철근 조립 |  | 현장소장 | 구조물의 뼈대를 형성하도록 철근을 조립 | 철근 배근, 철근 조립 및 결속, 철근 이물질 등 검사 | 철근 검측서 | 1) 철근 조립 (WBS 9000-4-24) 관련 철근 배근, 철근 조립 및 결속, 철근 이물질 등 검사 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 철근 조립 달성을 위한 필수 시공 방법(철근 배근, 철근 조립 및 결속, 철근 이물질 등 검사...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 철근 조립 (WBS 9000-4-24) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(철근 배근, 철근 조립 및 결속, 철근 이물질 등 검사)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 철근 조립 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 철근 조립 (WBS 9000-4-24) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 철근 검측서 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-25 | 9000-6-22, 9000-6-23 | 9000-6-27, 9000-6-28 | 거푸집 조립 |  | 현장소장 | 콘크리트 타설 후 양생까지 유지하는 가설구조물 설치 작업 | 합판, 강재등의 자재를 활용하여 설계도면 형상에 맞게 시공 | 거푸집 검측서 | 1) 거푸집 조립 (WBS 9000-4-25) 관련 합판, 강재등의 자재를 활용하여 설계도면 형상에 맞게 시공 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 거푸집 조립 달성을 위한 필수 시공 방법(합판, 강재등의 자재를 활용하여 설계도면 형상에 맞게 시공...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 거푸집 조립 (WBS 9000-4-25) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(합판, 강재등의 자재를 활용하여 설계도면 형상에 맞게 시공)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 거푸집 조립 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 거푸집 조립 (WBS 9000-4-25) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 거푸집 검측서 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-26 | 9000-6-24 | 9000-6-29 | 콘크리트 타설 및 다짐 |  | 현장소장 | 거푸집에 콘크리트를 붓고 강도발현 까지 밀도와 습도조절 유지 | - 타설과 동시에 적당한 공법으로 다짐, 양생관리 - 마감품질 관련하여, 재료, 균열관리방안 - 상부슬라브 타설시 동바리 변형 확인 | 콘크리트 구조물 확보, 타설보고서 | 1) 콘크리트 타설 및 다짐 (WBS 9000-4-26) 관련 타설과 동시에 적당한 공법으로 다짐, 양생관리 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 콘크리트 타설 및 다짐 달성을 위한 필수 시공 방법(타설과 동시에 적당한 공법으로 다짐, 양생관리 마감품질 관련하여, 재료, 균열관리방안 상부슬라브 타설시 동바...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 콘크리트 타설 및 다짐 (WBS 9000-4-26) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(타설과 동시에 적당한 공법으로 다짐, 양생관리 마감품질 관련하여, 재료, 균열관리방안 상부슬라...)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 콘크리트 타설 및 다짐 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 콘크리트 타설 및 다짐 (WBS 9000-4-26) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 콘크리트 구조물 확보, 타설보고서 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-27 | 9000-6-24, 9000-6-25 | 9000-6-29, 9000-6-30 | 거푸집 해체 |  | 현장소장 | 구조물과 거푸집을 분리하는 작업 | 구조물에 훼손이 없도록 주의하여 안전하게 해체, 부속자재(핀, 타이, 결속선 등) 제거, 상태 Double Check | 해체 완료 | 1) 거푸집 해체 (WBS 9000-4-27) 관련 구조물에 훼손이 없도록 주의하여 안전하게 해체, 부속자재(핀, 타이, 결속선 등) 제거, 상태 Double Check 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 거푸집 해체 달성을 위한 필수 시공 방법(구조물에 훼손이 없도록 주의하여 안전하게 해체, 부속자재(핀, 타이, 결속선 등) 제거, 상태 Double ...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 거푸집 해체 (WBS 9000-4-27) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(구조물에 훼손이 없도록 주의하여 안전하게 해체, 부속자재(핀, 타이, 결속선 등) 제거, 상태...)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 거푸집 해체 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 거푸집 해체 (WBS 9000-4-27) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 해체 완료 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-28 | 9000-6-25 | 9000-6-30 | 건축 내부 및 마감공사 |  | 현장소장 | 건축구조물 완수단계후 방수 및 내부마감공사 | 구조물 시공 이후 외벽 방수 진행, 내부 마감공사 연계, 선행공종 균열관리대책 확인 | 해당공종 검측서, 품질시험결과 보고서, 마감공종 인수인계서 | 1) 건축 내부 및 마감공사 (WBS 9000-4-28) 관련 구조물 시공 이후 외벽 방수 진행, 내부 마감공사 연계, 선행공종 균열관리대책 확인 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 건축 내부 및 마감공사 달성을 위한 필수 시공 방법(구조물 시공 이후 외벽 방수 진행, 내부 마감공사 연계, 선행공종 균열관리대책 확인...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 건축 내부 및 마감공사 (WBS 9000-4-28) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(구조물 시공 이후 외벽 방수 진행, 내부 마감공사 연계, 선행공종 균열관리대책 확인)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 건축 내부 및 마감공사 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 건축 내부 및 마감공사 (WBS 9000-4-28) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 해당공종 검측서, 품질시험결과 보고서, 마감공종 인수인계서 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-29 | 9000-6-26, 9000-6-27 | 9000-6-31, 9000-6-32 | 창호,유리 및 금속지붕공사 |  | 현장소장 | 외부, 내부 마감공사 수행 / 건축물 내부로 우수 침투 방지작업 | 외벽 마감 공사(금속지붕 공사 / 내부 창호 및 유리 시공) | 시공상세도 및 검측서 | 1) 창호,유리 및 금속지붕공사 (WBS 9000-4-29) 관련 외벽 마감 공사(금속지붕 공사 / 내부 창호 및 유리 시공) 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 창호,유리 및 금속지붕공사 달성을 위한 필수 시공 방법(외벽 마감 공사(금속지붕 공사 / 내부 창호 및 유리 시공)...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 창호,유리 및 금속지붕공사 (WBS 9000-4-29) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(외벽 마감 공사(금속지붕 공사 / 내부 창호 및 유리 시공))에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 창호,유리 및 금속지붕공사 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 창호,유리 및 금속지붕공사 (WBS 9000-4-29) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 시공상세도 및 검측서 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-30 | 9000-6-27, 9000-6-28 | 9000-6-32, 9000-6-33 | 조적공사 |  | 현장소장 | 건축물 내부 칸막이 벽체 형성 | 시멘트 벽돌 및 블록으로 세대 칸막이 형성 일일 최대 쌓는높이 1.2m(내력벽) | 시멘트 벽돌 및 블록 검측서 | 1) 조적공사 (WBS 9000-4-30) 관련 시멘트 벽돌 및 블록으로 세대 칸막이 형성 일일 최대 쌓는높이 1.2m(내력벽) 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 조적공사 달성을 위한 필수 시공 방법(시멘트 벽돌 및 블록으로 세대 칸막이 형성 일일 최대 쌓는높이 1.2m(내력벽)...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 조적공사 (WBS 9000-4-30) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(시멘트 벽돌 및 블록으로 세대 칸막이 형성 일일 최대 쌓는높이 1.2m(내력벽))에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 조적공사 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 조적공사 (WBS 9000-4-30) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 시멘트 벽돌 및 블록 검측서 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-31 | 9000-6-29 | 9000-6-34 | 내부 방수공사 |  | 현장소장 | 건축물 내부에서 물을 사용하는 실(화장실)등에 누수 방지 | 구조물 청소 및 바탕정리후 방수공사 시행(코너부 및 드레인 주위 보강방수 실시) | 방수공사 검측서 | 1) 내부 방수공사 (WBS 9000-4-31) 관련 구조물 청소 및 바탕정리후 방수공사 시행(코너부 및 드레인 주위 보강방수 실시) 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 내부 방수공사 달성을 위한 필수 시공 방법(구조물 청소 및 바탕정리후 방수공사 시행(코너부 및 드레인 주위 보강방수 실시)...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 내부 방수공사 (WBS 9000-4-31) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(구조물 청소 및 바탕정리후 방수공사 시행(코너부 및 드레인 주위 보강방수 실시))에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 내부 방수공사 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 내부 방수공사 (WBS 9000-4-31) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 방수공사 검측서 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-32 | 9000-6-29, 9000-6-30 | 9000-6-34, 9000-6-35 | 미장 및 타일공사 |  | 현장소장 | 바탕면이 콘크리트나 조적공사 위에 마감공사 수행(초벌, 재벌, 정벌) | 미장공사는 시멘트와 모래(1:3배합)하여 바탕면에 바르는 작업, 타일공사는 벽면 미장후 타일시공 | 미장,타일 검측서 | 1) 미장 및 타일공사 (WBS 9000-4-32) 관련 미장공사는 시멘트와 모래(1:3배합)하여 바탕면에 바르는 작업, 타일공사는 벽면 미장후 타일시공 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 미장 및 타일공사 달성을 위한 필수 시공 방법(미장공사는 시멘트와 모래(1:3배합)하여 바탕면에 바르는 작업, 타일공사는 벽면 미장후 타일시공...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 미장 및 타일공사 (WBS 9000-4-32) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(미장공사는 시멘트와 모래(1:3배합)하여 바탕면에 바르는 작업, 타일공사는 벽면 미장후 타일시공)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 미장 및 타일공사 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 미장 및 타일공사 (WBS 9000-4-32) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 미장,타일 검측서 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-33 | 9000-6-30 | 9000-6-35 | 수장 및 잡철물공사 |  | 현장소장 | 수장공사 : 천정공사, 바닥마감공사, 잡철물 공사 : 도어, 창호 등 설치 공사 | 각실의 천정공사(텍스류), 바닥마감공사(비닐계타일),도배공사등을 수행, 잡철물 공사는 각실의 도어, 난간,창호등을 설치하는 공사 | 수장 및 잡철물검측서 | 1) 수장 및 잡철물공사 (WBS 9000-4-33) 관련 각실의 천정공사(텍스류), 바닥마감공사(비닐계타일),도배공사등을 수행, 잡철물 공사는 각실의 도어, 난간,창호등을 설치하는 공사 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 수장 및 잡철물공사 달성을 위한 필수 시공 방법(각실의 천정공사(텍스류), 바닥마감공사(비닐계타일),도배공사등을 수행, 잡철물 공사는 각실의 도어, 난간,창...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 수장 및 잡철물공사 (WBS 9000-4-33) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(각실의 천정공사(텍스류), 바닥마감공사(비닐계타일),도배공사등을 수행, 잡철물 공사는 각실의 ...)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 수장 및 잡철물공사 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 수장 및 잡철물공사 (WBS 9000-4-33) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 수장 및 잡철물검측서 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-34 | 9000-6-31, 9000-6-32 | 9000-6-36, 9000-6-37 | 도장공사 |  | 현장소장 | 미장면, 석고보드위에 도장공사 수행 | 도장재 (붓, 롤러등)로 벽면에 시공 | 도장공사 검측서 | 1) 도장공사 (WBS 9000-4-34) 관련 도장재 (붓, 롤러등)로 벽면에 시공 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 도장공사 달성을 위한 필수 시공 방법(도장재 (붓, 롤러등)로 벽면에 시공...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 도장공사 (WBS 9000-4-34) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(도장재 (붓, 롤러등)로 벽면에 시공)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 도장공사 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 도장공사 (WBS 9000-4-34) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 도장공사 검측서 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-35 | 9000-6-32, 9000-6-33 | 9000-6-37, 9000-6-38 | 인테리어 및 무대공사 |  | 현장소장 | 내부 선반, 주방가구, 설치작업 등 내부 인테리어 및 무대공사 | 추가로 발생되는 건축공사에 적합한 자재 반입, 검수 및 시공 | 각 공종 검측서 | 1) 인테리어 및 무대공사 (WBS 9000-4-35) 관련 추가로 발생되는 건축공사에 적합한 자재 반입, 검수 및 시공 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 인테리어 및 무대공사 달성을 위한 필수 시공 방법(추가로 발생되는 건축공사에 적합한 자재 반입, 검수 및 시공...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 인테리어 및 무대공사 (WBS 9000-4-35) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(추가로 발생되는 건축공사에 적합한 자재 반입, 검수 및 시공)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 인테리어 및 무대공사 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 인테리어 및 무대공사 (WBS 9000-4-35) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 각 공종 검측서 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-36 | 9000-6-34 | 9000-6-39 | 준공전 건축 인허가 |  | 현장소장 | 관련법에 따라 준공전 건축인허가 완료 | 승강기 설치신고, 저수조 설치신고, 정화조 및 오수처리시설 신고, 전기사용전 검사 신청, 승강기 설치검사 신고/안, 배수설비 신고, 정보통신 사용전 승인 신청, 정화조 및 오수처리 준공 신청제, 급수공사 신청, 업무대행 건축사 현장확인 신청 -> 관할지자체, 건축물 사용승인, 건축물대장 등재 | 인허가 신고 / 승인 문서 | 1) 준공전 건축 인허가 (WBS 9000-4-36) 관련 승강기 설치신고, 저수조 설치신고, 정화조 및 오수처리시설 신고, 전기사용전 검사 신청, 승강기 설치검사 신고/안, 배수설비 신고, 정보통신 사용전 승인 신청, 정화조 및 오수처리 준공 신청제, 급수공사 신청, 업무대행 건축사 현장확인 신청 -> 관할지자체, 건축물 사용승인, 건축물대장 등재 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 준공전 건축 인허가 달성을 위한 필수 시공 방법(승강기 설치신고, 저수조 설치신고, 정화조 및 오수처리시설 신고, 전기사용전 검사 신청, 승강기 설치검사 신...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 준공전 건축 인허가 (WBS 9000-4-36) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(승강기 설치신고, 저수조 설치신고, 정화조 및 오수처리시설 신고, 전기사용전 검사 신청, 승강...)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 준공전 건축 인허가 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 준공전 건축 인허가 (WBS 9000-4-36) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 인허가 신고 / 승인 문서 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-37 | 9000-6-34, 9000-6-35 | 9000-6-39, 9000-6-40 | 소방시설공사 완공검사 |  | 현장소장 | 소방시설 완공검사 신청 | 현장 -> 관할소방서 및 지자체 소방시설공사법 제14조 - 서식: 별지 제17호 서식 - 제출후 처리기간 3일 이내 | 소방시설 완공검사 증명서 | 1) 소방시설공사 완공검사 (WBS 9000-4-37) 관련 현장 -> 관할소방서 및 지자체 소방시설공사법 제14조 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 소방시설공사 완공검사 달성을 위한 필수 시공 방법(현장 -> 관할소방서 및 지자체 소방시설공사법 제14조 서식: 별지 제17호 서식 제출후 처리기간 3일 이내...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 소방시설공사 완공검사 (WBS 9000-4-37) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(현장 -> 관할소방서 및 지자체 소방시설공사법 제14조 서식: 별지 제17호 서식 제출후 처리...)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 소방시설공사 완공검사 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 소방시설공사 완공검사 (WBS 9000-4-37) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 소방시설 완공검사 증명서 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-38 | 9000-6-35 | 9000-6-40 | 승강기 설치 신고서 제출 |  | 현장소장 | 승강기 설치 신고 | 현장 -> 승강기 안전공단, 승강기 안전관리법 제27조 - 서식: 별지 제22호 서식 - 제출후 처리기간 7일 이내 | 승강기 설치 신고필증 | 1) 승강기 설치 신고서 제출 (WBS 9000-4-38) 관련 현장 -> 승강기 안전공단, 승강기 안전관리법 제27조 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 승강기 설치 신고서 제출 달성을 위한 필수 시공 방법(현장 -> 승강기 안전공단, 승강기 안전관리법 제27조 서식: 별지 제22호 서식 제출후 처리기간 7일 이내...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 승강기 설치 신고서 제출 (WBS 9000-4-38) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(현장 -> 승강기 안전공단, 승강기 안전관리법 제27조 서식: 별지 제22호 서식 제출후 처리...)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 승강기 설치 신고서 제출 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 승강기 설치 신고서 제출 (WBS 9000-4-38) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 승강기 설치 신고필증 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-39 | 9000-6-36, 9000-6-37 | 9000-6-41, 9000-6-42 | 저수조 설치현황 신고서 제출 |  | 현장소장 | 저수조 청소 신고 | 현장 -> 저수조업체 -> 관할지자체, 수도법 제33조(위생상의 조치) - 서식: 별지 제12호 서식 | 저수조 설치 신고필증 | 1) 저수조 설치현황 신고서 제출 (WBS 9000-4-39) 관련 현장 -> 저수조업체 -> 관할지자체, 수도법 제33조(위생상의 조치) 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 저수조 설치현황 신고서 제출 달성을 위한 필수 시공 방법(현장 -> 저수조업체 -> 관할지자체, 수도법 제33조(위생상의 조치) 서식: 별지 제12호 서식...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 저수조 설치현황 신고서 제출 (WBS 9000-4-39) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(현장 -> 저수조업체 -> 관할지자체, 수도법 제33조(위생상의 조치) 서식: 별지 제12호 서식)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 저수조 설치현황 신고서 제출 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 저수조 설치현황 신고서 제출 (WBS 9000-4-39) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 저수조 설치 신고필증 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-40 | 9000-6-37, 9000-6-38 | 9000-6-42, 9000-6-43 | 오수처리시설 / 정화조 설치 신고서 제출 |  | 현장소장 | 정화조 및 오수 처리시설 신고 | 현장 -> 관할지자체, 하수도법 제34조 - 서식: 별지 제13호 서식 - 제출후 처리기간 5일 이내 | 오수처리시설/정화조 설치 신고필증 | 1) 오수처리시설 / 정화조 설치 신고서 제출 (WBS 9000-4-40) 관련 현장 -> 관할지자체, 하수도법 제34조 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 오수처리시설 / 정화조 설치 신고서 제출 달성을 위한 필수 시공 방법(현장 -> 관할지자체, 하수도법 제34조 서식: 별지 제13호 서식 제출후 처리기간 5일 이내...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 오수처리시설 / 정화조 설치 신고서 제출 (WBS 9000-4-40) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(현장 -> 관할지자체, 하수도법 제34조 서식: 별지 제13호 서식 제출후 처리기간 5일 이내)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 오수처리시설 / 정화조 설치 신고서 제출 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 오수처리시설 / 정화조 설치 신고서 제출 (WBS 9000-4-40) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 오수처리시설/정화조 설치 신고필증 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-41 | 9000-6-39 | 9000-6-44 | 전기사용전 검사 |  | 현장소장 | 전기사용전 검사 신청 | 현장 -> 한국전기안전공사, 전기안전관리법 제9조(사용전검사) - 서식: 별지 제4호 서식 | 전기사용전 검사 필증 | 1) 전기사용전 검사 (WBS 9000-4-41) 관련 현장 -> 한국전기안전공사, 전기안전관리법 제9조(사용전검사) 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 전기사용전 검사 달성을 위한 필수 시공 방법(현장 -> 한국전기안전공사, 전기안전관리법 제9조(사용전검사) 서식: 별지 제4호 서식...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 전기사용전 검사 (WBS 9000-4-41) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(현장 -> 한국전기안전공사, 전기안전관리법 제9조(사용전검사) 서식: 별지 제4호 서식)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 전기사용전 검사 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 전기사용전 검사 (WBS 9000-4-41) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 전기사용전 검사 필증 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-42 | 9000-6-39, 9000-6-40 | 9000-6-44, 9000-6-45 | 승강기 설치검사 |  | 현장소장 | 승강기 설치검사 신청 | 현장 -> 한국승강기안전공단, 승강기 안전관리법 제28조(승강기 설치) - 서식: 별지 제23호 서식 - 제출후 처리기간 15일 이내 | 승강기 사용필증, 합격증보고서 | 1) 승강기 설치검사 (WBS 9000-4-42) 관련 현장 -> 한국승강기안전공단, 승강기 안전관리법 제28조(승강기 설치) 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 승강기 설치검사 달성을 위한 필수 시공 방법(현장 -> 한국승강기안전공단, 승강기 안전관리법 제28조(승강기 설치) 서식: 별지 제23호 서식 제출후 처...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 승강기 설치검사 (WBS 9000-4-42) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(현장 -> 한국승강기안전공단, 승강기 안전관리법 제28조(승강기 설치) 서식: 별지 제23호 ...)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 승강기 설치검사 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 승강기 설치검사 (WBS 9000-4-42) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 승강기 사용필증, 합격증보고서 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-43 | 9000-6-40 | 9000-6-45 | 배수설비 설치 신고서 제출 |  | 현장소장 | 배수설비 사용 신청 | 현장 -> 관할지자체/하수도법 제27조/별지 제7호 서식/제출후 처리기간 7일 이내 | 배수설비 사용필증 | 1) 배수설비 설치 신고서 제출 (WBS 9000-4-43) 관련 현장 -> 관할지자체/하수도법 제27조/별지 제7호 서식/제출후 처리기간 7일 이내 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 배수설비 설치 신고서 제출 달성을 위한 필수 시공 방법(현장 -> 관할지자체/하수도법 제27조/별지 제7호 서식/제출후 처리기간 7일 이내...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 배수설비 설치 신고서 제출 (WBS 9000-4-43) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(현장 -> 관할지자체/하수도법 제27조/별지 제7호 서식/제출후 처리기간 7일 이내)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 배수설비 설치 신고서 제출 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 배수설비 설치 신고서 제출 (WBS 9000-4-43) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 배수설비 사용필증 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-44 | 9000-6-41, 9000-6-42 | 9000-6-46, 9000-6-47 | 정보통신공사 사용전검사 |  | 현장소장 | 정보통신 설치 사용전 검사신청 | 현장 -> 관할지자체, 정보통신공사업 시행령 제36조 - 서식: 해당 법 별지 제9호 서식 - 제출후 처리기간 14일 이내 | 정보통신사용전 검사필증 | 1) 정보통신공사 사용전검사 (WBS 9000-4-44) 관련 현장 -> 관할지자체, 정보통신공사업 시행령 제36조 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 정보통신공사 사용전검사 달성을 위한 필수 시공 방법(현장 -> 관할지자체, 정보통신공사업 시행령 제36조 서식: 해당 법 별지 제9호 서식 제출후 처리기간 14...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 정보통신공사 사용전검사 (WBS 9000-4-44) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(현장 -> 관할지자체, 정보통신공사업 시행령 제36조 서식: 해당 법 별지 제9호 서식 제출후...)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 정보통신공사 사용전검사 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 정보통신공사 사용전검사 (WBS 9000-4-44) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 정보통신사용전 검사필증 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-45 | 9000-6-42, 9000-6-43 | 9000-6-47, 9000-6-48 | 오수처리시설 / 정화조 준공검사 |  | 현장소장 | 정화조 사용 신청 | 현장 -> 관할지자체, 하수도법 제37조 - 서식: 해당 법 별지 제15호 서식 - 제출후 처리기간 5일 이내 | 오수처리시설 / 정화조 준공필증 | 1) 오수처리시설 / 정화조 준공검사 (WBS 9000-4-45) 관련 현장 -> 관할지자체, 하수도법 제37조 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 오수처리시설 / 정화조 준공검사 달성을 위한 필수 시공 방법(현장 -> 관할지자체, 하수도법 제37조 서식: 해당 법 별지 제15호 서식 제출후 처리기간 5일 이내...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 오수처리시설 / 정화조 준공검사 (WBS 9000-4-45) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(현장 -> 관할지자체, 하수도법 제37조 서식: 해당 법 별지 제15호 서식 제출후 처리기간 ...)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 오수처리시설 / 정화조 준공검사 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 오수처리시설 / 정화조 준공검사 (WBS 9000-4-45) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 오수처리시설 / 정화조 준공필증 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-46 | 9000-6-44 | 9000-6-49 | 급수공사 신청서 제출 |  | 현장소장 | 급수 사용 신청 | 현장 -> 관할지자체, 수도 조례 시행규칙 - 서식: 해당 법 별지 제1호 서식 | 급수 사용허가 문서 | 1) 급수공사 신청서 제출 (WBS 9000-4-46) 관련 현장 -> 관할지자체, 수도 조례 시행규칙 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 급수공사 신청서 제출 달성을 위한 필수 시공 방법(현장 -> 관할지자체, 수도 조례 시행규칙 서식: 해당 법 별지 제1호 서식...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 급수공사 신청서 제출 (WBS 9000-4-46) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(현장 -> 관할지자체, 수도 조례 시행규칙 서식: 해당 법 별지 제1호 서식)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 급수공사 신청서 제출 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 급수공사 신청서 제출 (WBS 9000-4-46) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 급수 사용허가 문서 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-47 | 9000-6-44, 9000-6-45 | 9000-6-49, 9000-6-50 | 업무대행 건축사 사용승인 검사 |  | 건축사 | 업무대행 건축사 확인후 사용승인 | 현장 -> 관할지자체, 건축법시행령 제20조(현장조사검사 및 확인 업무대행) - 서식: 해당 법 별지 제17호 서식 | 건축물 사용승인 알림 [공문] | 1) 업무대행 건축사 사용승인 검사 (WBS 9000-4-47) 관련 현장 -> 관할지자체, 건축법시행령 제20조(현장조사검사 및 확인 업무대행) 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 업무대행 건축사 사용승인 검사 달성을 위한 필수 시공 방법(현장 -> 관할지자체, 건축법시행령 제20조(현장조사검사 및 확인 업무대행) 서식: 해당 법 별지 제17호 ...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 업무대행 건축사 사용승인 검사 (WBS 9000-4-47) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(현장 -> 관할지자체, 건축법시행령 제20조(현장조사검사 및 확인 업무대행) 서식: 해당 법 ...)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 업무대행 건축사 사용승인 검사 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 업무대행 건축사 사용승인 검사 (WBS 9000-4-47) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 건축물 사용승인 알림 [공문] 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-48 | 9000-6-45 | 9000-6-50 | 건축물 사용승인 신청 |  | 현장소장 | 건축물 사용승인 신청 | 현장 -> 관할지자체, 건축법 제22조(건축물의 사용승인) - 서식: 해당 법 별지 제17호 서식 - 제출후 처리기간 7일 이내 | 건축물 사용승인 알림 [공문] | 1) 건축물 사용승인 신청 (WBS 9000-4-48) 관련 현장 -> 관할지자체, 건축법 제22조(건축물의 사용승인) 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 건축물 사용승인 신청 달성을 위한 필수 시공 방법(현장 -> 관할지자체, 건축법 제22조(건축물의 사용승인) 서식: 해당 법 별지 제17호 서식 제출후 처리기...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 건축물 사용승인 신청 (WBS 9000-4-48) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(현장 -> 관할지자체, 건축법 제22조(건축물의 사용승인) 서식: 해당 법 별지 제17호 서식...)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 건축물 사용승인 신청 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 건축물 사용승인 신청 (WBS 9000-4-48) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 건축물 사용승인 알림 [공문] 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-49 | 9000-6-46, 9000-6-47 | 9000-6-50 | 건축물대장 등재 |  | 현장 및 지자체 | 건축물대장 등재 | 현장 -> 관할지자체 -> 관할지자체, 건축물대장의 기재 12조, 처리기간 7일 이내 | 건축물 대장 등재 확인 | 1) 건축물대장 등재 (WBS 9000-4-49) 관련 현장 -> 관할지자체 -> 관할지자체, 건축물대장의 기재 12조, 처리기간 7일 이내 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 건축물대장 등재 달성을 위한 필수 시공 방법(현장 -> 관할지자체 -> 관할지자체, 건축물대장의 기재 12조, 처리기간 7일 이내...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 건축물대장 등재 (WBS 9000-4-49) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(현장 -> 관할지자체 -> 관할지자체, 건축물대장의 기재 12조, 처리기간 7일 이내)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 건축물대장 등재 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 건축물대장 등재 (WBS 9000-4-49) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 건축물 대장 등재 확인 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.
9000 | 9000-6 | 건축 | 9000-6-50 | 9000-6-47, 9000-6-48, 9000-6-49 | - | 후속 구조물 인계 |  | 현장소장 | 유지관리기관에 인계 | 건축 인허가 서류 및 준공도서 인계 - 건축인허가 서류: 승강기 사용필증, 소방시설 완공검사 증명서, 전기사용전 검사 필증 등 - 준공도서: 준공도면, 시방서, 내역서, 각종 계산서(구조 등), 유지관리 지침서 등 - 유지관리기관 준공전 검사 수행 및 잔손보기(지적 조치 등) | 유지관리기관 인수인계서, 건축 인허가 서류, 준공도서 | 1) 후속 구조물 인계 (WBS 9000-4-50) 관련 건축 인허가 서류 및 준공도서 인계 수칙 및 법적 이행 의무를 1:1 준수한다. 또한 KDS 41 00 00 (건축구조기준), KDS 41 17 00 (내진설계기준) 및 KCS 41 00 00 (건축공사 표준시방서) 기술기준을 100% 충족한다. 2) 후속 구조물 인계 달성을 위한 필수 시공 방법(건축 인허가 서류 및 준공도서 인계 건축인허가 서류: 승강기 사용필증, 소방시설 완공검사 증명서, 전기사용전...) 및 국가 기술 규격을 엄격히 보장한다. 이에 따라 구조 안전성 100% 입증, 누수/균열 하자 0건 달성 및 책임감리원 최종 결재를 완료하여 지자체 건축물 사용승인(준공) 필증을 획득한다. |  | 1) 후속 구조물 인계 (WBS 9000-4-50) 사전 건축 인허가 서식 제출(관할 지자체/소방서), 3D BIM 도서 대조 및 기계·전기·통신 4대 인터페이스 개구부를 확정한다. 2) 실무 작업방법 수칙(건축 인허가 서류 및 준공도서 인계 건축인허가 서류: 승강기 사용필증, 소방시설 완공검사 증명...)에 따라 철근 이음/피복두께 검측, 거푸집 다짐 양생 및 현장 3대 금기 수칙(피복 미달, 무단 타설)을 완수한다. |  | 1) 건축법 제11조 및 KDS 41 00 00 건축구조기준에 따라 후속 구조물 인계 사전 검토를 수행하였는가? 또한 레미콘 규격(24~30MPa), 철근 시험성적서 및 방수자재 KCS 표준 품질 적격성을 검수하였는가? 2) 미검측 및 정량 시방 미달에 따른 후속 구조물 인계 (WBS 9000-4-50) 구조 균열/누수 하자 발생, 개구부 누락 재시공 손실 및 최종 유지관리기관 인수인계서, 건축 인허가 서류, 준공도서 승인 반려 리스크를 전면 차단한다.

## 신호
L2 코드 | L3 코드 | L3 대공종명 | L4 코드 | 선행 | 후행 | 작업단위 (Level 4 Task/Activity) | 일정 (D-Day) | 주관 | 목적 | 방법 | 산출물(결과) | 표준서 (Standard) 요약 | 표준서 파일 (HTML) | 수행지침 (Guideline) 요약 | 수행지침 파일 (HTML) | 체크리스트 (Checklist) 요약 | 체크리스트 파일 (HTML) | 비고
9000 | 9000-7 | 신호분야 | 9000-7-1 | - | 9000-7-2, 9000-7-3 | 설계적정성 검토 | D-300~240 | 현장 공무팀 | 설계적정성 및 시공성 검토 설계오류 확인 및 수량, 내역의 오류확인 | - 입찰 요구사항에 대한 설계 반영여부 검토 - 설계도서 및 표준 자재(트램신호, 도로신호) 반영여부 확인 - 본선 및 차량기지 규모에 맞는 시스템 및 전자연동장치 구성의 적정성 검토 - 본선 및 차량기지에 맞는 트램신호, 도로신호 설비 배치의 적정성 검토 - SIL 인증제품 및 철도형식승인 제품적용, 경찰정 표준에 부합하는 제품 여부 확인 - 독과점 / 외산 / 특허 여부 확인 - 현장설치 시공성 및 원가 Risk 검토 - 공정계획의 적정성 검토 | 회의록, 설계검토보고서 | 1) 설계적정성 검토(WBS 9000-1-1) 과업 달성을 위해 SIL 4 전자연동장치 및 응답지연(≤100ms) 성능 사양의 설계도서 대조를 완료하라. 2) 철도 표준 자재(KRS) 및 분산형 CBI 용량, 선로전환기(4.5~6.0kN) 적정성을 검증하고 승인 보고서를 완수하라. |  | 1) 입찰 요구사항 상의 기술 스펙 및 자재 규격을 시방서와 사전 대조하십시오. 2) 분산형 CBI 및 선로전환기 용량의 현장 시공성 및 원가 Risk를 철저히 검토하여 승인을 획득하십시오. |  | 1) 입찰 안내서 상의 SIL 4 등급 및 무선지연(≤100ms) 사양이 설계 도서에 반영되었는가? 2) 철도 표준 자재(KRS) 규격 및 매립 선로전환기 전환력(4.5~6.0kN) 기준을 적격 확인하였는가?
9000 | 9000-7 | 신호분야 | 9000-7-2 | 9000-7-1 | 9000-7-4, 9000-7-7 | 착수준비 KOM | D-240~D-210 | 현장소장 | 신호(트램신호, 도로신호)공사 발주 전 착수수립 신호공사 발주전략 수립 발주조건 CP 사항 검토 | - 설계(트램신호, 도로신호) 및 현장여건 검토 - 신호설비 공사 시공성 및 하자발생 리스크 검토 - 본사 실무 협의를 거쳐 현장에 전파토록 현장공무 검토 1) 공통계획 및 보완지침 계획 수립 2) 외주 발주/수급 사전 준비 및 기술 지원 3) 시공전 신호자재 확인 및 기술 지원 4) 예상내역 및 누락 아이템 보완 - 신호설비 공사 시공실적 업체Pool 검토 - 현설조건 검토 1) 공정계획 및 신호자재 제작 기간 2) 안전성 검증을 위한 SIL 인증보유 3) 철도안전용품 인증 및 경찰청 표준규격 4) 예비품 및 소모품 확인 5) 시운전 신호자재 운전 및 교육 지원 6) 예산내역서 누락 아이템 여부 | 본사 외주/수행/협의 부서, 착수 KOM 결과보고서, 현장설명서 | 1) 착수준비 KOM(WBS 9000-1-2) 과업을 위해 신호(트램/도로) 공사 발주전략 수립 및 CP사항 사전 검토를 완료하라. 2) 외주 수급, 신기술자재 확인, 내역 누락 방지 조치 및 SIL 인증보유 적격 업체 Pool을 확정하라. |  | 1) 신호공사 발주 전 착수 수립 시 본사 실무 협의를 거쳐 현장 전파 및 시공성 리스크를 점검하십시오. 2) 공정계획, 안전성 SIL 인증, 무상 A/S 및 철도안전법 준수 자재 투입 계획을 사전에 확인하십시오. |  | 1) 신호공사 발주 조건 CP 사항 및 하자발생 리스크 사전 검토 수칙을 수행하였는가? 2) 적격 업체 Pool 검토 및 내역 누락 방지 조치, SIL 인증 보유 여부를 확인하였는가?
9000 | 9000-7 | 신호분야 | 9000-7-3 | 9000-7-1 | 9000-7-4, 9000-7-5 | 착수전 Big Room 회의 | D-90 | 현장소장 | 신규공사 수행 시, 선행공정 간섭 및 공종 Risk에 대해 대책 수립 | 본사(신호/토목/노반/전기/건축/기계/통신) 및 분야별 세부설계 검토 - 토목/궤도 I/F 사항 검토(시공계획 확인, 궤도 시공전 블록아웃 I/F 협의) - 전기/통신/차량 I/F 사항 검토(분야별 I/F 사항 정리) - 시운전 I/F 사항 검토(시운전 계획, 시험항목, 시험기간, 배치인원, 사전점검사항 등) - 관제 및 운영사 I/F 사항 검토(관제분야 및 운영사 요구사항등) - 인원, 자재, 장비 투입계획, 양중장비 운영계획 검토 - 분야별 인터페이스 협의(궤도, 토목, 건축, 기계설비) 표준 지침서 배포 - 현장 및 본사 Risk 요인 도출 및 대책 수립 - 타 공정 및 분야별 Risk 분석 대안(도로/궤도/신호공사 수행 공동조정/안전) - 본사/현장/협력사 협의체 구축을 통한 세부내용 검토 - 신호자재/기자재 반입로 및 야적장/제작사 공장 검토 - 신호자재 성능보증: 유사사례 적용실적 및 성능보증 사항 검토 - 하자 예방: 타 프로젝트 하자사례 검토 후, 동일제품 적용 방지방안 수립 - SIL(Safety Integration Level) 인증제품 도입: 전자연동장치, 차상신호장치, 차축검지기, 선로전환기 - 당사의 장비 안전검사 기준 공유, 장비검사 계획 확인 - 관계기관 인허가 및 협의 1) 화성시/수원시 교통센터, 경찰청 교차로 신호 운영 체계 및 연계 협의 | Big Room 회의록(지침 전파 서명) | 1) 착수전 Big Room 회의(WBS 9000-1-3)를 통해 본사 및 각 분야(토목/궤도/전기/건축/기계/통신) 간 시공 인터페이스를 대조하라. 2) 궤도 시공 전 블록아웃, 배수로, 선로전환기, 차축검지기 설치 I/F 항목을 사전 확정하라. |  | 1) 신규공사 수행 시 선행공정 간섭 및 공종 Risk 대책 회의를 주관하십시오. 2) 궤도 시공 전 블록아웃 및 선로전환기 설치 I/F에 대해 각 분야 담당자와의 협의록을 작성하십시오. |  | 1) 본사 및 분야별(토목/궤도/전기/건축/통신) 세부설계 인터페이스를 검토하였는가? 2) 궤도 시공 전 블록아웃 및 차축검지기 설치 I/F 사전 대책을 수립하였는가?
9000 | 9000-7 | 신호분야 | 9000-7-4 | 9000-7-2, 9000-7-3 | 9000-7-5, 9000-7-6 | 전기 / 통신 / 건축 / 도로 / 궤도 / 차량 등 인터페이스 협의 | D-90 (D180~90) | 현장 시스템팀 | 완벽한 시스템 조율 및 인터페이스 협의 | - 토목/궤도분야 인터페이스 1) 단계별 시공계획 확인 2) 궤도 시공전 블록아웃, 배수로, 선로전환기, 융설장치, 차축검지기 설치 I/F - 전기/통신/도로/차량 인터페이스 1) (전기) 상용전원투입 및 접지단자함 설치 2) (통신) 통신망 연결을 위한 회선제공 3) (통신) 공용Pole 사용에 따른 인터페이스(굴착공사/공용 배관 배선 활용 등) 4) (차량) 차상신호 및 열차종합제어장치(TCMS) 인터페이스 협의 5) (차량) 지상신호설비 및 선형에 따른 지상/차상 장치 연계방안 협의 6) (전기/통신) UPS 통합 사용 관련 Feeder 공급 또는 할당 7) (건축) 기계실 및 관제실 A/F 설치, 면척 및 기기 배치, 출입문 크기 등 | 인터페이스 회의록 및 관리대장 | 1) 시스템 조율(WBS 9000-1-4)을 위해 전기/통신/건축/도로/궤도/차량 분야 간 시공 인터페이스를 조율하라. 2) 궤도 시공 전 블록아웃, 배수로, 융설장치, 차축검지기 설치 I/F 승인서를 완수하라. |  | 1) 토목/궤도 단계별 시공계획을 확인하고 기계실 배선 및 현장 장치 설치 I/F를 조율하십시오. 2) 차축검지기 및 융설장치 체결 부위의 치수 적정성을 서면으로 확인하십시오. |  | 1) 토목/궤도 시공 전 블록아웃 및 배수로 설치 I/F를 사전 확인하였는가? 2) 차량기지 및 본선 선로전환기/차축검지기 체결 인터페이스를 조율하였는가?
9000 | 9000-7 | 신호분야 | 9000-7-5 | 9000-7-3, 9000-7-4 | 9000-7-6, 9000-7-8 | 도로 / 궤도 인터페이스 협의 | 토목공사 수행시 | 현장 시스템팀 | 선로선형 설계를 위한 사전조정 및 트램 운행 최적화 | - 유관기관 피드백 수렴/조정 및 요구사항 확인 - 궤도 분기기 통과 요구사항 검토 및 확인 - 궤도/토목 단계별 시공계획 확인 - 궤도 시공전 블록아웃 등 I/F사항 협의 - 선로전환기 어스박스 설치, 차축검지기 설치, 궤도 천공위치등 협의 - 배수설비 설치 관련 사항 협의 | 궤도/신호 요구사항 및 회의록 | 1) 도로/궤도 I/F(WBS 9000-1-5) 달성을 위해 선로선형 및 궤도 분기기 통과 요구사항을 검토하라. 2) 도심 매립 궤도용 선로전환기(전환력 4.5~6.0kN, 유격 ≤1.5mm) 설치 조건 및 유관기관 피드백을 반영하라. |  | 1) 유관기관 피드백 수렴 및 궤도 분기기 통과 요구사항을 사전 조정하십시오. 2) 도로 교차로 노면 매립 궤도 시공계획과 선로전환기 설치 위치 적정성을 확인하십시오. |  | 1) 궤도 분기기 통과 요구사항 및 선로선형 사전조정 결과를 확인하였는가? 2) 노면 매립형 선로전환기(전환력 4.5~6.0kN, 유격 ≤1.5mm) 시공조건을 검토하였는가?
9000 | 9000-7 | 신호분야 | 9000-7-6 | 9000-7-4, 9000-7-5 | 9000-7-7, 9000-7-9 | 시공전 인터페이스 협의 | D-90 (D180~90) | 현장 시스템팀 | 시스템의 설계 보완 검토를 진행하고 완벽한 연계를 위한 설계 | - 토목/궤도분야 인터페이스 1) 단계별 시공계획 확인 2) 궤도 시공전 블록아웃, 배수로, 선로전환기, 융설장치, 차축검지기 설치 I/F - 전기/통신/도로/차량 인터페이스 1) (전기) 상용전원투입 및 접지단자함 설치 2) (통신) 통신망 연결을 위한 회선제공 3) (통신) 공용Pole 사용에 따른 인터페이스(굴착공사/공용 배관 배선 활용 등) 4) (차량) 차상신호 및 열차종합제어장치(TCMS) 인터페이스 협의 5) (차량) 지상신호설비 및 선형에 따른 지상/차상 장치 연계방안 협의 6) (전기/통신) UPS 통합 사용 관련 Feeder 공급 또는 할당 7) (건축) 기계실 및 관제실 A/F 설치, 면척 및 기기 배치, 출입문 크기 등 | 인터페이스 보고서 및 인터페이스 회의록 | 1) 시공전 인터페이스(WBS 9000-1-6)를 통해 시스템 설계 보완 및 연계 방안을 정밀 검토하라. 2) 배관배선 인입구, 구조물 간섭 및 궤도 시공 전 설치 항목을 개시 전 차단하라. |  | 1) 시스템 설계 보완검토를 통해 연계 시공 시 발생 가능한 간섭을 사전에 제거하십시오. 2) 궤도 시공 전 블록아웃 및 케이블 인입 배관의 간섭 여부를 정밀 확인하십시오. |  | 1) 시스템 설계 보완 검토를 통해 연계 설치 방안을 확정하였는가? 2) 케이블 인입 배관 및 궤도 블록아웃 간섭을 사전 제거하였는가?
9000 | 9000-7 | 신호분야 | 9000-7-7 | 9000-7-2, 9000-7-6 | 9000-7-8, 9000-7-10 | 시스템 장비검토 사전 협의사항 도출 및 검토 | D-90 (D180~90) | 현장 시스템팀 | 완벽한 시스템 연계 및 동작성 확보를 위한 가이드라인 제공 | - 성능보증 기능성 신호자재 단품 Spec 검토 - 제조사 자체 시험 및 인증 확인 - 설치 시공대장 및 제작도서 승인 서명 | 자체 검증서 및 제작도서 승인 서류 | 1) 장비 사전검토(WBS 9000-1-7)를 위해 기능성 신호자재 단품 Spec 및 성능보증 사양을 검토하라. 2) 제조사 자체 시험 성적서, KRS 표준 규격 및 제작도서 승인 서명을 완수하라. |  | 1) 신호자재 단품 Spec 검토 및 제조사 자체 시험성적서를 확인하십시오. 2) 제작도서 승인 서명 및 현장 투입 전 성능보증 기능을 검증하십시오. |  | 1) 성능보증 기능성 신호자재 단품 Spec 검토를 완료하였는가? 2) 제조사 공장검수 성적서 및 제작도서 승인 서명을 확인하였는가?
9000 | 9000-7 | 신호분야 | 9000-7-8 | 9000-7-5, 9000-7-7 | 9000-7-11, 9000-7-12 | 관제 및 운영사 인터페이스 협의 | D-90 (D180~90) | 현장 시스템팀 | 관제 및 운영사 요구사항 사전 반영 및 시공신뢰 확보 | - 시운전시 조율사항 및 예비사항 도출 - 신호제어 운영사 실무 조율 및 협의 - 철도관제를 위한 관제사 조작반 및 화면표시 정보에 대한 사전협의 항목 도출 - 설계내용 중 신호설비 운영 및 유지보수자 편의성 향상을 위한 기능추가 / 불필요 기능 삭제 사전협의 | 인터페이스 회의록 및 관리대장 | 1) 관제/운영사 I/F(WBS 9000-1-8) 달성을 위해 종합관제실(OCC) 요구사항을 시공 전 반영하라. 2) 철도관제를 위한 관제사 조작반 MMI 및 예비관제 1:1 실시간 DB 동기화를 검증하라. |  | 1) 관제 및 운영사 실무 조율을 거쳐 시운전 시 예비사항 및 조작반 화면표시 정보를 도출하십시오. 2) 관제센터 MMI 화면 및 조작반 정보의 실시간 동기화 상태를 확인하십시오. |  | 1) 시운전 시 조율사항 및 예비사항 도출을 완료하였는가? 2) 철도관제를 위한 관제사 조작반 MMI 표시 정보를 사전 검토하였는가?
9000 | 9000-7 | 신호분야 | 9000-7-9 | 9000-7-6 | 9000-7-12, 9000-7-13 | 자재 / 인원 / 장비 및 투입 사전 검토 | D-90 (D180~90) | 현장 시스템팀 / 협력사 / 관리감독자 | 자재/인원/장비 투입 계획 수립 | 현장 여건 및 수량을 기준으로 투입 인원, 장비 계획 규명 - 현장여건 및 궤도 시공계획 검토에 따른 시공계획 작성 - 시공계획 작성에 따른 인력투입계획, 자재수급계획, 장비투입계획 작성 - 시공계획 작성에 따른 관계기관(경찰청, 지자체 교통센터) 협의사항 도출 - 공사에 따른 민원 또는 발주처 관계기관 요구사항 점검 | 세부 공정계획 수립 및 보고 | 1) 자재/인원/장비 계획(WBS 9000-1-9) 수립을 위해 현장 수량 기준 투입 계획을 승인하라. 2) 현장 여건 및 궤도 시공계획 맞춤형 투입 schedule 작성 및 수급 조정을 완수하라. |  | 1) 현장 여건 및 수량을 기준으로 투입 인원, 장비 계획서를 작성하여 감리단 승인을 받으십시오. 2) 궤도 시공계획과 연계된 자재 반입 및 작업원 투입 스케줄을 조정하십시오. |  | 1) 현장 수량 기준 투입 인원 및 장비 계획 규명서를 작성하였는가? 2) 궤도 시공계획 연계 투입 스케줄 감리단 승인을 획득하였는가?
9000 | 9000-7 | 신호분야 | 9000-7-10 | 9000-7-7 | 9000-7-13, 9000-7-14 | 장비반입 및 안전교육 | D-90 (D180~90) | 현장 시스템팀 / 안전팀 | 장비 반입 준비 및 안전교육 완료 | - 도로 굴착장비, 고속작업 시 사용할 장비, 인양장비등 관련 장비 계획 검토 - 장비 spec 확인, 장비 성능 점검 - 작업원 안전교육 실시 | 측정기록서, 안전교육 결과서 | 1) 장비안전(WBS 9000-1-10) 확보를 위해 굴착/고속작업/인양 장비 Spec 점검 및 성능 검사를 시행하라. 2) 작업원 특별 안전교육 및 위험성평가 이행 확인서를 승인 완수하라. |  | 1) 도로 굴착 및 인양 장비 Spec 확인과 장비 성능 점검을 반입 전 수행하십시오. 2) 신호 공사 작업원에 대한 특별 안전교육 및 보호구 착용 상태를 확인하십시오. |  | 1) 도로 굴착 및 인양 장비 Spec 점검 및 성능 검사를 완료하였는가? 2) 신호 공사 작업원 특별 안전교육 실시 기록을 확인하였는가?
9000 | 9000-7 | 신호분야 | 9000-7-11 | 9000-7-8 | 9000-7-14, 9000-7-15 | 자재 반입 및 검수 | D-5 (D-10~5) | 현장소장 및 발주청/공동감리단 | 공장제품 품질 확보를 위한 자재 검수 및 검사 | - 자재공급승인원 제출 및 승인 - 공장검수 계획 제출 및 승인 - 각종 자재 사양 확인(KS, 표준규격, 독/과점 규격 등) - 자재 현지 반입 및 반입동선, 반입기간, 반입장소 검토 - 승인된 자재 상세사양 확인(Serial number 등록) - 제품의 규격, 수량 도면과 일치하는지 검토 | 자재검수요청서 / 자재수입검사서 | 1) 자재검수(WBS 9000-1-11) 강화를 위해 자재공급승인원(MAR) 제출 및 공장검수를 시행하라. 2) 반입 자재의 KS/KRS 규격 시험성적서 대조 검수 및 품질 보증을 완수하라. |  | 1) 자재공급승인원(MAR) 및 공장검수 계획서를 제출하여 감리단 승인을 획득하십시오. 2) 자재 현지 반입 시 사양서, 시험성적서 및 표준규격 부합 여부를 인수 검수하십시오. |  | 1) 자재공급승인원(MAR) 제출 및 공장검수 승인을 획득하였는가? 2) 반입 자재 사양 확인(KS, KRS 표준규격) 및 수량 검수를 시행하였는가?
9000 | 9000-7 | 신호분야 | 9000-7-12 | 9000-7-8, 9000-7-9 | 9000-7-15, 9000-7-16 | 시스템설비 설치 (현장/기능실) | D+31 ~D+120 | 현장소장 및 분야별 전담팀 | 현장설비 및 기기실의 자체 최적의 설치작업 | - 기계 장치 위치 및 마감 동선 확인 - 승인된 자재 상세사양 확인 (Serial number 등록) - 제품의 규격, 수량 도면과 일치하는지 검토 - 배선/기능실 배선 상태 및 신호 인터페이스 확인 - 배선/기능실 케이블 및 전선 배선을 시운전 및 계측기 결과에 준하여 시행 - 케이블 단선부 및 배선 등 내부 배선 및 배선 결과 검수서 | 검사 결과서 | 1) 시스템설비 설치(WBS 9000-1-12)를 위해 기계실 랙 마감 동선 및 승인 자재 상세 사양을 확인하라. 2) 현장 신호기, 선로전환기 기초 볼트 체결 및 도면 일치 여부를 정밀 시공하라. |  | 1) 기계실 장치 위치, 마감 동선 및 승인 자재 Serial Number 등록을 확인하십시오. 2) 현장 설치 설비의 규격, 수량 및 도면 일치 여부를 정밀 측정하여 시공하십시오. |  | 1) 기계실 장치 위치, 마감 동선 및 승인 자재 사양을 확인하였는가? 2) 현장 신호기/선로전환기 기초 볼트 체결 및 규격 일치 여부를 시공하였는가?
9000 | 9000-7 | 신호분야 | 9000-7-13 | 9000-7-9, 9000-7-10 | 9000-7-16, 9000-7-17 | 시스템 단위시험 | D+151 ~D+195 | 현장 시스템팀 | 철도안전법상 신호시스템 규정에 대한 설치 후 현황시험 및 기능 확보 | - 자체단독시험 및 관계부서 공동 시험수행 여부 - 지상신호장치 및 관계부서 단위시험 결과서 - 감리단이 승인한 검사 및 시험 점검표 (ITP/ITC) 절차에 따라 수행 - 지상신호설비 단위시험 항목 1) 신호기장치 / 선로전환기 장치 / 전자연동장치 / 열차자동방호장치 / 신호전원장치 / 전선로 / 안전설비 / 기타설비 / 트램신호기 / TPD 등 - 관제설비 1) 서버설치 / 네트워크 장치 / 콘솔장치 / 대형표시반 / LDTS | 자체단독시험 및 시험결과서 (단독단위) | 1) 단위시험(WBS 9000-1-14) 수행을 위해 철도안전법 규정에 따른 설치 후 단독 현황시험을 시행하라. 2) 신호기, 선로전환기, 전원장치, 차축검지기 개별 ITP/ITC 시험 결과서를 승인 완수하라. |  | 1) 자체 단독시험 및 관계부서 공동 시험수행 여부를 확인하십시오. 2) 감리단 승인 점검표(ITP/ITC) 절차에 따라 지상신호장치 단위시험 결과서를 작성하십시오. |  | 1) 지상신호장치 및 관계부서 단위시험 결과서를 확인하였는가? 2) 감리단 승인 점검표(ITP/ITC) 절차에 따라 개별 단독 현황시험을 수행하였는가?
9000 | 9000-7 | 신호분야 | 9000-7-14 | 9000-7-10, 9000-7-11 | 9000-7-17, 9000-7-18 | 신호시스템 통합시험 | D+196 ~D+255 | 현장 시스템팀 | 신호시스템 단독시험 완료 후 타 분야 연계 및 시설 유효성 확인 | - 관계성과 연계 인터페이스 시험 - 지상 및 차량 인터페이스 - 지상 및 차량 인터페이스 시 시험 결과표 - 감리단이 승인한 검사 및 시험 점검표 (ITP/ITC) 절차에 따라 수행 1) 관제실 및 현장 연동장치간 인터페이스 시험 2) 지상 및 차상 인터페이스 시험 3) 도로신호/트램신호 인터페이스 시험(우선신호 시험) | 자체단독시험 및 시험결과서 (단독단위) | 1) 통합시험(WBS 9000-1-15)을 통해 단독시험 완료 후 관제 ➔ CBI 전자연동장치 통합 연동을 검증하라. 2) 차상-지상 무선(LTE-R) 도로-트램 우선신호 연계 시험 결과표를 승인 완수하라. |  | 1) 관제실 및 현장 연동장치 간 인터페이스 통합시험을 시행하십시오. 2) 지상-차상 인터페이스 및 도로/트램 우선신호 무선 연계시험 결과표를 작성하십시오. |  | 1) 관제실 및 현장 연동장치 간 인터페이스 시험을 수행하였는가? 2) 지상-차상 인터페이스 및 도로-트램 우선신호 연계 시험을 검증하였는가?
9000 | 9000-7 | 신호분야 | 9000-7-15 | 9000-7-11, 9000-7-12 | 9000-7-18, 9000-7-19 | 공종별 시험 | D+256 ~D+285 | 현장 시스템팀 | 철도안전기준에 따른 법정 / 설계기준 / 신기술 / 시운전 등의 요구사항의 적합성 검증 | - 신기술공법 등 신공법 적용 - 자료정리 및 단위 시험 - 신기술공법/기능성/현장성 단위 시험 결과서 - 현장설비 시험 1) 신호기 장치: 신호기 설치 / 투시거리 및 정상 동작시험 2) 신호부속기(진로표시기): 진로표시기 설치 및 정상 동작시험 3) 차축검지기 설치 및 정상 동작시험 4) 선로전환기 설치상태 확인시험 5) 트램신호기, TPD, 설치 및 동작시험 6) 교차로 영상유고 시스템 설치 및 동작시험 - 신호기계실 설비 시험 1) 전원공급장치 이중화 확인 및 절체 시험 수행 2) 전자연동장치 설치 및 정상 동작시험 3) 전자열쇠 정상 작동상태 확인 4) 차축검지기부 설치 및 정상 동작시험 - 관제설비 시험 1) 관제실: 운영관제실 MMI 장치 동작상태 2) 신호컴퓨터실: 신호컴퓨터실 서버 및 네트워크 정상 동작상태 확인 3) 전원장치 정상 동작상태 확인 | 공종별 시험 결과보고서 | 1) 공종별 시험(WBS 9000-1-16)을 위해 신호기, 진로표시기, 선로전환기, 차축검지기 현장 동작시험을 시행하라. 2) 신호기계실 전원 2중화 절체 시험 및 관제 CTC 서버 정상 동작 시험을 완수하라. |  | 1) 현장설비(신호기 투시거리, 선로전환기 쇄정, 차축검지기) 동작시험을 시행하십시오. 2) 기계실 전원공급장치 이중화 절체 시험 및 관제 서버 정상 동작상태를 확인하십시오. |  | 1) 신호기 투시거리/진로표시기 및 선로전환기 쇄정 동작시험을 수행하였는가? 2) 기계실 전원공급장치 이중화 절체 시험 및 관제 서버 동작을 검증하였는가?
9000 | 9000-7 | 신호분야 | 9000-7-16 | 9000-7-12, 9000-7-13 | 9000-7-19, 9000-7-20 | 차량 투입 전 점검 | D+286 ~D+300 | 현장소장 및 시공전담팀 | 차량 시험운행 전 철저한 안전대책 수립 및 품질성 확보 여부 확인 | - 현장의 시설물 설치상태 점검 1) 연동검사(설비동작, 진로취급 및 신호현시 시험 등) 2) 신호 기계실 내 시스템 검사(연동장치, 열차제어시스템 등) 3) 전원장치 시험(UPS 및 배터리) 4) 신호 기계실 내부 방재예방 설비(소화기, 접지저항값 측정결과) 5) 신호기 시공상태(설치 위치의 적정성, 신호기와 건축물과의 건축한계 적정여부 등) 6) 선로전환기 시공상태 확인(선로전환기 전환 및 표시회로 구성 등) 7) 전선류 시공상태 확인(케이블 단말처리 및 접속개소, 선명찰 절연저항 측정값 등) 8) 기구함, 접속함 등 시공상태 확인(기초 시공적정여부, 전선 인입구, 접지설비, 볼트류 체결 상태 등) 9) 본선의 시설물 성능장애 점검 - 건축한계 및 차량한계 - 가공선로: 폭(3,100mm)/높이(3,800mm) 및 차량한계: 폭(2,700mm)/높이(3,600mm) 정렬선 개시 - 수전 및 전압 점검 | 차량 투입 전 점검 결과 보고서 | 1) 차량 투입 전 점검(WBS 9000-1-17)을 통해 연동검사 및 기계실 방재/접지저항 측정을 시행하라. 2) 건축한계/차량한계 이격 정밀 측정 및 전원장치(UPS) 성능을 최종 검증하라. |  | 1) 연동검사(설비동작, 진로취급) 및 신호기 시공상태 적정성을 점검하십시오. 2) 건축한계(폭 3.1m/높이 3.8m) 이격 측정 및 기계실 UPS/방재예방 설비를 확인하십시오. |  | 1) 연동검사 및 기계실 시스템/UPS 시험을 완료하였는가? 2) 신호기와 건축물 간 건축한계 정밀 측정 및 방재설비를 확인하였는가?
9000 | 9000-7 | 신호분야 | 9000-7-17 | 9000-7-13, 9000-7-14 | 9000-7-20, 9000-7-21 | 차량 시운전 | D+301 ~D+360 | 현장 시스템팀 | 철도안전법상 철도기술기준에 적합하게 시운전 수행 여부(철도노선 규정) | - 철도기술기준(궤도/철도차량 안전성) 준수 여부 1) 속도/제동 테스트수행 여부 2) 차량, 신호, 통신 시스템간 인터페이스 시험 - 철도안전법 제26조(철도차량 형식승인) 기준 준수 1) 주요 외관검사 및 치수검사 2) 주요기기 기능검사(제어전원 투입확인, 집전장치 동작확인, 추진제어장치 동작확인 등) - 차상신호장치 포함시 시행(차상신호장치는 차량제작사 공급 or 신호설비 공급사 공급) 1) 지·차상 연계동작시험 2) 차량, 신호, 통신 시스템간 인터페이스 시험 3) 열차제어 시스템 기능시험 - 센터간 I/F 시험 1) 교통관제센터/트램관제센터간 정보전송 상태 2) 차량 위치검지 시험 | 철도차량 안전성 결과 보고서 | 1) 차량 시운전(WBS 9000-1-18) 수행 시 철도안전법 제26조 형식승인 기준 준수 여부를 검증하라. 2) 속도/제동 테스트, 차상-지상 연계동작 및 열차제어 시스템 기능시험을 완수하라. |  | 1) 철도기술기준에 따라 속도/제동 테스트 및 주요기기 제어전원 투입을 검사하십시오. 2) 차상신호장치 지·차상 연계동작시험 및 열차제어 시스템 기능시험을 시행하십시오. |  | 1) 철도기술기준 준수 속도/제동 테스트 및 주요기기 검사를 시행하였는가? 2) 차상-지상 연계동작시험 및 차량-신호-통신 I/F 시험을 검증하였는가?
9000 | 9000-7 | 신호분야 | 9000-7-18 | 9000-7-14, 9000-7-15 | 9000-7-21 | 운영자 교육시행 | D+361 ~D+374 | 현장 시스템팀 | 운영요원(기관사 및 안전관리)을 위한 주행/유지 교육시행 | - 시스템안전 교육(철도차량 안전점검 요령) - 차량, 신호, 통신 시스템간 인터페이스 사용방법 및 조작 교육 - 관제센터와의 연계 기계실/차량내 장치(DID 보드 등) 운영 및 테스트 - 시스템공급 장비제작사에 의한 운영자 및 유지보수자 교육 1) (관제설비) CTC서버, 콘솔컴퓨터 등 2) (신호 기계실) 전자연동장치, 궤도회로장치 등 3) (현장설비) 신호기, 선로전환기, 튜닝유니트 등 | 운영자훈련 및 기술단계에서 운영지침서 | 1) 운영자 교육(WBS 9000-1-19)을 위해 기관사 및 유지보수 요원 대상 시스템 안전 교육을 시행하라. 2) 장비 제작사에 의한 CTC/CBI/현장설비 조작·정비 기술 교육 완료 이수증을 승인하라. |  | 1) 철도차량 안전점검 요령 및 시스템 간 조작 방법에 대한 운영자 교육을 시행하십시오. 2) CTC 서버, 전자연동장치, 현장 신호기/선로전환기 교육 이수 현황을 확인하십시오. |  | 1) 기관사 및 유지보수요원 대상 시스템 안전 교육을 시행하였는가? 2) 장비 제작사에 의한 CTC/CBI/현장설비 조작교육을 완료하였는가?
9000 | 9000-7 | 신호분야 | 9000-7-19 | 9000-7-15, 9000-7-16 | 9000-7-21, 9000-7-22 | 사전점검 및 철도기술기준 검토 | D+375 ~D+414 | 현장소장 및 발주처 / 공동감리단 | 철도종합시험운행에 따른 기능 및 성능 사전검증과 철도종합시험운행의 목적 달성의 적합여부 판정 | - 분야외 시설물 성능장치 점검 - (1부)철도종합시험운행 시행지침 제6조(종합시험운행을 위한 사전점검) - 현장점검을 위한 계획 및 체크리스트 수립에 의하여 내 조직 가능한 항목에 대해 사전기재 및 결과 기재 - (기준) 철도종합시험운행 시행지침 제8조(종합시험운행을 위한 사전점검) - 현장점검을 위한 계획 및 체크리스트를 사전에 준비하여 기한 내 조치가능한 점검항목 도출 1) 철도시설물 시공상태 및 기능확인, 공종별시험 결과보고서 검토 2) 철도시설의 기술기준 준수여부 3) 관련 법령에 따른 외부기관의 검사완료 가능여부 확인 4) 시설물검증시험 전까지 대상 철도시설물 완공가능 여부확인 5) 철도시설의 안전성 분석결과 및 분석결과에 따른 안전대책 검토 6) 종합시험운행(시설물검증시험·영업시운전) 시행에 필요한 사항확인 등 | 사전점검 결과표 / 철도안전성검토서 | 1) 사전점검(WBS 9000-1-20)을 위해 철도종합시험운행 시행지침 제6조/제8조 검토 수칙을 이행하라. 2) 시설물 시공상태, 기술기준 준수 및 완공 가능 여부 사전점검 체크리스트를 완수하라. |  | 1) 철도종합시험운행 시행지침 제6조/제8조에 따라 사전점검 체크리스트를 사전에 준비하십시오. 2) 시설물 시공상태, 기술기준 준수 여부 및 공종별시험 결과보고서를 검토하십시오. |  | 1) 철도종합시험운행 시행지침 제6조/제8조 사전점검 체크리스트를 수립하였는가? 2) 철도시설물 시공상태, 기술기준 준수 및 안전성 분석 결과를 검토하였는가?
9000 | 9000-7 | 신호분야 | 9000-7-20 | 9000-7-16, 9000-7-17 | 9000-7-22 | 시설물 검증시험 | D+415 ~D+499 | 현장소장 및 발주처 / 공동감리단 | 시설물검증 노선에 환경에 철도종합시험운행 시행지침에 의거 철도노선 및 관계시설을 검증하여 안전성 확보 여부 판단 | - 철도종합시험운행 시행지침상 검사사항 검증 - 철도종합시험운행 시설물검증시험 점검항목 시행 - 시설물 특성 및 규모에 따른 설계속도 또는 선로 최고운행속도 까지 증속하여 다음의 사항을 점검 1) 신호시설물의 정상 동작상태 2) 신호시설물의 안전상태 3) 철도차량의 운행 적합성 적정여부 4) 신호설비와 차량간 연계성 적정여부 | 시설물 검증시험 시험결과 및 승인원, 완료결과보고서 | 1) 시설물 검증(WBS 9000-1-21)을 위해 최고운행속도 증속 시운전을 시행하고 신호 정상동작을 검증하라. 2) 신호설비와 차량 간 연계성 및 철도차량 운행 적합성 검증 결과표를 승인 완수하라. |  | 1) 설계 최고운행속도까지 단계별 증속하여 신호시설물 정상 동작 및 안전성을 점검하십시오. 2) 신호설비와 차량 간 연계 적정성 및 철도차량 운행 적합 여부를 서면 판정하십시오. |  | 1) 설계 최고운행속도 증속 시운전 시 신호시설물 정상 동작을 확인하였는가? 2) 신호설비와 차량 간 연계성 및 차량 운행 적합성을 검증하였는가?
9000 | 9000-7 | 신호분야 | 9000-7-21 | 9000-7-17, 9000-7-18, 9000-7-19 | 9000-7-22 | 영업 시운전 | D+500 ~D+581 | 현장소장 및 발주처 / 공동감리단 | 영업 시운전에 의한 수송능력을 파악하고 최종 운영기관과 인터페이스 협의를 통해 시공의 안정성 확보 여부 및 검증 | - 모의 영업 시나리오 기반 100회 정시 운행 성공률 99.8% 이상 확보 - 영업운전과 동일한 조건으로 행사수송 수행 및 영업준비 수행 - 철도안전관련계 체계 및 시운전수행 승인 등 관계 기관에 제출 - 영업조건과 동일한 조건으로 열차운행을 위한 운전분야 및 영업분야 시행 - 열차운행스케쥴 및 영업설비 점검 - 승무원 노선숙지 등 업무숙달 훈련 - 철도시설과 차량과의 인터페이스 최종 점검 | 영업 시운전 및 가동단계에서 운영지침서 및 최종 제출서(가동시험보고서) | 1) 영업 시운전(WBS 9000-1-22)을 위해 모의 영업 시나리오 기반 100회 정시 운행 성공률(≥99.8%)을 달성하라. 2) 영업운전과 동일 조건 열차스케줄 및 승무원 노선숙지 등 최종 영업준비를 완수하라. |  | 1) 모의 영업 시나리오에 따라 100회 정시 운행 성공률(≥99.8%) 이상을 확보하십시오. 2) 영업운전과 동일한 조건으로 열차운행 스케줄 및 영업설비 최종 점검을 완료하십시오. |  | 1) 모의 영업 시나리오 기반 100회 정시 운행 성공률(≥99.8%)을 달성하였는가? 2) 영업운전 동일 조건 행사수송 및 승무원 노선숙지 훈련을 완수하였는가?
9000 | 9000-7 | 신호분야 | 9000-7-22 | 9000-7-19, 9000-7-20, 9000-7-21 | - | 유지관리 설치 | D+581 | 현장소장 | 관제 관제실의 장비체계 배치 및 설치 | - 유지 및 보수용 상세 공사 설계배치 확인 - 현장조성 및 유지관리 지침서 이행 여부 | 유지관리 지침 및 관리 이행 보고서 | 1) 유지관리 설치(WBS 9000-1-13)를 위해 관제실 유지보수용 장비 배치 및 상세 공사 설계를 확인하라. 2) 현장조성 및 유지관리 지침서 이행 여부를 확인하고 관제 MMI 보수를 완수하라. |  | 1) 관제실 유지 및 보수용 상세 공사 설계 배치를 확인하고 장비를 시공하십시오. 2) 현장 조성 및 유지관리 지침서 이행 여부를 점검하여 서면 보고하십시오. |  | 1) 관제실 유지보수용 상세 공사 설계 배치를 확인하였는가? 2) 현장조성 및 유지관리 지침서 이행 여부를 점검 확인하였는가?

## 전기
L2 코드 | L3 코드 | L3 대공종명 | L4 코드 | 선행 | 후행 | 작업단위 (Level 4 Task/Activity) | 일정 (D-Day) | 주관 | 목적 | 방법 | 산출물(결과) | 표준서 (Standard) 요약 | 표준서 파일 (HTML) | 수행지침 (Guideline) 요약 | 수행지침 파일 (HTML) | 체크리스트 (Checklist) 요약 | 체크리스트 파일 (HTML) | 비고
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-1 | - | 9000-8-2, 9000-8-3 | 설계적정성 검토 | D-300~240 | 현장 공무팀 | 설계적정성 및 시공성 검토 | - 인접사업 공사기간을 고려한 한전 전력공급설비 계획 적정성 검토 (임시전력설비 등 검토) - 도로점용료가 공사비에 반영되었는지 검토 - 최신 설계기준, 철도표준 반영여부 확인 - 노면전차 전기 부하용량 적정성 검토 - 특고압케이블의 배관/배선 적정성 검토 - 특고압/외산자재 여부 확인 - 공사중 타공종 간섭사항, 원가 Risk 검토 - 공정계획의 적정성 검토 | 회의록, 설계검토 보고서 | "전기공사업법, 전기사업법, 한국전기설비규정(KEC), 도로법(점용허가) 및 산업안전보건법 준수 여부를 1:1 검토한다." |  | 본 지침서는 동탄트램 전기분야 사업 착공 전설계도서의 기술적·법적 적정성 검토 방법과현장 여건, 타공종 간섭, 공법·장비 시공성(Constructability) 검토 절차를 명확히 제시하여, 시공 위험 요소는 사전에 헷지(H... |  | 본 체크리스트는 철도설계기준(KDS 47 00 00) 및 전기사업법에 의거하여,전기 분야 전반(송변전, 전력, 전차선, 배전, 접지, 인허가 등)에 대한 핵심 설계 적정성을 점검하고, 리스크(Risk) 헷지 및 기회(Oppo...
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-2 | 9000-8-1 | 9000-8-4, 9000-8-7 | 발주전략 KOM | D-240~210 | 현장공사팀 | 노면전차설비 공사 발주 전략수립 | - 노면전차설비 설계 및 현장여건 검토 - 노면전차설비 공사 시공실적 업체Pool 검토 - 유사사례 영업운행 실적이 확보된 시스템적용 - 현설조건 검토 1) 공정계획 및 노면전차 자재 제작 기간 2) 노면전차설비 시공 실적 보유 (철도, 도시철도, 경전철 등) 3) 예비품 및 소모품 포함 4) 시공전시 전기설비 운전 및 교육 지원 (비용 포함) 5) 예상내역상 누락 아이템 여부 6) 현장 자재보관 창고 임대 비용 포함 7) 공사용 전기, 용수, 청소 비용 포함 8) 개통 후 현장 기술지원 상주 인력, 기간 및 비용 포함 | KOM 검토결과서, 현장설명서 | 공정표 대비 노면전차 특수자재(전차선 강성가선, 변압기 등)의 공장 제작/조달 Lead Time을 사전 반영함. |  | 본 지침서는 동탄트램 노면전차설비 공사 발주 전설계 및 현장 여건을 정밀 파악하고 8대 현실조건(자재 제작 Lead Time, 철도/경전철 시공 실적 Pool, 예비품, 시공중/후 운전 및 교육지원, 현장 자재창고 임대료, ... |  | 본 체크리스트는 동탄트램 노면전차설비 공사 발주 착수 전8대 현실조건(자재 Lead Time, 시공 실적 Pool, 예비품, 시공중/후 교육 및 기술지원, 현장 자재창고 임대료, 가설 전원/용수/청소, 개통 후 상주 기술지원...
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-3 | 9000-8-1 | 9000-8-4, 9000-8-5 | 토목 / 건축 인터페이스 협의 | 토목공사 수행시 | 현장공사팀 | 전력설비 설치를 위한 요구사항 검토 | - 자재 반출입 동선/공동구/횡단관로/케이블 인입구 등 확인, 기능실마감 및 출입문 확인, 토목분야 선시공 자재관련 적정성 여부 확인 | 인터페이스 회의록 및 관리대장 | "정류기, 변압기, ESS 대형 기자재 반입 동선, 출입문 유효 폭/높이(H x W) 및 양중 훅 위치 실측 검증" |  | 본 지침서는 동탄트램 전기분야 시공 착수 전자재 반입용 동선, 공동구/횡단관로/인입구 좌표, 전기 기능실 마감, 토목 공사용 매립 배관 검측 및 3D BIM 간섭 해소 절차를 명확히 제시하여, 콘크리트 구조체 타설 완료 후 ... |  | 본 체크리스트는 동탄트램 전기분야 시공 착수 전자재 반입용 동선, 변전실 개구부, 공동구/인입구 3D BIM 좌표, 전기 기능실 마감 및 토목 공사용 매립 배관의 적정성을 사전에 검측하여 구조체 타설 후 굴착/파쇄 재시공 충...
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-4 | 9000-8-2, 9000-8-3 | 9000-8-5, 9000-8-6 | 신호 / 통신 / 기계 / PSD / 차량 인터페이스 협의 | D-180 (D-200~180) | 현장공사팀 | 연계분야간 사전조율 및 인터페이스 사항 도출로 재작업 예방 | - 연계분야별 조율 및 협의사항 도출 1) (기계): 부하별 필요전원 및 기동방식 외 2) (신호/통신): 공동관로 포설계획 외 3) (차량): 차량시운전에 필요한 충전설비 가압 일정 수립 4) (전기, 신호, 기계): 위치별 가압일정 - 2차(부하)측 세부 작업범위, 인수인계 이후 작업투입 순서 조율 | 인터페이스 회의록 및 관리대장 | "신호, 통신, 기계, PSD 및 트램 차량 전력 공급 관로, 배선 용량 및 트레이 타공 누락 사항 정밀 추출" |  | 전기분야와 타공종(신호, 통신, 기계, PSD, 트램 차량) 간 인터페이스 설계도서 상 누락 및 협의사항 도출, 관로/배선/트레이/인터록 신호선 사전 조율을 통해 재작업을 원천 예방함 |  | 본 체크리스트는 동탄트램 전기분야 시공 착수 전전기분야와 타공종(신호, 통신, 기계, PSD, 트램 차량) 간 인터페이스 설계도서 상 누락 및 협의사항 도출, 관로/배선/트레이/인터록 신호선 사전 조율을 통해 재작업을 원천 ...
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-5 | 9000-8-3, 9000-8-4 | 9000-8-6, 9000-8-8 | 전기설비 제작사 인터페이스 협의 | D-180 (D-200~180) | 현장공사팀 | 전기설비간 연동방안 검토 | - 내부 인터페이스 및 인허가사항 확인 | 인터페이스 회의록 및 관리대장 , 보안성검토 요청서 | "SCADA RTU, 변전소 GIS, 정류기, ESS 릴레이 간 IEC 61850 및 Modbus 통신 핀 맵/신호 주소 1:1 검증" |  | 전기설비(변압기, 정류기, ESS, GIS, SCADA RTU) 제작사 사양 사전 반영, 이종 제작사 간 통신 프로토콜(IEC 61850, Modbus) 핀 맵/제어 랙 치수 조율 및 제작사양서 확정 |  | 본 체크리스트는 동탄트램 전기분야 시공 착수 전전기설비(변압기, 정류기, ESS, GIS, SCADA RTU) 제작사 사양 사전 반영, 이종 제작사 간 통신 프로토콜(IEC 61850, Modbus) 핀 맵/제어 랙 치수 조...
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-6 | 9000-8-4, 9000-8-5 | 9000-8-7, 9000-8-9 | 관제 및 운영사 인터페이스 협의 | D-180 (D-200~180) | 현장공사팀 | 관제 및 운영사 요구사항 사전 반영 및 과업범위 최적화 | - 도로교통관제(수원, 동탄) 인터페이스 협의 - 전기설비 운영 및 유지보수자 편의성 향상을 위한 기능추가 (불필요한 기능을 삭제시에는 사전 협의) - 기기번호, 인터록(InterLock) Logic, 단로기(위치/번호/형태), 예비품 등 확정 * 인터록: 기계의 각 작동부분 상호간을 전기적, 기계적으로 연결해서 정상으로 작동하기 위한 조건이 만족되지 않는 경우 자동적으로 그 기계를 작동할 수 없도록 하는 기구 * 단로기: 차선로에 급전 및 선로 구분을 목적으로 하는 설비 | 인터페이스 회의록 및 관리대장 | "지자체(수원시, 화성시) 도로교통관제 센터와 트램 우선신호 제어기 간 통신 인터페이스 및 연동 협의" |  | 수원시/동탄 도로교통관제 트램 우선신호 연동, 트램관제실(OCC) SCADA MMI 심볼 표준화, 차단기/단로기/접지스위치 안전 인터록 Logic 및 유지보수자 편의 기능 사전 협의 |  | 본 체크리스트는 동탄트램 전기분야 시공 착수 전수원시/동탄 도로교통관제 트램 우선신호 연동, 트램관제실(OCC) SCADA MMI 심볼 표준화, 차단기/단로기/접지스위치 안전 인터록 Logic 및 유지보수자 편의 기능 사전 ...
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-7 | 9000-8-2, 9000-8-6 | 9000-8-8, 9000-8-10 | 발주처 품질 요구사항 검토 | D-180 (D-200~180) | 현장공무팀 | 발주처 품질관리 기준/검사방안 확인 | - 감리/감독과 품질검사(ITP/ITC) 항목 검토 | ITP/ITC | "감리/감독원 입회 품질검측계획서(ITP: Inspection & Test Plan) 작성 및 Hold Point(필수정지점) / Witness Point(입회점) 구분 명시" |  | 감리/감독원 품질검사(ITP/ITC) 항목 검토, Hold Point/Witness Point 입회점 구분 수립, 현장 계측기 교정성적서 관리 및 불합격 자재 48시간 내 반출 통제 수칙 |  | 본 체크리스트는 동탄트램 전기분야 업무 이행에 대해감리/감독원 품질검사(ITP/ITC) 항목 검토, Hold Point/Witness Point 입회점 구분 수립, 현장 계측기 교정성적서 관리 및 불합격 자재 48시간 내 반...
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-8 | 9000-8-5, 9000-8-7 | 9000-8-11, 9000-8-12 | 자재 / 인원 / 장비 등 투입 사전 검토 | D-180 (D-200~180) | 현장공사팀 | 자재 / 인원 / 장비 투입 계획 수립 | - 현장 여건 및 수량을 기준으로 투입(인력, 장비, 자재)을 검토 | 세부 공정계획 수립 및 조율 | "변압기, GIS, 정류기, ESS, 전차선 등 주요 전기자재 공장 제작 및 수급 소요 기간(Lead Time 30~60일)을 공정표와 사전 연동 통제" |  | 현장 여건 및 공정을 기준으로 주요 자재 Lead Time(30~60일) 사전 발주 검증, 한국전기공사협회 기술자 자격 실물 대조, 고소작업차 안전검사합격증 확인 및 투입계획서 승인 |  | 본 체크리스트는 동탄트램 전기분야 업무 이행에 대해현장 여건 및 공정을 기준으로 주요 자재 Lead Time(30~60일) 사전 발주 검증, 한국전기공사협회 기술자 자격 실물 대조, 고소작업차 안전검사합격증 확인 및 투입계획...
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-9 | 9000-8-6 | 9000-8-12, 9000-8-13 | 인허가 준비 | D-180 (D-200~180) | 현장공무팀 | 관련법에 따른 인허가 수행 | - 인허가(전기사용신청, 공사계획신고, 도로점용허가, 도로공사 신고, 전기 사용전검사 등) 추진 계획을 To do list 작성하여 관리 | 인허가 To do list | "관할 한전에 수전 용량 계산서, 건축허가서, 22.9kV 수전 단선도 첨부 전기사용신청서 제출(처리기간 1개월) 및 인수점 지중 맨홀 협의" |  | 한전 22.9kV 수전 전기사용신청, 지자체 전기 공사계획신고, 도로점용허가(도로법 56조), 도로공사신고(도로교통법 69조) 및 KESC 사용전검사 인허가 To-Do List 추적 관리 |  | 본 체크리스트는 동탄트램 전기분야 업무 이행에 대해한전 22.9kV 수전 전기사용신청, 지자체 전기 공사계획신고, 도로점용허가(도로법 56조), 도로공사신고(도로교통법 69조) 및 KESC 사용전검사 인허가 To-Do Lis...
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-10 | 9000-8-7 | 9000-8-13, 9000-8-14 | 착수 전 Big Room 회의 | D-170 | 현장공무팀 | 전철전력공사 수행 시, 선행공정 간섭사항 및 각종 Risk에 대한 대책 수립 | 본사/현장/협력사 협의체 구축 후 상세검토 - 공종별 간섭사항 검토: 노반(궤도)/신호/통신/기계/차량 인터페이스 - 전기 자재 반입로/기자재 반입구/자재 야적장/제작사 공장 검토 - 전기 자재 성능보증 검토: 유사사례 적용실적 및 성능보증 세부사항 등 - 하자 예방: 타 프로젝트 하자사례 검토 후, 재발방지방안 수립 - 인원, 자재, 장비 투입계획, 양중장비 운영계획 검토 - 당사의 장비 안전검사 기준 공유, 장비검사 계획 확인 - 공종별 Risk Hedge 방안 검토 1) 안전/품질 Risk 도출 및 대책 수립 2) 민원 대응방안 수립 • 참석: 현장소장, 공무/공사/품질/안전팀담당자, 전철전력 협력업체, 선후행 공종 협력업체(토목, 시운전 등), 본사 담당팀(견적/엔지니어링/공정/품질/안전), 수행(공정)/품질/안전 | Big Room 회의록(참석자 전원 서명) | "노반(궤도), 신호, 통신, 기계, PSD, 차량 인터페이스 및 3D BIM 공간 간섭을 전면 사전 검토한다." |  | 본 지침서는 동탄트램 전기분야 실공사 착수 전본사, 현장, 협력사 및 토목/신호/차량 3자 협의체 구축 방법,3D BIM 공종 간섭 조율, 자재 반입 동선/야적장 확보, 타 프로젝트 하자사례 분석 및 안전/민원 Risk He... |  | 본 체크리스트는 동탄트램 전기분야 실공사 착수 전본사, 현장, 협력사 및 토목/신호/차량 3자 협의체를 구축하여 3D BIM 공종 간섭, 자재 반입 동선, 타 현장 하자사례 재발방지책 및 Risk Hedge 방안을 확정하기 ...
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-11 | 9000-8-8 | 9000-8-14, 9000-8-15 | 전기설비 제작 사양서 작성 / 승인 | D-90 (D-180~90) | 현장공사팀 | 전기설비의 제작 사양서 작성/승인 | - 현장여건 및 실시설계도서(보고서,도면,자재사양서)의 요구사항 충족 여부를 확인 - 제작사양서, 제작도면 작성 후 감리단 승인 | 제작사양서, 제작도면 | "변압기 용량, 정류기 정격, ESS 배터리 세부 기술사양서 검토 및 시방 규격 1:1 대조 파악" |  | 전기설비(변압기, 정류기, ESS, GIS, SCADA) 공장 제작 착수 전 발주처 특기시방서 및 KDS 47 00 00 철도설계기준에 따른 상세 기술사양서 및 공장 제작 승인도면(Shop Drawing) 검토 |  | 본 체크리스트는 동탄트램 전기분야 전기설비 제작 사양서 작성 / 승인 업무 이행에 대해전기설비(변압기, 정류기, ESS, GIS, SCADA) 공장 제작 착수 전 발주처 특기시방서 및 KDS 47 00 00 철도설계기준에 따...
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-12 | 9000-8-8, 9000-8-9 | 9000-8-15, 9000-8-16 | 시공 계획 수립 / 승인 | D-60 (D-90~60) | 현장공사팀 | 안전/품질이 확보된 시공계획 수립 | - 공사계획: 예정공정표, 인원/장비/자재투입 계획, 전기자재 설치 절차서 등 - 안전관리: 위험요인/대책, 안전교육/시설/점검 계획 수립 - 품질관리: 품질하자 Risk 및 대책 수립 - 전기공사 수행을 위한 처리계통별 시공계획 수립 : 본선/전기실의 전기설비 설치 방법 및 관리사항, 각종 시험 방법 등 | 시공계획서&시공상세도 | "변전기기 반입, Cable Tray 설치, 전차선 지주 입립 시공 순서 및 3D BIM 공정 수립" |  | 전기분야 공정별(변전소, 전차선, 케이블 포설) 상세 시공계획서 수립, 예정공정표(Critical Path) 검토, 시공 순서 및 안전/품질 관리대책 수립 후 감리단 공학적 승인 완수 |  | 본 체크리스트는 동탄트램 전기분야 시공 계획 수립 / 승인 업무 이행에 대해전기분야 공정별(변전소, 전차선, 케이블 포설) 상세 시공계획서 수립, 예정공정표(Critical Path) 검토, 시공 순서 및 안전/품질 관리대책...
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-13 | 9000-8-9, 9000-8-10 | 9000-8-16, 9000-8-17 | 자재공급원/기자재 제작도서 승인 | D-30 (D-60~30) | 현장공무팀 | 전기설비의 시공성과 품질, 기능 확보를 위한 자재 공급원 검토 및 승인 | - 전기자재 제작능력, 납품실적 등 확인 - 성능보증이 가능한 복수의 공급원 검토 - 자재공급원 서류 제출후 감리단 승인 | 자재공급원 승인 서류 | "제조사 공장등록증, 사업자등록증, ISO 품질인증서 및 유사 철도/트램 납품 실적 검증" |  | 전기자재 공급원 자격 검증(KS/KC 인증, 공장등록증, 납품실적), 제조사 시험성적서 대조 및 공장 제작 승인도면(Shop Drawing) 감리단 적격 승인 수검 |  | 본 체크리스트는 동탄트램 전기분야 자재공급원/기자재 제작도서 승인 업무 이행에 대해전기자재 공급원 자격 검증(KS/KC 인증, 공장등록증, 납품실적), 제조사 시험성적서 대조 및 공장 제작 승인도면(Shop Drawing) ...
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-14 | 9000-8-10, 9000-8-11 | 9000-8-17, 9000-8-18 | 전기설비 공정제작 / 제작사 공장검사 | D-30 (D-30~D+150) | 현장공사팀 | 제작사양서/제작도면의 일치여부검토 및 현장반입 전 제품 성능검사 확인 | - 외산자재 등 Delivery 일정 확인 - 제작도서 기준으로 최종 제작상태 확인 - 제작도면과 일치여부 확인 - 제품 성능검사 시험 실시 [전철전력분야 공장검사 대상 항목] - 154kV 특고압케이블, R-C 뱅크, 가스절연개폐장치(170kV/72.5kV/29kV), 고장점표정장치, 스마트급전제어장치, 급전용변압기, 단권변압기(유입/건식), 원격인프라장치, 전압보전반, 전철제어반, C-GIS, LED 등기구, 몰드형 교류필터, 배전반, MCC반, 조명제어, 조명타워, 통신제어장치, 특고압케이블(66kV/22.9kV), 전차선, 조가선, 전기용 경동선, ACSR, 통합금 급구류, 자동장력조정장치, 전철용애자, 구분장치, 피뢰기, 파형동관선(200㎡) | 공장검사 결과보고서(감리/감독 입회) | "제작사 부품 조달 현황, 외함 판금/도장 및 내부 배선 조립 공정 공정표 100% 관리" |  | 정류기, 변압기, ESS, GIS, SCADA 제작사 공장 공정 제작 관리 및 감리단/발주처 입회 공장시험(FAT: Factory Acceptance Test) 수행과 시험성적서 승인 완수 |  | 본 체크리스트는 동탄트램 전기분야 전기설비 공정제작 / 제작사 공장검사 업무 이행에 대해정류기, 변압기, ESS, GIS, SCADA 제작사 공장 공정 제작 관리 및 감리단/발주처 입회 공장시험(FAT: Factory Acc...
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-15 | 9000-8-11, 9000-8-12 | 9000-8-18, 9000-8-19 | 본공사 전 선행공정 인수인계 점검 | D-10 (D-20~10) | 현장공사팀 | 전기설비 설치전 준비상태 확인 | - 전기설비 설치 시 간섭여부 점검 - 현장 시공상태 확인 (건축, 노반(토목) 등) - 수배전반, 외함, 변압기 등 자재 반입구 위치 및 운반경로 확인, 케이블 포설을 위한 공동구/개구부 위치 체크 | 기록지, 현장점검결과보고서(감리입회) | "건축 변전실 구조물 완성도, 노반 궤도 시공 상태 및 전기 설치 간섭 여부 정밀 실측" |  | 토목, 노반(궤도), 건축 선행 공정 완성도 실측, 변전실/개구부/공동구 간섭 점검, 자재 반입구 및 반입 동선 인수인계 합동 점검 수행 |  | 본 체크리스트는 동탄트램 전기분야 본공사 전 선행공정 인수인계 점검 업무 이행에 대해토목, 노반(궤도), 건축 선행 공정 완성도 실측, 변전실/개구부/공동구 간섭 점검, 자재 반입구 및 반입 동선 인수인계 합동 점검 수행 관...
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-16 | 9000-8-12, 9000-8-13 | 9000-8-19, 9000-8-20 | 장비반입 및 안전교육 | D-5 (D-10~5) | 안전팀 | 장비 반입 준비 및 안전교육 완료 | - 자재반입 경로, 적치장소에 대한 사전확인 및 타분야 일정, 간섭사항 협의/확인 - 장비 Spec확인, 장비상태 점검 - 작업원 안전교육 실시 | 안전교육 결과서, 측량기록지 | "장비 진입 경로 및 적치장 사전확인, 타분야 작업 일정 및 지상/지하 구조물 간섭 협의" |  | 고소작업차, 케이블 포설차, 활선 작업 장비 현장 반입 동선/적치장 확인, 장비 Spec 및 안전검사필증 점검, 작업원 특별안전교육 실시 |  | 본 체크리스트는 동탄트램 전기분야 장비반입 및 안전교육 업무 이행에 대해고소작업차, 케이블 포설차, 활선 작업 장비 현장 반입 동선/적치장 확인, 장비 Spec 및 안전검사필증 점검, 작업원 특별안전교육 실시 관련 실무 요소...
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-17 | 9000-8-13, 9000-8-14 | 9000-8-20, 9000-8-21 | 자재 반입 및 검수 | D+0~D+30 | 품질팀 | 공장검사 시행 완료된 자재반입과 현장 입고 검사 | - 자재 하차 위치 및 반입동선 확인 - 승인된 자재 일치여부 확인(Serial number 등) - 제품의 규격, 수량 도면과 일치하는지 검수 | 자재검수서 | "자재 하차 통제 구획 설정, 크레인 양중 신호수 배치 및 자재 반입 동선 안전 확보" |  | 전기자재 현장 반입 하차 위치/동선 통제, 승인된 자재공급원 일치 여부(Serial No., Serial Tag) 검수, 도면 규격 및 수량 1:1 대조 확인 |  | 본 체크리스트는 동탄트램 전기분야 자재 반입 및 검수 업무 이행에 대해전기자재 현장 반입 하차 위치/동선 통제, 승인된 자재공급원 일치 여부(Serial No., Serial Tag) 검수, 도면 규격 및 수량 1:1 대조 ...
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-18 | 9000-8-14, 9000-8-15 | 9000-8-21, 9000-8-22 | 전철전력설비 반입 및 설치 | D+31~D+360 | 현장공사팀 | 설계에 부합되도록 전철전력설비 설치 | - 시공샘플이 필요한 대상을 감리/감독과 협의하여 선정후 시험시공 실시 - 현장설비, 특고압 케이블, 정거장 전기실 내 특고압반/저압반/변압기 설치 - 전기설비가 도면대로 설치되었는지 확인 | 검측서 | "감리/감독 협의를 통한 시공 샘플 대상 선정, 시험시공 수행 및 시공 기준서 확정" |  | 변전소 수배전반, 정류기, ESS, 특고압반 및 정거장 전기실 기기 반입/설치, 시공 샘플 감리 협의 후 시험시공 및 도면 일치성 최종 검측 |  | 본 체크리스트는 동탄트램 전기분야 전철전력설비 반입 및 설치 업무 이행에 대해변전소 수배전반, 정류기, ESS, 특고압반 및 정거장 전기실 기기 반입/설치, 시공 샘플 감리 협의 후 시험시공 및 도면 일치성 최종 검측 관련 ...
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-19 | 9000-8-15, 9000-8-16 | 9000-8-22, 9000-8-23 | 수전용 케이블 트레이 및 케이블 포설 | D+150~D+210 | 현장공사팀 | 전기실에 전기를 공급하기 위해 한전 책임분계점 전주에서 수전전기실까지 배관/배선을 설치 | - 한전 책임분계점으로부터 수전 전기실까지 케이블 트레이를 설치 - 트레이 설치완료 후 특고압케이블 포설 및 단말 접속 (책임분계점: 전기안전에 대한 책임을 나누는 기준점/수급지점) | 검측서 | "한전 인수점 지중 맨홀부터 수전 전기실까지 Cable Tray 수평도 및 고정 행거 설치" |  | 한전 책임분계점으로부터 수전 전기실까지 케이블 트레이 수평/수직 고정 설치, 특고압 케이블 포설 및 단말 접속, 절연저항/내전압 시험 완수 |  | 본 체크리스트는 동탄트램 전기분야 수전용 케이블 트레이 및 케이블 포설 업무 이행에 대해한전 책임분계점으로부터 수전 전기실까지 케이블 트레이 수평/수직 고정 설치, 특고압 케이블 포설 및 단말 접속, 절연저항/내전압 시험 완...
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-20 | 9000-8-16, 9000-8-17 | 9000-8-23, 9000-8-24 | 수전 및 전기공급(급전) | D+211~D+255 | 현장공사팀 | 한전으로부터 전기를 인입 후 전기가 필요한 시설들에 순차적으로 전기를 공급 | - 사용전검사 시행 (사용전검사 필증 수령) - 전기가합계획 수립 및 한전 가입 요청 - 수전 전 기기별 자체시험 실시 - 수전 이후 기계, 통신, 신호 등 분야별 일정에 따라 전기공급 실시 | 전기사용승인, 수전 결과서 | "한국전기안전공사 KESC 사용전검사 합격 필증 수령 및 수전 사전 조건 완수" |  | KESC 사용전검사 합격증 수령, 전기가압계획 수립 및 한전 가입 요청, 수전 전 기기별 자체시험 수행 후 통신/신호/기계 공종별 단계적 전기공급(급전) 시행 |  | 본 체크리스트는 동탄트램 전기분야 수전 및 전기공급(급전) 업무 이행에 대해KESC 사용전검사 합격증 수령, 전기가압계획 수립 및 한전 가입 요청, 수전 전 기기별 자체시험 수행 후 통신/신호/기계 공종별 단계적 전기공급(급...
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-21 | 9000-8-17, 9000-8-18 | 9000-8-24, 9000-8-25 | 종합연동시험(SCADA) 실시 | D+226~D+285 | 현장공사팀 | 원방제어시스템 구축을 위한 변전/전차선/전력설비의 종합연동시험 실시 * SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition): 광범위하고 대용량의 산업설비를 효율적으로 감시 제어하는 원방제어시스템 | - 감리단 입회하에 시험 절차대로 수행 1) 종합연동시험 계획서 작성 2) 트램관제실/현장 기기간 인터페이스 시험 * 현장기기 감시/제어/계측상태 확인 등 | 종합연동시험 결과보고서 | "감리단 제출용 SCADA 종합연동시험 계획서, 포인트 맵 및 점검 절차서 작성" |  | 책임감리단 입회하에 트램관제실(OCC)과 현장 변전소/정류기/ESS 기기 간 SCADA 원격 감시/제어/계측(DI/DO/AI/AO) 종합연동시험 수행 및 검측 승인 |  | 본 체크리스트는 동탄트램 전기분야 종합연동시험(SCADA) 실시 업무 이행에 대해책임감리단 입회하에 트램관제실(OCC)과 현장 변전소/정류기/ESS 기기 간 SCADA 원격 감시/제어/계측(DI/DO/AI/AO) 종합연동시험...
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-22 | 9000-8-18, 9000-8-19 | 9000-8-25, 9000-8-26 | 공종별 시험 | D+256~D+285 | 현장공사팀 | 관련 법령, 설계기준, 기술기준, 시방서 등의 요구사항에 적합하도록 설치되었는지를 확인 | - 철도종합시험운행 시행지침 제6조(공종별시험)에 따라 시행 | 공종별 시험 결과보고서 | "철도종합시험운행 시행지침 제6조에 따른 전기 공종별 시험 항목 및 절차서 확정" |  | 철도종합시험운행 시행지침 제6조(공종별시험)에 의거하여 변전, 전차선, 전력 설비 공종별 절연, 보호계전기, 통전 시험을 정밀 수행하고 보고서 승인 |  | 본 체크리스트는 동탄트램 전기분야 공종별 시험 업무 이행에 대해철도종합시험운행 시행지침 제6조(공종별시험)에 의거하여 변전, 전차선, 전력 설비 공종별 절연, 보호계전기, 통전 시험을 정밀 수행하고 보고서 승인 관련 실무 요...
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-23 | 9000-8-19, 9000-8-20 | 9000-8-26, 9000-8-27 | 차량 투입 전 점검 | D+286~D+300 | 현장공사팀 | 발주처 주관의 차량시운전이 되도록 노반, 건축, 궤도, 전철전력, 통신, 신호분야를 종합하여 최종 점검 | - 노반/궤도 시공상태 점검 - 건축한계 및 차량한계 검사 [건축한계: 폭(3,600mm)] - 전차선, 신호, 통신 작동상태 확인 - 차량충전설비, 신호, 통신 작동상태 확인 | 합동점검 결과보고서 | "궤도 시공 정밀도 확인 및 트램 차량 건축한계(폭 3,600mm) 간섭 여부 레이저 실측" |  | 노반/궤도 시공상태 점검, 트램 건축한계(폭 3,600mm) 검사, 전차선 750V DC 가압, 차량충전설비, 신호/통신 작동상태 합동 사전 점검 완수 |  | 본 체크리스트는 동탄트램 전기분야 차량 투입 전 점검 업무 이행에 대해노반/궤도 시공상태 점검, 트램 건축한계(폭 3,600mm) 검사, 전차선 750V DC 가압, 차량충전설비, 신호/통신 작동상태 합동 사전 점검 완수 관...
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-24 | 9000-8-20, 9000-8-21 | 9000-8-27, 9000-8-28 | 차량 시운전 | D+301~D+360 | 현장공사팀 | 철도안전법에 따른 철도차량 형식승인 | - 철도안전법 제26조(철도차량 형식승인)에 따라 이행 (주로 본선구간 수행) - 차량, 신호, 통신 시스템간 인터페이스 시험 | 철도차량 형식승인 결과 보고서 | "철도안전법 철도차량 형식승인 절차에 따른 본선 구간 전기-차량 시운전 계획 수립" |  | 철도안전법 제26조(철도차량 형식승인)에 의거하여 본선 구간 트램 차량, 전차선 전력, 신호, 통신 시스템 간 인터페이스 시험 및 동력 성능 시운전 수행 |  | 본 체크리스트는 동탄트램 전기분야 차량 시운전 업무 이행에 대해철도안전법 제26조(철도차량 형식승인)에 의거하여 본선 구간 트램 차량, 전차선 전력, 신호, 통신 시스템 간 인터페이스 시험 및 동력 성능 시운전 수행 관련 실...
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-25 | 9000-8-21, 9000-8-22 | 9000-8-28, 9000-8-29 | 운영자 교육시행 | D+361~D+374 | 현장공사팀 | 영업시운전 전에 시설을 운영자를 대상으로 운영 및 유지관리방법에 대해 교육 | - 전기 제작사가 만든 매뉴얼로 운영자를 교육 : 변전/전력설비 운영/관리방법 | 운영자 교육 결과서 | "전기자재 제작사 작성 운영/유지보수 매뉴얼, 비상 조치 절차서 및 교육 교재 검토" |  | 전기설비(변전, 전차선, SCADA, ESS) 제작사 취급 설명 매뉴얼 기반 운영사 및 관제 유지보수자 대상 이론/실습 교육 시행 및 교육 이수증 교부 |  | 본 체크리스트는 동탄트램 전기분야 운영자 교육시행 업무 이행에 대해전기설비(변전, 전차선, SCADA, ESS) 제작사 취급 설명 매뉴얼 기반 운영사 및 관제 유지보수자 대상 이론/실습 교육 시행 및 교육 이수증 교부 관련 ...
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-26 | 9000-8-22, 9000-8-23 | 9000-8-29, 9000-8-30 | 사전점검 | D+375~D+414 | 현장공사팀 | 시설물검증시험의 가능여부를 확인하기 위하여 발주처와 운영자가 합동으로 점검 | - (기준) 철도종합시험운행 시행지침 제8조 "종합시험운행을 위한 사전점검"에 따름 - 발주처는 공종별 시험을 완료한 후 시설물 검증시험의 가능여부를 확인하기 위하여 사전점검계획을 수립하고 운영자와 합동으로 실시 - 발주처와 운영자의 사전점검 결과보고서를 한국교통안전공단에 제출 (점검 후 7일 이내) | 사전점검 결과보고서/승인문서(한국교통안전공단) | "철도종합시험운행 시행지침 제8조에 의거, 발주처-운영자 합동 사전점검 계획서 수립" |  | 철도종합시험운행 시행지침 제8조(사전점검)에 따라 발주처-운영자 합동 사전점검계획 수립, 시설물 검증 가능성 점검 후 7일 이내 한국교통안전공단 제출 완수 |  | 본 체크리스트는 동탄트램 전기분야 사전점검 업무 이행에 대해철도종합시험운행 시행지침 제8조(사전점검)에 따라 발주처-운영자 합동 사전점검계획 수립, 시설물 검증 가능성 점검 후 7일 이내 한국교통안전공단 제출 완수 관련 실무...
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-27 | 9000-8-23, 9000-8-24 | 9000-8-30, 9000-8-31 | 시설물 검증시험 | D+415~D+499 | 현장공사팀 | 발주처는 시설물의 정상작동 상태 등을 확인하기 위해 시설물 검증시험을 수행 | - (기준) 철도종합시험운행 시행지침 제12조(시설물검증시험계획의 수립), 13조(시설물검증시험의 시행)에 따름 - 발주처는 시설물검증시험계획을 운영자와 협의하여 수립하고 전문기관의 승인을 받은 후 수행 - 철도종합시험운행 시설물검증시험 점검항목: 시설물의 정상작동 상태, 철도시설의 안전상태, 철도차량의 운행적합성, 철도시설과 차량 간의 연계성 - 발주처와 운영자의 시설물 검증시험 결과보고서를 한국교통안전공단에 제출 (점검 후 7일 이내) | 시설물 검증시험 결과보고서/승인문서(한국교통안전공단) | "시설물검증시험계획을 운영자와 협의 수립하고 한국교통안전공단 전문기관 승인 수검" |  | 철도종합시험운행 시행지침 제12조/제13조에 의거 시설물검증시험계획 전문기관 승인, 시설물 정상작동, 안전상태, 차량 운행 적합성 검증 후 7일 내 공단 제출 |  | 본 체크리스트는 동탄트램 전기분야 시설물 검증시험 업무 이행에 대해철도종합시험운행 시행지침 제12조/제13조에 의거 시설물검증시험계획 전문기관 승인, 시설물 정상작동, 안전상태, 차량 운행 적합성 검증 후 7일 내 공단 제출...
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-28 | 9000-8-24, 9000-8-25 | 9000-8-31, 9000-8-32 | 영업시운전 | D+500~D+581 | 현장공사팀 | 발주처는 영업시운전계획에 따라 열차운행체계를 확인하기 위해 영업시운전을 수행 | - (기준) 철도종합시험운행 시행지침 제22조(영업시운전계획의 수립), 23조(영업시운전의 시행)에 따름 - 운영자는 영업시운전계획을 발주처와 협의하여 수립하고 전문기관의 승인을 받은 후 시행 - 영업시운전 점검항목: 열차운행체계, 철도종사자(운전/관제 등)의 업무숙달, 영업서비스 준비사항 - 영업조건과 동일한 조건으로 열차운행을 수행하여 운전/영업분야 점검 - 운영자는 영업시운전 결과보고서를 한국교통안전공단에 제출 (점검 후 7일 이내) - 한국교통안전공단은 보고서를 받은 날부터 14일 이내 국토교통부장관에게 보고하여야 하며, 국토부 장관은 검토 결과를 보고를 받은 날부터 7일 이내에 발주처와 시도지사에 통보 | 영업시운전 결과보고서/승인문서(한국교통안전공단), 국토부 승인문서 | "운영자-발주처 협의 영업시운전계획 수립, 국토부 전문기관(교통안전공단) 승인 완수" |  | 철도종합시험운행 시행지침 제22조/제23조에 의거 영업시운전계획 수립/승인, 영업 조건 열차운행, 종사자 업무 숙달 검증 후 결과보고서 공단 제출 및 국토부 보고 |  | 본 체크리스트는 동탄트램 전기분야 영업시운전 업무 이행에 대해철도종합시험운행 시행지침 제22조/제23조에 의거 영업시운전계획 수립/승인, 영업 조건 열차운행, 종사자 업무 숙달 검증 후 결과보고서 공단 제출 및 국토부 보고 ...
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-29 | 9000-8-25, 9000-8-26 | 9000-8-32 | 전기 사용신청 | D+211~D+255 | 현장공사팀 | 합법적인 전기 공급 계약 체결 | - 관할 한국전력공사에 신청서, 건축허가신청서, 위임장 및 관련서류 제출 (약 1개월 소요) | 전기사용신청 접수증명서, 시설부담금 고지서 | "관할 한국전력공사 제출용 전기사용신청서, 변전소 용량 계산서 및 위임장 작성" |  | 관할 한국전력공사에 전기사용신청서, 건축허가서, 수전 도면 및 위임장 제출 수속(소요 기간 약 1개월 관리) 및 수전 합의 완수 |  | 본 체크리스트는 동탄트램 전기분야 전기 사용신청 업무 이행에 대해관할 한국전력공사에 전기사용신청서, 건축허가서, 수전 도면 및 위임장 제출 수속(소요 기간 약 1개월 관리) 및 수전 합의 완수 관련 실무 요소를 100% 사전...
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-30 | 9000-8-26, 9000-8-27 | 9000-8-32 | 공사계획신고 | D-180 (D-200~180) | 현장공사팀 | 공사 착수 전 법적 신고 이행 | - 관할 한국전기안전공사에 공사 착수 전에 공사계획서 및 신고서 제출 | 공사계획신고 수리서 | "전기사업법 시행규칙에 맞춘 공사계획서 및 전기설비 공사계획신고서 정밀 작성" |  | 관할 한국전기안전공사에 전기 공사 착수 전 공사계획서, 기술자 자격증, 감리원 배치서 및 도면 제출 수속 완료 |  | 본 체크리스트는 동탄트램 전기분야 공사계획신고 업무 이행에 대해관할 한국전기안전공사에 전기 공사 착수 전 공사계획서, 기술자 자격증, 감리원 배치서 및 도면 제출 수속 완료 관련 실무 요소를 100% 사전 검측하여 시공 하자...
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-31 | 9000-8-27, 9000-8-28 | 9000-8-32 | 노면전차선로 적합성 검증 | D+375~D+414 | 현장공사팀 | 노면전차선로 품질 및 기술 적합성 검증 | - 한국전기철도기술협회에 차량시운전 전까지 수량조서 및 시공도면 제출 (처리기간 15일) | 전차선로 시공품질 검사증 | "노면전차선로 지주, 강성 가선, 브래킷 수량조서 및 시공 승인도면(Shop Drawing) 작성" |  | 한국전기철도기술협회에 차량 시운전 전까지 수량조서, 시공도면 및 시험성적서 제출(처리기간 15일)하여 적합성 검증 승인 완수 |  | 본 체크리스트는 동탄트램 전기분야 노면전차선로 적합성 검증 업무 이행에 대해한국전기철도기술협회에 차량 시운전 전까지 수량조서, 시공도면 및 시험성적서 제출(처리기간 15일)하여 적합성 검증 승인 완수 관련 실무 요소를 100...
9000 | 9000-8 | 전기분야 | 9000-8-32 | 9000-8-28, 9000-8-29, 9000-8-30, 9000-8-31 | - | 전기 사용전검사 (전력/전차선/송변전) | D+375~D+414 | 현장공사팀 | 준공 전 설비의 안전성 및 안전기준 부합 여부 판정 | • 관련법령: 전기사업법 제63조 • 제출기관: 시공사 → 관할 한국전기안전공사 • 제출시기: 전기시설물 설치 완료 후 • 처리기간: 검사 7일전 신청 • 작성서류: 사용전검사신청서,공사계획인가서,감리원배치확인서, 전기안전관리자 선임신고증명서, 접지계산서/도면(단선결선도 및 배치평면도),각종케이블/자재 시험성적서 ) '[도로점용허가] → 도로점용허가서 • 관련법령: 도로법시행령 제56조 • 제출기관: 지방국토청/지자체 • 제출/처리기간: 도로점용 2주 전/ 7~10일 [도로공사 신고] → 도로공사신고서 • 관련법령: 도로교통법 제69조 • 제출기관: 관할경찰서 • 제출/처리기간: 공사 3일전/ 2~3일 | 사용전검사 확인증(필증) ※ 송변전의 경우 한국전기안전공사 검사에 시공사 입회 | "전기설비 설치 완료 후 7일 전 사용전검사신청서, 감리배치서, 단선도, 자재성적서 제출" |  | 전기사업법 제63조, 도로법 제56조, 도로교통법 제69조에 의거 한국전기안전공사 사용전검사(7일전 신청), 지자체 도로점용허가(2주전), 경찰서 도로공사신고(3일전) 통합 수검 완료 |  | 본 체크리스트는 동탄트램 전기분야 전기 사용전검사 (전력/전차선/송변전) 업무 이행에 대해전기사업법 제63조, 도로법 제56조, 도로교통법 제69조에 의거 한국전기안전공사 사용전검사(7일전 신청), 지자체 도로점용허가(2주전...

## 통신
L2 코드 | L3 코드 | L3 대공종명 | L4 코드 | 선행 | 후행 | 작업단위 (Level 4 Task/Activity) | 일정 (D-Day) | 주관 | 목적 | 방법 | 산출물(결과) | 표준서 (Standard) 요약 | 표준서 파일 (HTML) | 수행지침 (Guideline) 요약 | 수행지침 파일 (HTML) | 체크리스트 (Checklist) 요약 | 체크리스트 파일 (HTML) | 비고
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-1 | - | 9000-9-2, 9000-9-3 | 설계적정성 검토 | D-300 ~240 | 현장 공무팀 | 설계적정성 및 시공성 검토 | - 입찰 요구사항에 대한 설계 반영여부 검토 - 설계도서 및 철도표준 자재 반영여부 확인 - 타 시스템과의 인터페이스 가능 여부, 용량, 성능요구 및 통신 트렌드를 고려한 통신 시스템 선정 - 설계단계에서 통신 음영지역이 있는지를 샘플링 시뮬레이션을 통해 확인하는지 체크 (민원방지 및 롤백 예방을 위한 방안 수립) - 기지/역사/터널 배선 적정성 검토 - 현장설치 시공성 및 공기 Risk 검토 - 공정계획의 적정성 검토 | 회의록, 설계검토 보고서 | 1) 정보통신공사업법, KDS 47 철도설계기준 및 입찰안내서 특기시방 준수 여부 사전 검증 2) LTE-R 무선망, 8대 이종 통신시스템, 타공종 간섭 및 리스크 헷지·기회반영 설계변경 승인 표준 적용 |  | 1) 설계적정성 검토: [도면↔수량산출서↔내역서] 삼각 교차대조, 법령/KDS 매핑 체크리스트 검증 및 통신계통 계산서 검토 2) 시공성 및 설계변경: 현장 지장물 실측 조사, 타공종 3D 간섭 조정, 공법/안전 검토 및 현장 전직원+본사 동시 검토 회의로 설계변경 수립 |  | 1) 통신 관계 법령, KDS 47 00 00 철도설계기준, 입찰안내서 시방 준수 및 도면·수량·내역 교차 검증을 완료하였는가? 2) LTE-R 무선망, 타공종 3D 간섭조정, 8대 이종 통신시스템, 관제연동 적정성 검토 및 현장전직원+본사 동시 검토 승인을 완료하였는가?
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-2 | 9000-9-1 | 9000-9-4, 9000-9-7 | 착수전략 KOM | D-240 ~210 | 현장소장 | 통신설비 공사 발주 전략수립 | - 통신설계 설계 및 변동요인 검토 - 통신공사 공사 시공실적 업체Pool 검토 - 유사사례 영업운행 실적이 확보된 시스템적용 1) 공정계획 및 통신자재 제작 기간 2) 통신설비 구축 실적 보유 (철도, 도시철도, 경전철) 3) 예비품 및 소모품 포함 4) 시공전시 통신설비 운전 및 교육 지원 (비용 포함) 5) 예상내역상 누락 예비품 여부 6) 현장 자재보관 창고 임대 비용 포함 7) 공사용 전기, 물수, 청소 비용 포함 8) 가동 후 현장 기술지원 및 기술 전수 인력기간 및 비용 포함 | KOM 검토결과서, 현장설명서 | 1) 통신공사 발주 착수 전 입찰조건, 적격 시공업체 Pool 분석 및 8대 현장조건 반영 발주전략 수립 2) 주요 통신 자재 납품 수급 계획 및 시공 적격성 평가를 반영한 발주전략 KOM 보고서 승인 표준 적용 |  | 1) 발주조건 & 공법 분석: 공사 범위, 자재 자급/사급 조건, 공기 타당성 및 타공종 인터페이스 선행 공종 분석 2) 전략 수립 및 승인: 리스크 헷지형 계약 조건 도출 및 현장소장/공무팀 주관 발주전략 KOM 보고서 확정 |  | 1) 통신공사 발주 착수 전 입찰안내서 요구조건 및 현장여건 8대 특기사항을 발주 전략에 반영하였는가? 2) 주요 자재 납품 수급 계획 및 적격 시공업체 평가 기준을 마련하여 발주전략 KOM 승인을 완수하였는가?
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-3 | 9000-9-1 | 9000-9-4, 9000-9-5 | 토목 / 건축 인터페이스 협의 | D-210 ~180 | 현장 시스템팀 | 통신설비 설치를 위한 요구사항 검토 | - 자재 반입전/공동구/케이블 인입구 등 확인, 기능실마감 및 출입문 상태 | 인터페이스 회의록 및 관리대장 | 1) 토목·건축 구조물 내 통신 관로, 케이블 트레이, 기계실 배치 및 인입 배관 인터페이스 사전 검토 2) 타공종 구조체 타설 전 통신 매립 배관 위치 검증 및 인터페이스 협의록 작성 표준 적용 |  | 1) 구조체 간섭 검토: 토목·건축 도면 대조를 통한 통신 관로 굴곡율, 트레이 설치 경로 및 기계실 벽체 관통부 실측 조사 2) 협의 수행 및 승인: 타공종 구조체 콘크리트 타설 전 통신 배관 매립 위치 현장 확인 및 3D 간섭 조정 협의록 확정 |  | 1) 시방 대조[도면 및 여건] 자재 반입 동선/공동구/케이블 인입구 등 확인, 기능실마감 및 출입문 확인 수칙을 사전 대조 확인하였는가? 2) 업체 Pool[적격 업체] 철도/트램 시공 및 영업운행 실적이 입증된 적격 업체 Pool을 검토하였는가?
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-4 | 9000-9-2, 9000-9-3 | 9000-9-5, 9000-9-6 | 전기 / 신호 / 기계 / PSD / 차량 인터페이스 협의 | D-180 (D-200~180) | 현장 시스템팀 / 통신 협력업체 | 연계분야간 사전조율 및 인터페이스 사항 조율로 재작업 예방 | - 연계분야별 조율 및 협의사항 도출 1) 전기: 소요전력 외 2) 신호: 공동관로 포설계획 외 3) 차량: 차량 통신장치-차량간 연계 4) 전기, 신호, 기계, PSD와 통신망 계통 조율 - 일정, 분야별 필요 통신회선 수/종류, 기계실 케이블 및 세부 작업 범위 | 인터페이스 회의록 및 관리대장 | 1) 전기, 신호, PSD, 차량, 관제 등 이종 시스템 간 전원, 신호선 및 데이터 통신 인터페이스 통합 검토 2) 타공종 간 전자기 적합성(EMC/EMI), 전력 케이블 유도장해 차폐 및 서지 보호 표준 적용 |  | 1) 설비 간 인터페이스 기술 검토: 전전류/고전압 케이블 유도장해 이격거리(≥30cm) 및 타공종 신호선 서지 보호 검토 2) 3D/BIM 간섭조정 및 승인: 이종 시스템 간 인터페이스 핀 맵, 데이터 포맷 교차 검증 및 시스템 합동 인터페이스 협의록 작성 |  | 1) 96Core 광망[통합 포설] 통신(48C)+전기(2C)+신호(12C)를 OF-SM-96Core×2조 통합 포설로 확정하였는가? 2) KEC 점유율[KEC 33%] 전선관 내부 단면적 점유율 33% 이하 및 ELP ø150mm×6개×2조 배관을 확인하였는가?
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-5 | 9000-9-3, 9000-9-4 | 9000-9-6, 9000-9-8 | 통신설비 제작사 인터페이스 협의 | D-180 (D-200~180) | 현장 시스템팀 | 통신설비간 연동방안 검토 | - 내부 인터페이스 및 인허가사항 확인, 보안성검토 요청서 | 인터페이스 회의록 및 관리대장 | 1) 통신 주요 설비(LTE-R, 방송, CCTV, 역무, 관제 등) 제작사 간 프로토콜, 연동 규격 및 인터페이스 검토 2) 제작사 간 데이터 입출력 포맷 및 연동 케이블 사양서 확정 협의록 승인 표준 적용 |  | 1) 프로토콜 & 연동 검토: 제작사 간 데이터 입출력 규격, 네트워크 프로토콜(TCP/IP, RS-485 등) 및 랙 치수 대조 2) 연동 시험 수칙 수립: 제작사 간 신호 연동 핀 배열 확정 및 상호 연동 인터페이스 사양서 감리 승인 절차 수행 |  | 1) 핀 구멍 대조[연결선 대조] A회사와 B회사 장비 연결선 핀(Pin) 구멍 위치가 똑맞는지 1:1 도면으로 대조하였는가? 2) 전원 잭 확인[코드 잭 준비] 각 장비에 220V 코드를 꽂을지 48V 전기를 줄지 전원 잭을 사전에 확인하였는가?
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-6 | 9000-9-4, 9000-9-5 | 9000-9-7, 9000-9-9 | 관제 및 운영사 인터페이스 협의 | D-180 (D-200~180) | 현장 시스템팀 / 통신 협력업체 | 관제 및 운영사 요구사항 사전 반영 및 시공범위 최적화 | - 시운전 조율사항 및 시운전시 정보 항목도출 - 철도 교통관제(구로/대전)와 연동할 수 있는 무선기능추가(관제/유지보수자 등), 실시간 사진 확인의 편리성 향상을 위한 기능 추가(CCTV카메라 등) - 합동운영자, 운영사 인터페이스 협의 | 인터페이스 회의록 및 관리대장 | 1) 종합관제센터 및 철도운영사 요구조건 반영 관제 화면, 통신 프로토콜 및 비상 제어 인터페이스 검토 2) 관제 서버, 네트워크 스위치 및 운영사 통합 수선 체계 부합성 확인 승인 표준 적용 |  | 1) 관제 연동 요구조건 검토: 종합관제 MMI 화면 구성, 비상 통화 프로토콜 및 운영사 통합 수선 요구사항 반영 조사 2) 관제 인터페이스 승인: 관제 서버-현장 장치 간 제어 데이터 송수신 시험 절차 수립 및 운영사 합동 검토서 확정 |  | 1) OCC 화면배치[화면 맞추기] 동탄 종합관제실(OCC) 모니터에 트램 운행 상황이 한눈에 들어오도록 화면을 배치하였는가? 2) 4K CCTV 65개[명당 자리] 교차로 4K CCTV 카메라 65개소가 사각지대 없이 보이도록 명당 자리를 배치하였는가?
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-7 | 9000-9-2, 9000-9-6 | 9000-9-8, 9000-9-10 | 발주처 품질 요구사항 검토 | D-180 (D-200~180) | 현장 시스템팀 | 발주처 품질관리 기준/검사방안 확인 | - 감리/감독과 품질검사(ITP/ITC) 항목 검토 | ITP/ITC | 1) 발주처 입찰안내서 및 시방서 상의 통신 품질 시험 기준, 자재 승인 및 시험성적서 요구조건 검토 2) 품질시험계획서 수립 및 발주처 승인 품질 기준 준수서 작성 표준 적용 |  | 1) 품질 기준 실측 수칙: 발주처 특기시방서 상의 품질 시험 항목, 샘플링 검사 비율 및 KS 규격 부합 여부 파악 2) 품질 관리 수립: 현장 품질시험계획서 수립, 불합격 자재 반출 절차 확립 및 발주처 승인 품질 수칙 이행 |  | 1) [품질 계획] 발주처 품질검사 계획서(ITP)와 공사시방서의 품질 기준을 사전 정밀 대조하였는가? 2) [Hold Point] 감리원 현장 직접 입회 검측 항목(Hold Point)을 사전 분류 지정하였는가?
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-8 | 9000-9-5, 9000-9-7 | 9000-9-11, 9000-9-12 | 자재 / 인원 / 장비 등 투입 사전 검토 | D-180 (D-200~180) | 현장 시스템팀 / 협력업체 / 관리 | 자재 / 인원 / 장비 투입 계획 수립 | - 현장 여건 및 수량을 기준으로 투입(인원, 장비, 자재) 검토 | 세부 공정계획 수립 및 조율 | 1) 통신 공사 착수 전 전문 인력 기술자격, 자재 투입 일정 및 전용 시험장비/공구 사전 검토 2) 예정공정표 대비 인원·장비 투입 수급 타당성 및 안전 수칙 준수 검토 승인 표준 적용 |  | 1) 투입 자원 타당성 분석: 통신 고급/중급 기술자 자격 검증, 광접속기/OTDR 시험장비 보유 상태 및 자재 수급 계획 검토 2) 공정 수급 승인: 예정공정표 대비 적정 투입 인원 산출, 작업 안전 구역 확보 및 현장소장 투입 승인 절차 수행 |  | 1) [자원 계획] 공정별 통신 인력, 장비 수급 및 자재 수량을 사전 정밀 대조하였는가? 2) [인력 자격] 통신 공종별 특급/고급 기술자 자격증 및 현장 배치 계획을 확인하였는가?
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-9 | 9000-9-6 | 9000-9-12, 9000-9-13 | 착수 전 Big Room 회의 | D-170 | 현장소장 | 통신공사 수행 시, 선행공정 간섭사항 및 각종 Risk에 대한 대책 수립 | 본사/현장/협력사 협의체 구축 후 세부내용 검토 - 공종별 간섭사항 검토: 노반(궤도)/전기/신호/기계/PSD/차량 인터페이스 - 통신자재 반입/토목(도로/궤도)/자재 야적장/제작사 공장 검토 - 통신자재 성능보장, 유사사례 리스크관리 및 성능보증 사항 검토 - 하자 예방, 타 프로젝트 하자사례 검토 후 재발방지방안 수립 - 인원, 자재, 장비 투입계획, 인허가사항 요건계획 검토 - 검사의 각 안전공사 기준 공유, 감리검사 계획 확인 - 공종별 Risk Hedge 방안 검토 1) 안전/품질 Risk 요소 및 대책 수립 2) 민원 대응방안 수립 | Big Room 회의록(참석자 전원 서명) | 1) 공사 착수 전 발주처, 감리단, 시공사 및 타공종 합동 Big Room 회의를 통한 종합 공정 및 위험요인 검토 2) 간섭사항 사전 도출 및 공종 간 공정 마일스톤 협의록 작성 표준 적용 |  | 1) Big Room 공조 기법: 발주처·감리단·타공종 시공사 참사 종합 공정 3D 워크스루 및 선행 공종 마일스톤 점검 2) 간섭 리스크 해소: 공사 착수 전 분야별 간섭 위험 요소를 발굴하여 헷지 방안 수립 및 Big Room 회의록 최종 승인 |  | 1) [Big Room 체계] 본사/현장/협력사 3자 Big Room 협의체를 구축하고 착수 세부 실행계획을 대조하였는가? 2) [인터페이스] 노반(궤도)/전기/신호/기계/차량 5대 공종 간 관통 경로 및 간섭점을 사전 도출 검출하였는가?
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-10 | 9000-9-7 | 9000-9-13, 9000-9-14 | 통신설비 제작 사양서 작성 / 승인 | D-90 (180~90) | 현장 시스템팀 | 실제 설치되는 통신설비의 사양서를 확정하고 제작 사양서를 작성/승인 | - 현장여건 및 실시설계계획보고서/포함자재사양서의 요구사항 충족 여부를 확인 - 제작사양서, 제작도면 작성 후 감리단 승인 | 제작사양서, 제작도면 | 1) 통신설비 세부 기술사양서, 랙 배열도(Shop Drawing) 및 전기적/기계적 상세 도면 작성 검토 2) 감리단 및 발주처 승인을 위한 제작사양서 승인 신청서 및 공학적 승인 표준 적용 |  | 1) 제작도서 상세 검토: 통신 랙 배열도(Shop Drawing), 전원 분배기 용량 및 단위 기기 기술 사양서 정밀 분석 2) 공학적 승인 신청: 발주처 입찰시방과 제작사양서 1:1 대조 검증 및 감리단 공학적 승인 제출 절차 수행 |  | 1) [도서 대조] 기본/실시설계도서(보고서, 도면, 자재사양서)와 현장 기계실·역사 치수를 1:1 대조·확인하였는가? 2) [사양서 정의] 실제 제작·설치될 통신설비의 전기적·기계적 세부 규격 및 제작도면(Shop Drawing)을 작성하였는가?
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-11 | 9000-9-8 | 9000-9-14, 9000-9-15 | 시공 계획 수립 / 승인 | D-60 (D-90~60) | 현장 시스템팀 | 안전/품질이 확보된 시공계획 수립 | - 공사계획: 예정공정표, 인원/장비/자재투입 계획, 통신자재 설치 절차서 등 - 안전관리: 위험요인/대책, 안전교육/시설/점검 계획 수립 - 품질관리: 품질하자 Risk 및 대책 수립 - 인허가: 자가전기통신설비 설치신고 접수 | 시공계획서&시공상세도, 자가전기통신설비 신고서/계획서 | 1) 통신공사 공정별 상세 시공절차서, 안전관리계획서, 품질관리계획서 및 세부 공정표 수립 2) 통신설비 설치 공법 타당성 및 감리단 시공계획서 승인 제출 표준 적용 |  | 1) 세부 시공절차 수립: 통신 관로/트레이 포설, 광케이블 접속, 기계실 랙 설치 절차서 및 안전/품질 관리계획 작성 2) 감리 승인 및 이행: 시공상세도(Shop Drawing) 첨부, 현장 안전 위험성 평가 실시 및 감리단 시공계획서 승인 완료 |  | 1) [도서 대조] 기본/실시설계 보고서, 시방서 수치와 현장 통신기계실 실측 치수를 1:1 대조·확인하였는가? 2) [안전 대책] 통신기계실 DC -48V 감전 방지 및 정거장 고소작업 시 안전대/2인1조 작업 대책을 수립하였는가?
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-12 | 9000-9-8, 9000-9-9 | 9000-9-15, 9000-9-16 | 자재공급원 검토 및 승인 | D-30 (D-60~30) | 현장 시스템팀 | 통신설비의 시공성과 품질, 기능 확보를 위한 자재 공급원 검토 및 승인 | - 통신자재제작능력, 유사사례 납품실적 확인 - 성능보증 가능한 통신자재 업체 Pool 검토 - 통신자재 설치 실적 및 설계능력 확인 - 보안성검토 결과 확인 | 자재공급원/제작도서 승인 서류, 보안성검토 결과서 | 1) 통신 주요 자재 및 기기 자재공급원 승인 서류(KS 인증, 시험성적서, 사업자등록증 등) 검토 2) 성능보증이 가능한 복수 자재공급원 승인 서류 수립 및 감리 승인 표준 적용 |  | 1) 승인 서류 정밀 검토: 제조사 공장등록증, KS/KC 인증서, 최근 3년 납품 실적 및 공인시험기관 시험성적서 확인 2) 자재 승인 및 관리: 복수 공급원 비교 검토서 작성, 불량 자재 차단 헷지 및 감리단 자재공급원 승인 획득 |  | 1) [서류 수집] 공장등록증, 사업자등록증, 카탈로그, A/S 확약서 등 6대 필수 제출 서류를 수집·확인하였는가? 2) [사양 대조] 설계도서 수치(KCS 31 10 00)와 자재 카탈로그 규격 간 1:1 대조표를 정확히 작성하였는가?
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-13 | 9000-9-9, 9000-9-10 | 9000-9-16, 9000-9-17 | 통신설비 공정제작 / 제작사 공장검사 | D-30 (D-30~D+15) | 현장 시스템팀 | 제작사양서/제작도면의 일치여부검토 및 현장반입 전 공장 성능검사 확인 | - 외산자재 등 Delivery 일정 확인 - 제작도서 기준으로 최종 제작상태 확인 - 제작도면과 일치여부 확인 - 공장 내 성능검사 시험 실시 [공장검사 대상 항목] - 영상장치장치, 행선안내장치, 구내방송장치, 전송설비, 역무자동화설비, 열차무선안내장치, 여객자동안내장치, 열차무선설비, 재난방송수신설비, 선로변 통합인터페이스 통신설비, 역무용통신설비, 백본스위치, L3스위치, 광케이블, 케이블 안테나 CCTV용 Pole | 공장검사 결과보고서 (감리 및 관계기관 입회) | 1) 통신 기기 제작 공정 진행률 점검 및 공장시험(FAT, Factory Acceptance Test) 절차서 작성 2) 공장 수검 검사, 품질 성능 시험성적서 확인 및 공장검사 합격증명서 발급 표준 적용 |  | 1) 공장검사(FAT) 준비: 제작사 공장 제작 공정률 점검, FAT 시험절차서 검토 및 검사 입회 일정 수립 2) 입회 검사 실시: 전원 인입, 기능 시험, 방수/내열 공인시험 실측 확인 및 FAT 공장검사 합격증명서 획득 |  | 1) [외산자재 납기] 수입 광모듈, 스위치 칩셋의 선적/통관 서류(B/L)를 검수하여 현장 기계실 반입 주공정표(CPM) 대비 납기를 확인하였는가? 2) [ITP 승인] 감리 승인된 ITP 절차서와 절연저항계(Megger), OTDR의 교정 유효기간 증명서를 사전 확인하였는가?
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-14 | 9000-9-10, 9000-9-11 | 9000-9-17, 9000-9-18 | 본공사 전 선행공정 인수인계 점검 | D-10 (D-20~10) | 현장 시스템팀 | 통신설비 설치를 위한 현장점검/정리 상태 확인(기능실: 건축,전기/현장: 노반) | - 통신설비 설치 시 간섭여부 점검 - 현장 정리상태 점검 (건축마감, 공조, 조명, 전원 등) - 장비설치를 위한 자체반입구 및 케이블 설치를 위한 공동구/오프닝 위치 확인 | 기록지, 현장점검결과보고서(감리입회) | 1) 토목·건축 선행 공정 완료 후 통신 기계실, 케이블 트레이, 관로 인수인계 현장 상태 검측 2) 바닥 엑세스플로어, 방화 구획 및 기초 구조체 인수인계 확인서 작성 표준 적용 |  | 1) 선행 공종 실측 검측: 토목·건축 완료 기계실 바닥 엑세스플로어, 케이블 트레이, 방화 구획 및 랙 기초 상태 검사 2) 인수인계 승인: 미비 사항 현장 보완 조치 요구 및 통신 시공 적격 선행 공정 인수인계 확인서 최종 승인 |  | 1) 토목 배관 도면 및 건축 구조물 도면을 대조하여 통신기계실 오프닝 위치, 지중관로 규격(Ø100/Ø50) 및 핸드홀 설치 좌표를 사전 검토하였는가? 2) 토목, 건축, 통신 현장 담당자 3자 공조 체계를 구성하고 현장 합동 점검표, Mandrel 도통시험기 및 레이저 레벨기를 사전 준비하였는가?
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-15 | 9000-9-11, 9000-9-12 | 9000-9-18, 9000-9-19 | 장비반입 및 안전교육 | D-5 (D-10~5) | 현장 시스템팀 / 안전팀 | 장비 반입 준비 및 안전교육 완료 | - 자재반입 경로, 적치장소에 대한 사전확인 및 타분야 일정, 간섭사항 협의/확인 - 장비 Spec확인, 장비상태 점검 - 작업원 안전교육 실시 | 안전교육 결과서, 측량기록지 | 1) 통신 시공 장비 및 차량 반입 전 장비 안전점검 및 작업자 특별안전보건교육 실시 2) 장비 반입 허가서 작성 및 안전 교육 이수 수료증 관리 표준 적용 |  | 1) 장비 안전점검: 고소작업차, 광접속 차량 반입 전 안전 검사 및 작업 장비 반입 신청서 검토 2) 안전 교육 이수: 통신 시공 작업자 대상 특별안전보건교육, 보호구 착용 점검 및 안전 교육 이수 수료 관리 |  | 1) 화물차 반입 도로의 유효 폭(W≥3.5m) 및 지상 가설재 장애물(0cm) 상태를 확인하였는가? 2) 토목/건축 등 타분야 양중 작업 간섭 여부를 사전 협의하고 양중 시간대를 분리 조율하였는가?
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-16 | 9000-9-12, 9000-9-13 | 9000-9-19, 9000-9-20 | 자재 반입 및 검수 | D+0 ~D+30 | 현장소장 및 발주청/공동감리단 | 공장검사 시행 완료된 자재반입과 현장 입고 검사 | - 자재 하차 위치 및 반입동선 확인 - 승인된 자재 일치여부 확인(Serial number 등) - 제품의 규격, 수량 도면과 일치하는지 검토 | 자재검수서 | 1) 현장 반입 통신 자재 및 케이블의 승인 자재 일치성, 수량 및 운반 파손 여부 검수 2) 자재검수 요청서 작성 및 감리 입회 검수 합격 확인 표준 적용 |  | 1) 반입 자재 현장 검측: 자재 반입 시 자재공급원 승인품 일치 여부, 운반 외관 파손 및 시리얼 번호 현장 검수 2) 자재검수 보고: 감리 입회 자재 검수 실시, 자재검수 요청서 결재 및 현장 통신 자재 창고 입고 관리 |  | 1) 시방 대조[도면 및 여건] 자재 하차 위치 및 반입동선 확인 수칙을 사전 대조 확인하였는가? 2) 업체 Pool[적격 업체] 철도/트램 시공 및 영업운행 실적이 입증된 적격 업체 Pool을 검토하였는가?
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-17 | 9000-9-13, 9000-9-14 | 9000-9-20, 9000-9-21 | 통신설비 반입 및 설치 | D+31 ~D+360 | 현장소장 및 분야별 전담팀 | 설계에 부합되도록 통신설비 설치 | - 시공샘플이 필요한 대상을 감리/감독과 협의하여 선정후 시공검사 실시 - 현장 선로변 설비, 각종 케이블 포설 - 기계실 내 서버랙 및 각종 단말장치 설치 (카메라, 인터폰 등) - 통신실내 케이블 배선 - 통신설비가 도면대로 설치되었는지 확인 | 검측서 | 1) 통신 기계실 랙 설비, 본선 관로 광케이블 포설 및 역무 통신 기기 수평/수직 시공 설치 2) 케이블 성단, OTDR 접속 및 설비 고정 상태 검측 표준 적용 |  | 1) 설치 실무 절차: 통신 기계실 랙 고정, 광케이블/UTP 포설, 성단 작업 및 역사 역무 통신 기기 수평/수직 시공 2) 접속 및 검측: OTDR 접속 손실(≤0.05dB) 측정, 랙 전원 인입 배선 정리 및 설비 고정 상태 감리 검측 |  | 1) 본 시공 착수 전 통신기계실 랙 배선 정돈 및 마킹 표찰 샘플을 감리단과 사전 검측하였는가? 2) 72-Core 광케이블 융착 접속 트레이 정돈 및 접속 손실 샘플 시공 승인을 획득하였는가?
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-18 | 9000-9-14, 9000-9-15 | 9000-9-21, 9000-9-22 | 관제설비 설치 | D+121 ~D+150 | 현장소장 | 관제설비의 정위치 배치 및 설치 | - 랙 베이스/케이블 등 설치 위치를 확인하고 설치후에는 도면과 일치 여부를 체크 - 철도 교통관제(구로/대전)와 연동할 수 있게 광전송/열차무선 설비 등을 설치하고 확인 | 검측서 | 1) 종합관제센터 관제 콘솔, 대형 표시장치(DLP/LFD), 관제 서버 및 네트워크 설비 설치 2) 관제 시스템 전원 인입, 배선 정리 및 관제 환경 설치 검측 표준 적용 |  | 1) 관제 환경 설치 절차: 종합관제센터 관제 콘솔 고정, DLP/LFD 대형 화면 설치, 관제 서버 랙 반입 및 배선 정리 2) 전원 및 계통 검측: 관제 전원 분배기 전원 인입, 이중화 네트워크 케이블 성단 및 관제실 설치 상태 확인 |  | 1) OCC 관제실 전면 비디오 월 마운트 거치 프레임 레이저 수평 오차(±1.0mm 이내)를 실측하였는가? 2) 멀티 디스플레이 패널 간 베젤 이격 단차(≤0.5mm) 미세 조율 및 방진 가스켓 부착을 완료하였는가?
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-19 | 9000-9-15, 9000-9-16 | 9000-9-22, 9000-9-23 | 통신시스템 단위시험 | D+151 ~D+195 | 현장 시스템팀 | 통신설비(열차에 설치하는 차상통신 장치 포함)설치 후 전원투입 및 기능검증 | - ITP/ITC에 따라 시험/검사를 감리 확인 | 감리단 입회검사 및 시험점검표(ITP/ITC) | 1) 통신 개별 단위 설비(LTE-R, 방송, CCTV, 역무, 전화 등) 전원 투입 및 단독 시험 실시 2) 설비별 단위시험 절차서 준수 및 단독 기능 시험성적서 작성 표준 적용 |  | 1) 단독 시험 수행: LTE-R 기지국/제어기, 방송, CCTV, 역무, 전화 등 개별 시스템 단위 전원 인입 및 단독 시험 2) 단위성적서 작성: 단위시험 절차서 항목별 성능 측정, 불합격 항목 보완 조치 및 단위시험 성과표 확정 |  | 1) 통신기계실 LTE-R DU 제어기 및 옥외 RU 무선장치에 단독 전원(220V/48V) 투입 후 부팅 정상 상태를 확인하였는가? 2) RF 파워메터로 무선장치(RU) 송신 출력을 계측하여 표준 규격(43dBm ±0.5dB) 이내임을 검측하였는가?
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-20 | 9000-9-16, 9000-9-17 | 9000-9-23, 9000-9-24 | 통신시스템 통합시험 | D+196 ~D+255 | 현장 시스템팀 | 관제설비를 포함한 통신망 통합 검증 | - 감리단 입회하에 검사/시험절차대로 수행 1) 관제실/현장설비간 인터페이스 시험 2) 지상 및 차상 인터페이스 시험 | 감리단 입회검사 및 시험점검표(ITP/ITC) | 1) 통신 설비 간 데이터 연동, LTE-R 무선망 백본 이중화 절체 및 종합 네트워크 연동 시험 2) 통합시험 절차서 준수 및 이종 통신 설비 간 상호 연동성 검측 표준 적용 |  | 1) 연동 시험 수행: 통신 이종 시스템 간 데이터 연동, LTE-R 코어망 백본 이중화 절체 및 종합 네트워크 연동 시험 2) 통합 성과 확인: 관제-현장 장치 간 제어 응답속도 검측, 통합 시험 성과표 작성 및 감리 승인 완료 |  | 1) 관제센터 메인 방송 서버와 각 정거장 PIS 제어기 간 광전송 유선 인터페이스 통신 상태를 확인하였는가? 2) 관제 콘솔에서 PIS 문구 송출 명령 전송 시 현장 안내표시기 반응 지연 시간(≤0.5초 이내)을 검측하였는가?
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-21 | 9000-9-17, 9000-9-18 | 9000-9-24, 9000-9-25 | 공종별 시험 | D+256 ~D+285 | 현장 시스템팀 | 발주처가 관련 법령, 설계기준, 기술기준, 시방서 등의 요구사항에 적합하도록 설치되었는지를 확인 | - 철도종합시험운행 시행지침 제6조(공종별시험)에 따라 시행 | 공종별 시험 결과보고서 | 1) 철도 종합시험운행 지침에 의거한 통신 공종별 상세 시운전 시험 절차 수립 2) 공종별 시험 항목 검측, 무선 전계강도 측정 및 시험성적서 확정 표준 적용 |  | 1) 공종 시운전 절차: 철도 종합시험운행 지침에 따른 통신 공종별 상세 시험 항목(무선 품질, 음성/영상 전송) 실측 2) 공종 시험 승인: 무선 전계강도 측정 성과표 및 공종별 시운전 시험 결과 보고서 제출 및 감리 승인 |  | 1) 본선 및 정거장 광배선반(FDF) 포설 광케이블 전체 코어에 대하여 OTDR 전수 측정을 수행하였는가? 2) 광케이블 융착 접속점 접속 손실 수치가 시방 기준(≤0.1dB/접속점 이하)을 통과함을 확인하였는가?
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-22 | 9000-9-18, 9000-9-19 | 9000-9-25, 9000-9-26 | 차량 투입 전 점검 | D+286 ~D+300 | 현장소장 및 시공전담팀 | 발주처가 원활한 차량시운전이 되도록 노반, 건축, 궤도, 전철전력, 통신, 신호 분야를 종합하여 최종 점검 | - 노반/궤도 시공상태 점검 - 건축한계 및 차량한계 검사 1) 건축한계: 폭(3,600mm) / 높이(5,300mm) 2) 차량한계: 폭(3,200mm) / 높이(4,750mm) - 전차선, 신호, 통신 작동상태 확인 | 점검 결과보고서 | 1) 본선 트램 차량 투입 전 LTE-R 차상 통신장치, 무선 안테나 및 관제 무선 연동태세 점검 2) 차량 투입 대비 통신 무무선 연동 안전 상태 확인 표준 적용 |  | 1) 차상 연동 점검: 본선 트램 차량 투입 전 차량 차상 LTE-R 통신장비, 무선 안테나 및 관제 무선 연동태세 실측 2) 투입 안전 승인: 차량 투입 시 무선 통신 끊김 예방 점검 및 차량 투입 전 통신 안전 확인서 작성 |  | 1) 본선 전 구간 궤도변 건축한계 규격(폭 3,100mm / 높이 3,800mm) 내 침범 요소 유무를 실측 확인하였는가? 2) 궤도 주변 통신 케이블 트레이 및 광점퍼 선로 묶음이 건축한계 이내로 처지거나 돌출되지 않음을 확인하였는가?
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-23 | 9000-9-19, 9000-9-20 | 9000-9-26, 9000-9-27 | 차량 시운전 | D+301~D+360 | 현장 시스템팀 | 철도안전법에 따른 철도차량 형식시험 | - 철도안전법 제26조(철도차량 형식승인)에 따라 이행(주로 본선구간 수행) - 차량, 신호, 통신 시스템간 인터페이스 시험 | 철도차량 형식승인 결과 보고서 | 1) 트램 차량 본선 주행 시 LTE-R 무선 수신강도(RSSI/RSRP), 핸드오버 및 음성/데이터 통신 검측 2) 주행 중 통신 끊김 여부 및 차상-지상 간 통신 품질 성과표 작성 표준 적용 |  | 1) 본선 주행 시험: 트램 차량 본선 주행 중 LTE-R 무선 수신강도(RSSI ≥ -95dBm), 핸드오버 성공률(≥99.5%) 실측 2) 주행 통신 검측: 차상-지상 간 CCTV 영상 전송 및 관제 데이터 무선 통신 품질 성과표 최종 확정 |  | 1) 본선 실 주행 최고 속도 조건에서 LTE-R 차상 단말기 수신 감도(RSSI ≥ -85dBm)를 지속 유지하였는가? 2) 주행 중 LTE-R 기지국 간 이동 시 핸드오버 성공률 100% 및 음성 무선 통화 끊김 0건을 검측하였는가?
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-24 | 9000-9-20, 9000-9-21 | 9000-9-27, 9000-9-28 | 운영자 교육시행 | D+361 ~D+374 | 현장 시스템팀 | 영업시운전 전에 시설을 운영자를 대상으로 운영 및 유지관리방법에 대해 교육 | - 통신 시스템 제작사가 만든 매뉴얼로 운영자를 교육 : 관제설비등통신설비 운영/관리방법 | 운영자 교육 결과서 | 1) 시설물 인수인계 전 운영사 운영자 및 유지보수 요원 대상 통신 시스템 운영 교육 실시 2) 교육 교재 작성, 시스템 운용/장해 조치 실습 및 교육 이수 확인서 작성 표준 적용 |  | 1) 교육 프로그램 실시: 운영사 운영자 및 유지관리 요원 대상 통신 시스템 구조, HMI 운용 및 비상 조치 교육 2) 교육 이수 확정: 현장 실습 교육 수행, 질문/답변 점검 및 운영자 교육 참석 이수 확인서 최종 작성 |  | 1) 통신 4대 계통(교환, 무선, PIS/PA, CCTV) 제작사 공식 기술 매뉴얼을 수집·구비하였는가? 2) 주요 장비 장애 시 대응할 수 있는 계통별 긴급 비상 조치 매뉴얼 교재를 편찬하였는가?
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-25 | 9000-9-21, 9000-9-22 | 9000-9-28, 9000-9-29 | 사전점검 | D+375 ~D+414 | 현장소장 및 발주처 / 공동감리단 | 시설물검증시험의 가능여부를 확인하기 위하여 발주처와 운영자가 합동으로 점검 | - (기준) 철도종합시험운행 시행지침 제8조 "종합시험운행을 위한 사전점검"에 따름 - 발주처는 공종별 시험을 완료한 후 시설물 검증시험의 가능여부를 확인하기 위하여 사전점검계획을 수립하고 운영자와 합동으로 실시 - 발주처와 운영자의 사전점검 결과보고서를 한국교통안전공단에 제출(점검후 7일 이내) | 사전점검 결과보고서/승인문서(한국교통안전공단) | 1) 철도종합시험운행 지침 제8조에 의거한 사전점검계획 수립 및 기술기준 부합성 종합 점검 2) 사전점검 결과 보고서 작성 및 한국교통안전공단 제출 승인 표준 적용 |  | 1) 사전점검 수검 절차: 철도종합시험운행 지침 제8조에 의거 사전점검 수행반 구성 및 통신 설비 종합 점검 2) 점검 결과 승인: 기술기준 부합 여부 사전 검증, 지적사항 조치 완료 및 한국교통안전공단 사전점검 보고서 제출 |  | 1) 철도종합시험운행 시행지침 제8조 규정에 맞춘 사전점검계획서를 작성하였는가? 2) 발주처, 운영기관, 책임감리단 및 현장소장이 포함된 3자 합동 사전점검반을 조직하였는가?
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-26 | 9000-9-22, 9000-9-23 | 9000-9-29, 9000-9-30 | 시설물 검증시험 | D+415 ~D+499 | 현장소장 및 발주처 / 공동감리단 | 발주처는 시설물의 정상작동 상태 등을 확인하기 위해 시설물 검증시험을 수행 | - (기준) 철도종합시험운행 시행지침 제12조(시설물검증시험계획의 수립), 13조(시설물검증시험의 시행)에 따름 - 발주처는 시설물검증시험계획을 운영자와 협의하여 수립하고 전문기관의 승인을 받은 후 시행 - 철도종합시험운행 시설물검증시험 점검항목: 시설물의 정상작동 상태, 철도시설의 안전상태, 철도차량의 운행적합성, 철도시설과 차량 간의 연계성 - 발주처와 운영자의 시설물 검증시험 결과보고서를 한국교통안전공단에 제출(점검후 7일 이내) | 시설물 검증시험 결과보고서/승인문서(한국교통안전공단) | 1) 시설물검증시험 계획 수립 및 본선 주행 시험 차량을 이용한 통신 설비 최고속도 성능 검증 2) LTE-R 무선 품질, 관제 데이터 전송률 및 시설물검증 합격 판정 표준 적용 |  | 1) 최고속도 주행 검증: 시설물검증시험 계획에 따라 시운전 열차를 최고 설계속도로 주행하며 통신 성능 실측 2) 검증 결과 확정: LTE-R 무선망 수신강도, 데이터 전송 지연시간 실측 및 시설물검증시험 합격 판정 |  | 1) 철도종합시험운행 시행지침 제14조에 따라 시설물검증시험계획을 작성하였는가? 2) 전문기관인 한국교통안전공단으로부터 시설물검증시험계획 적격 승인을 수령하였는가?
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-27 | 9000-9-23, 9000-9-24 | 9000-9-30, 9000-9-31 | 영업시운전 | D+500 ~D+581 | 현장소장 및 발주처 / 공동감리단 | 발주처는 영업시운전계획에 따라 열차운행체계를 확인하기 위해 영업시운전을 수행 | - (기준) 철도종합시험운행 시행지침 제22조(영업시운전계획의 수립), 23조(영업시운전의 시행)에 따름 - 운영자는 영업시운전계획을 발주처와 협의하여 수립하고 전문기관의 승인을 받은 후 시행 - 영업시운전 점검항목: 열차운행체계, 철도종사자(운전/관제 등)의 업무숙달, 영업서비스 준비사항 - 영업조건과 동일한 조건으로 열차운행을 수행하여 운전/영업분야 점검 - 운영자는 영업시운전 결과보고서를 한국교통안전공단에 제출(점검후 7일 이내) - 한국교통안전공단은 보고서를 받은 날부터 14일 이내 국토교통부장관에게 보고하여야 하며, 국토부 장관은 검토 결과를 보고를 받은 날부터 7일 이내에 발주처와 시도지사에 통보 | 영업시운전 결과보고서/승인문서(한국교통안전공단), 국토부 승인문서 | 1) 실제 영업 조건과 동일한 환경에서의 통신 시스템 연속 가동 및 관제 운용 검증 2) 영업시운전 기간 중 통신 장애 0건 달성 및 시운전 완료 보고서 확정 표준 적용 |  | 1) 영업환경 가동 검증: 영업 시운전 스케줄에 따른 통신 시스템 24시간 연속 가동 및 관제 시스템 연동 상태 검증 2) 시운전 준공 확정: 영업시운전 기간 중 통신 장해 0건 달성 및 영업시운전 종합 결과 보고서 확정 |  | 1) 철도종합시험운행 시행지침 제22조에 따른 영업시운전계획을 수립하였는가? 2) 전 정거장 행선안내게시기(PIS) 도착 시각 및 열치 위치 안내 오송출 0건을 달성하였는가?
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-28 | 9000-9-24, 9000-9-25 | 9000-9-31, 9000-9-32 | 자가용전기통신설비 설치신고 | D+375 ~D+414 | 시공사 | 자가용전기통신설비의 합법적 설치 | - 관할 시청/구청에 설치공사 시작 21일 전까지 신고서와 설계도서 제출 (처리기간 15일) | 자가전기통신설비 설치신고 필증 | 1) 전기통신사업법 제64조에 의거한 자가용전기통신설비 설치신고서 및 설비 개요서 작성 2) 관할 지자체(화성시 등) 제출 및 설치신고 수리증 발급 획득 표준 적용 |  | 1) 신고 서류 작성: 전기통신사업법 제64조에 따른 자가용전기통신설비 설치신고서 및 통신망 개요도 작성 2) 관할 관청 수리: 관할 지자체(화성시 등) 제출, 현장 서류 검토 수검 및 설치신고 수리증 발급 획득 |  | 1) 시방 대조[도면 및 여건] • 관련법령: 전기통신사업법 제64조 수칙을 사전 대조 확인하였는가? 2) 업체 Pool[적격 업체] 철도/트램 시공 및 영업운행 실적이 입증된 적격 업체 Pool을 검토하였는가?
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-29 | 9000-9-25, 9000-9-26 | 9000-9-32 | LTE-R 무선국허가 | D+375 ~D+414 | 발주처 | 무선국 설치 후 사용을 위한 법적 허가 취득 | - 무선국(LTE-R) 설치 후 중앙전파관리소에 신청서, 시설개요서, 공사설계서 제출 (처리기간 14일) | 무선국허가증 | 1) 전파법 제19조에 의거한 철도무선통신망(LTE-R) 무선국 개설허가 신청서 제출 2) KCA(한국방송통신전파진흥원) 제출 및 무선국 개설허가서 획득 표준 적용 |  | 1) 허가 신청 절차: 전파법 제19조에 따른 LTE-R 무선국 개설허가 신청서, 안테나 제원표 및 기지국 좌표 작성 2) 무선국 허가 획득: KCA(한국방송통신전파진흥원) 서류 심사 수검 및 무선국 개설허가서 최종 발급 |  | 1) 철도무선통신망 700MHz 대역(718~728MHz/773~783MHz) 주파수 할당 조건을 확인하였는가? 2) 본선 지상 기지국 안테나 설치 위치, 높이, 이득(dBi) 및 지향각 제원을 조사하였는가?
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-30 | 9000-9-26, 9000-9-27 | 9000-9-32 | LTE-R 상호운용성 및 보안적합성 검증 | D+375 ~D+414 | 시공사 | 무선 장비의 보안성 및 타 기관 상호운용성 검증 | - 한국정보통신기술협회에 시험결과서 제출하여 검증 진행 (처리기간 1개월) | 상호운용성,보안적합성 시험 인증서 | 1) 국토교통부 지침 및 국가용 보안요구사항에 의거한 LTE-R 상호운용성/보안적합성 검증 2) 국가정보원/KISA 보안 적합성 검증 승인서 및 상호연동 시험 합격 표준 적용 |  | 1) 검증 시험 절차: 국토교통부 LTE-R 상호운용성 시험 및 국가용 보안요구사항 기반 네트워크 보안적합성 검증 2) 보안 승인 획득: KISA/국가정보원 보안 적합성 검증 수검 및 상호운용성 검증 합격 승인서 획득 |  | 1) 시방 대조[도면 및 여건] 관련법령: 국가철도공단 표준규격(KRSA) 수칙을 사전 대조 확인하였는가? 2) 업체 Pool[적격 업체] 철도/트램 시공 및 영업운행 실적이 입증된 적격 업체 Pool을 검토하였는가?
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-31 | 9000-9-27, 9000-9-28 | 9000-9-32 | 정보통신사용전검사 | D+415 ~D+499 | 시공사 | 시공 완료된 정보통신설비의 준공 전 사용 적합성 검증 | - 관할 시청/구청에 사용전검사 신청서와 준공설계도서 제출 (처리기간 14일) | 정보통신사용전검사 필증 | 1) 정보통신공사업법 제36조에 의거한 구내 통신 및 정보통신설비 사용전검사 신청 2) 관할 지자체 현장 검측 수검 및 정보통신 사용전검사 필증 획득 표준 적용 |  | 1) 사용전검사 신청: 정보통신공사업법 제36조에 따른 구내 통신 설비 사용전검측 신청서 작성 및 현장 준비 2) 필증 발급 획득: 관할 지자체 정보통신 검측 공무원 현장 실측 수검 및 정보통신 사용전검사 필증 획득 |  | 1) 구내 UTP 랜선 전수에 대해 케이블 테스터 계측 Pass 100%를 달성하였는가? 2) 정거장 승강장 및 관제동 배관 입상부 배관 씰링 및 네임택 표기 상태를 확인하였는가?
9000 | 9000-9 | 통신분야 | 9000-9-32 | 9000-9-28, 9000-9-29, 9000-9-30, 9000-9-31 | - | LTE-R 무선국 준공검사 | D+375 ~D+414 | 발주처 | 무선국 전파 특성 검증 및 준공 처리 | - 한국방송통신전파진흥원에 준공신고서, 안테나전력/주파수편차/불요발사강도 측정표, 안테나 Pattern 도표 제출 (처리기간 14일) | LTE-R 무선국 준공검사 확인서 | 1) 전파법 제24조에 의거한 KCA 무선국 준공검사 현장 실측 수검 실시 2) 무선 전계강도 및 준공 상태 검사 합격 후 무선국 준공검사 합격증명서 획득 표준 적용 |  | 1) KCA 준공검측 수검: 전파법 제24조에 따른 KCA 무선국 준공검사 현장 무선 전계강도 및 스펙트럼 실측 2) 합격 증명 획득: 준공 실측 합격 판정 수검 및 KCA 무선국 준공검사 합격증명서 최종 발급 획득 |  | 1) 전파법 시행령 제38조 서식에 맞춘 무선국 준공신고서를 KCA에 제출하였는가? 2) 개설허가서 사본, 기지국 시공 내역서 및 안테나 제원표 구비를 완료하였는가?

## 기계
L2 코드 | L3 코드 | L3 대공종명 | L4 코드 | 선행 | 후행 | 작업단위 (Level 4 Task/Activity) | 일정 (D-Day) | 주관 | 목적 | 방법 | 산출물(결과) | 표준서 (Standard) 요약 | 표준서 파일 (HTML) | 수행지침 (Guideline) 요약 | 수행지침 파일 (HTML) | 체크리스트 (Checklist) 요약 | 체크리스트 파일 (HTML) | 비고
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-1 | - | 9000-10-2, 9000-10-3 | 설계 적정성 검토 | D-117 | 기계/소방팀 | 기계·소방설비 설계도서(도면/시방/계산서)의 KDS 47 및 NFTC 기준 적합성과 시공성·경제성 사전 검증 | 1) STEP 1 (설계도서 삼각 대조): KDS 47/NFTC 기준에 따라 공조/환기 부하계산서, 설계도면, 수량산출서 1:1 정합성 검증 2) STEP 2 (주요 장비 용량 검토): 변전소 PAC(3대), 고내열 제연팬(250℃/1h), 인버터 펌프 정격 양정/유량 시방 일치성 확인 3) STEP 3 (인터페이스 및 개선안 도출): 건축 슬리브, 전기 NFR-8 내화배선, 신호 배수공동구 연계성 검토 및 설계변경안 감리 승인 | 설계 적정성 검토 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 설계 적정성 검토 (9000-8-1) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) KDS 47 철도설계기준 및 KCS 41 건축설계기준에 따른 기계·소방설비 설계도서 삼각 대조 및 부하계산서 정밀 검증을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 설계도서 및 계산서 총괄 수집: 기계/소방 설계도면, 특기시방서, 부하계산서, 장비일람표 수집 2) STEP 2: 삼각 교차 대조 및 물량 정합성 검증: 도면 ↔ 수량산출서 ↔ 내역서 불일치 전수 색출 |  | 1) 공조부하 계산 시방 및 정거장 및 변전소 냉난방 부하계산서 대조 기준을 100% 충족하였는가? 2) 소방설비 법적기준 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-2 | 9000-10-1 | 9000-10-4, 9000-10-5 | 발주전략 KOM | D-114 | 기계/소방팀 | 기계·소방 공종 3자(발주처-감리-시공) 킥오프를 통한 주요 자재 조달 라인 및 4대 공정 마일스톤 확정 | 1) STEP 1 (3자 협의체 구성): 발주처, 책임감리단, 기계/소방 협력사 간 공정·품질·안전 관리체계 및 업무 R&R 확정 2) STEP 2 (주요 자재 수급선 검토): STS 강관, 덕트, 펌프, 승강기 등 장납기 자재의 공장 승인 및 납품 스케줄 동기화 3) STEP 3 (핵심 마일스톤 수립): 3D BIM 간섭해소, FAT 공장검수, 수압시험, 소방 완공검사 등 공정 임계경로(CP) 관리 | 발주전략 KOM 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 발주전략 KOM (9000-8-2) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) 감리단-시공사-기계/소방 전문협력사 3자 착수회의(KOM) 및 공종별 핵심 마일스톤 확정을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: KOM 킥오프 회의 소집 및 R&R 확정: 착수 협의체 가동 및 공종별 책임 범위 규정 2) STEP 2: 주요 장비 제작 및 조달 계획 수립: 공조기, 소방펌프, 인승용/화물용 승강기 납기 확정 |  | 1) 협력체계 구축 시방 및 감리-시공-협력사 정기 협의체 구성 기준을 100% 충족하였는가? 2) 장비 발주계획 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-3 | 9000-10-1 | 9000-10-4, 9000-10-6 | 3D BIM 기계_소방 간섭 검토 | D-111 | 기계/소방팀 | LOD 350 기반 3D BIM을 활용하여 기계덕트·소화배관·전기트레이 간 Hard Clash 0건 달성 및 CSD 승인 | 1) STEP 1 (LOD 350 3D 모델링): 기계 공조덕트, 소화배관, 위생배관 및 전기 트레이의 3D 통합 모델 구축 2) STEP 2 (복합 간섭체크 실행): Navisworks 간섭 체크 엔진을 가동하여 배관 교차 및 건축 골조 간섭(Clash) 전수 색출 3) STEP 3 (시공상세도 CSD 확정): 정거장 유효 천장고(CH ≥ 2.7m) 확보를 위한 배관 입체 재배치 및 감리단 CSD 최종 승인 | 3D BIM 기계_소방 간섭 검토 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 3D BIM 기계_소방 간섭 검토 (9000-8-3) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) LOD 350 기반 기계덕트/배관↔전기트레이/건축골조/신호공동구 3D 공간 간섭 100% 제거을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 3D BIM 기계/소방 상세 모델링 (LOD 350): 배관 구배, 덕트 엘보, 장비 외형 정밀 모델링 2) STEP 2: 다공종 통합 모델 합성 및 간섭 체크: 건축/구조/전기/통신/신호 3D 모델 통합 검사 |  | 1) 간섭 클러스터 분석 시방 및 Autodesk Navisworks 기반 Clash Detection 기준을 100% 충족하였는가? 2) 천장 공간 배분 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-4 | 9000-10-2, 9000-10-3 | 9000-10-5, 9000-10-7 | 소방 및 환경 인허가 | D-108 | 기계/소방팀 | 소방시설공사업법 제13조에 따른 착공신고 및 위험물·오폐수 환경 인허가 적기 득 | 1) STEP 1 (소방 착공신고): 소방기술자/감리원 배치신고서 및 소방 설계도서를 관할 화성소방서에 제출하여 착공필증 수령 2) STEP 2 (위험물 저장 승인): 비상발전기 유류탱크(경유) 저장소 설치허가 및 방유제(용량 110%) 안전기준 검증 3) STEP 3 (환경 인허가 완료): 차량기지 오폐수배출시설 설치신고 및 수질 TMS 연동 계획 관할 지자체 승인 | 소방 및 환경 인허가 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 소방 및 환경 인허가 (9000-8-4) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) 관할 소방서 소방시설 착공신고/동의, 위험물 저장소 인허가 및 오수정화시설 신고을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 소방시설 착공신고서 작성 및 도서 구비: 설계도면, 소방시설 내역서, 시공사 면허 첨부 2) STEP 2: 소방시설 건축동의 및 기술 검토 보완: 소방서 보완 요구사항 신속 조치 및 승인 |  | 1) 소방시설 착공신고 시방 및 소방시설공사업법 제13조에 따른 착공계 제출 기준을 100% 충족하였는가? 2) 소방공사 감리원 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-5 | 9000-10-2, 9000-10-4 | 9000-10-8, 9000-10-9 | 장비 반입동선 및 야적장 계획 | D-105 | 기계/소방팀 | 지하 기계실 대형 장비(AHU, 펌프 등)의 DA 개구부 양중 및 안전 반입 동선 확보 | 1) STEP 1 (양중 크레인 계획): 50ton 하이드로 크레인 작업반경 설정, 복공판 하부 지지력(K30 ≥ 150) 및 아웃트리거 보강 2) STEP 2 (개구부 통과 검토): 장비 분할 치수와 DA 개구부(W2.5m x L4.0m) 유효 통과폭 대조 및 호이스트/체인블록 가설 3) STEP 3 (수평 인입 및 안착): 운반 롤러 및 레일 시스템을 이용하여 기계실 기초 패드 위로 유도 후 레벨링 및 앵커링 | 장비 반입동선 및 야적장 계획 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 장비 반입동선 및 야적장 계획 (9000-8-5) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) 대형 공조기(AHU), 냉동기, 소방펌프 반입구 크기 및 크레인 인양 작업반경 사전 검토을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 중량 장비 제원 및 반입 경로 실측: 장비 외형 치수, 중량, 반입구 크기 대조 2) STEP 2: 양중 크레인 작업 계획 및 안전성 검토: 크레인 전도 방지 및 슬래브 지지력 계산 |  | 1) 장비 반입구 시방 및 지하 기계실 장비 반입구(DA) 크기 및 해치 확인 기준을 100% 충족하였는가? 2) 양중 크레인 계획 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-6 | 9000-10-3 | 9000-10-7, 9000-10-10 | Big Room 인터페이스 회의 | D-102 | 기계/소방팀 | 건축, 전기, 통신, 신호, 궤도 등 타 공종과의 시공 간섭 배제 및 시공 우선순위 룰 확립 | 1) STEP 1 (Big Room 정례협의): 7대 공종 합동 주간 인터페이스 회의를 운영하여 주배관과 타 공종 지장물 간섭 해소 2) STEP 2 (시공 우선순위 확정): 슬리브 선매립(건축) ⟶ 대형 풍도/주배관(기계) ⟶ 케이블트레이(전기) 순차 시공 룰 적용 3) STEP 3 (인터페이스 체크시트 발행): 상호 인계인수 전 슬리브 위치, 방화구획, 배수구 트렌치 시공 상태 합동 서명 검측 | Big Room 인터페이스 회의 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) Big Room 인터페이스 회의 (9000-8-6) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) 토목·궤도·건축·전기·신호·통신·기계 7대 공종 합동 간섭 조정 및 시공 우선순위 확정을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: Big Room 합동 회의 안건 도출 및 3D 모델 준비: 공종간 충돌 부위 및 시공 간섭 이슈 리스트업 2) STEP 2: 7대 공종 합동 기술 조율 및 대안 확정: 현장 시공성 기반 최적 경로 협의 및 의사결정 |  | 1) 7대 공종 합동 검토 시방 및 기계/소방↔토목/궤도/건축/전기/신호/통신 연계 기준을 100% 충족하였는가? 2) 관통 슬리브 확정 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-7 | 9000-10-4, 9000-10-6 | 9000-10-8, 9000-10-11 | 지하매설 기계배관 협의 | D-99 | 기계/소방팀 | 트램 본선 도로 하부 지중매설 배관(상수도, 지열, 우오수)과 지하 지장물 간 안전 이격거리 확보 | 1) STEP 1 (3D 지하매설물 탐사): GPR 탐사 및 줄파기를 통해 기존 가스관, 한전관로, 통신관로 심도와 좌표 정밀 확인 2) STEP 2 (안전 이격거리 유지): 타 지장물과 최소 300mm 이상 이격 배치하고 고저차 간섭 시 강관 보호공(Casing) 적용 3) STEP 3 (모래부설 및 다짐): 배관 주위 양질의 모래(두께 100mm) 부설 후 되메우기 층별 다짐(다짐도 ≥ 95%) 및 경고테이프 매설 | 지하매설 기계배관 협의 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 지하매설 기계배관 협의 (9000-8-7) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) 도로 하부 상수도 인입관, 지열 PE배관, 오우수 관로 지장물 이설 및 도로점용 협의을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 지하 지장물 매설도 수집 및 3D GPR 탐사: 도로 하부 8대 지하매설물 도면 대조 2) STEP 2: 유관기관 협의 및 도로굴착점용 허가 획득: 지자체 및 관리기관 합동 현장 실사 |  | 1) 지하관로 탐사 시방 및 3D GPR 지하 레이더 탐사 및 인력 줄파기 기준을 100% 충족하였는가? 2) 상수도 인입 협의 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-8 | 9000-10-5, 9000-10-7 | 9000-10-9, 9000-10-12 | 기계설비 시공계획서 수립 | D-96 | 기계/소방팀 | KCS 41 시방 기준 준수, 유자격 용접사 WPS 승인 및 밀폐공간 안전보건 체계 확립 | 1) STEP 1 (공종별 절차서 수립): 배관, 덕트, 장비설치 등 세부 작업별 인원·장비·공정 계획 및 위험성평가서 작성 2) STEP 2 (WPS 용접절차 승인): 배관 재질별(STS, 탄소강) 용접절차시방서(WPS) 수립 및 유자격 용접사 시험편 PQR 검증 3) STEP 3 (밀폐공간 안전관리): 지하 집수조/탱크 작업 시 복합가스(산소, 황화수소) 측정, 송기마스크 착용 및 감시원 상주 | 기계설비 시공계획서 수립 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 기계설비 시공계획서 수립 (9000-8-8) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) KCS 41 건축기계시방 기준 장비투입, 용접/비파괴검사, 수압시험 및 안전관리 마스터 플랜을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 공종별 세부 시공 방법 및 절차서 작성: 공조, 배관, 덕트, 소방, 자동제어 작업 기준 2) STEP 2: 자재 시험 및 품질관리 계획서 수립: 수압시험, 기밀시험, 비파괴검사(NDT) 빈도 확정 |  | 1) 시공 방법 기술 시방 및 공조/위생/소방/오폐수/승강기 공종별 시공 절차 기준을 100% 충족하였는가? 2) 용접 절차서(WPS) 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-9 | 9000-10-5, 9000-10-8 | 9000-10-13, 9000-10-14 | 주요 기계_소방 기자재 검수 | D-93 | 기계/소방팀 | 배관, 밸브, 펌프 등 주요 기계·소방 기자재의 KS/KFI 규격 검증 및 공장 시험(FAT) 수행 | 1) STEP 1 (공장검수 FAT 실시): 인버터 부스터펌프, 공조기 공장을 방문하여 모터 효율, 정격 양정·유량, 소음·진동 시험 입회 2) STEP 2 (자재 현장 반입 검수): 밀시트(Mill Sheet), KS/KFI 인증서 확인 및 STS 강관 두께·진원도 마이크로미터 정밀 검측 3) STEP 3 (자재 보관 및 불합격 통제): 배관 단부 보호캡 체결, 옥내 전용 적치장 보관 및 불합격 자재 24시간 이내 반출 조치 | 주요 기계_소방 기자재 검수 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 주요 기계_소방 기자재 검수 (9000-8-9) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) STS 강관(KSD 3576/3595), 인버터 부스터펌프, 호스릴 소화전함 KS 규격 및 공장검수(FAT)을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 자재 공급원 승인 요청서(MAR) 접수 및 검토: 제조사 공장등록증, KS인증서, 시험성적서 2) STEP 2: 주요 대형 장비 공장검수(FAT) 수행: 공조기, 부스터펌프 제작 공장 방문 입회 시험 |  | 1) STS 강관 검수 시방 및 KSD 3576(배관용), KSD 3595(일반배관용) 두께/외경 기준을 100% 충족하였는가? 2) 부스터펌프 검수 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-10 | 9000-10-6 | 9000-10-15, 9000-10-16 | 방화구획 내화채움구조 시공 | D-90 | 기계/소방팀 | 콘크리트 골조 타설 전 관통 슬리브 선매립 및 2시간 차열·차염 내화채움구조 시공 | 1) STEP 1 (골조 슬리브 선매립): 구조체 철근 배근 시 배관경 대비 1~2규격 큰 강관/PVC 슬리브 설치 및 단단히 고정 2) STEP 2 (관통 틈새 내화충진): 배관 설치 후 슬리브 틈새에 고밀도 미네랄울(밀도 ≥ 100kg/㎥) 충진 및 방화실란트 15mm 도포 3) STEP 3 (내화성능 확인): 공인기관 2시간 차열·차염 성적서 확인 및 우레탄폼 등 가연성 자재 사용 전면 금지 검측 | 방화구획 내화채움구조 시공 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 방화구획 내화채움구조 시공 (9000-8-10) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) 슬래브 및 방화벽체 관통 덕트·배관 틈새 법정 공인 내화충진재 100% 밀폐 시공을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 관통부 틈새 청소 및 공인 내화구조 매핑: 슬리브 내부 이물질, 분진 제거 및 성적서 대조 2) STEP 2: 내부 불연재(미네랄울) 고밀도 충진: 규정 밀도(100kg/㎥ 이상) 준수 다짐 충진 |  | 1) 공인 성적서 확인 시방 및 한국건설기술연구원 인정 내화채움구조 성적서 기준을 100% 충족하였는가? 2) 암면/미네랄울 충진 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-11 | 9000-10-7 | 9000-10-15, 9000-10-17 | 선로전환기 배수공동구 연계 | D-87 | 기계/소방팀 | 본선 및 차량기지 143개소 선로전환기 하부 배수관로 선시공으로 동절기 결빙 및 침수 방지 | 1) STEP 1 (드레인 피트 가설): 선로전환기 구동부 하부에 침전 드레인 피트 및 STS 타공 스트레이너 설치 2) STEP 2 (횡단 배수관로 연결): 도상 횡단 배수관(D100/150)을 자연유하 구배(i ≥ 1.0%)로 선로변 주 집수정까지 직결 3) STEP 3 (궤도 타설 전 통수시험): 궤도 콘크리트 타설 전 통수 및 수압시험을 실시하여 관로 막힘 및 누수 0건 최종 확인 | 선로전환기 배수공동구 연계 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 선로전환기 배수공동구 연계 (9000-8-11) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) 본선 및 차량기지 143개소 선로전환기 및 Axle Counter 하부 배수관로 공동구 선시공을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 신호·궤도팀 합동 분기기 143개소 좌표 실측: 선로전환기 하부 배수구 위치 3D 확정 2) STEP 2: 횡단 배수관로 매설 및 지지틀 고정: D100/150 고강도 배수관 가설 및 앵커링 |  | 1) 배수관 위치 정합 시방 및 신호 선로전환기 143개소 설치 좌표와 1:1 대조 기준을 100% 충족하였는가? 2) 배수관경 및 재질 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-12 | 9000-10-8 | 9000-10-16, 9000-10-18 | 소방 기계 전원 간선 연계 | D-84 | 기계/소방팀 | 소방펌프, 제연팬 등 소방설비의 10초 이내 비상전원 절환 및 NFR-8 내화배선 무중단 공급 | 1) STEP 1 (비상전원 ATS 연계): 상용전원 정전 시 10초 이내 비상발전기 전원으로 자동 절환되는 ATS 인터록 구축 2) STEP 2 (NFR-8 내화케이블 포설): 소방용 동력 간선에 고내열 NFR-8 케이블을 전용 금속관에 단독 배선하여 850℃ 내열 확보 3) STEP 3 (MCC 제어반 세팅): 소방펌프 전용 MCC 제어반의 과부하 트립 기능을 배제(경보만 발생)하여 화재 시 연속 가동 보장 | 소방 기계 전원 간선 연계 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 소방 기계 전원 간선 연계 (9000-8-12) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) 소방펌프, 제연팬용 전원선로 NFR-8/F-FR-8 내화케이블 적용 및 전기팀 인터페이스을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 소방 기계 부하 용량(kW) 산정 및 전기팀 통보: 소방펌프, 충압펌프, 제연팬 기동 전류 대조 2) STEP 2: NFR-8 고내열 내화케이블 전용 관로 시공: 일반 전선과 분리된 내화 배관 가설 |  | 1) 내화케이블 규격 시방 및 KS C IEC 60331 내화성능 공인 인증(NFR-8/F-FR-8) 기준을 100% 충족하였는가? 2) 소방 간선 전용화 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-13 | 9000-10-9 | 9000-10-18, 9000-10-19 | 저수조 사수방지 흡입배관 | D-81 | 기계/소방팀 | 위생적인 STS304 패널형 저수조 설치, 생활용수 사수 방지 배관 및 소화수 유효용량 상시 확보 | 1) STEP 1 (STS 패널 조립 용접): STS304 패널 아르곤(TIG) 용접 조립 후 액체침투탐상(PT)으로 용접부 결함 100% 색출 2) STEP 2 (사수방지 흡입배관 분리): 급수펌프 흡입관은 소화수위 상단에, 소방펌프 흡입관은 바닥 최하단에 분리 배치 3) STEP 3 (만수 수밀시험): 저수조 만수 후 24시간 동안 수위 강하 및 외부 누수 유무를 정밀 측정하여 감리단 합격 승인 | 저수조 사수방지 흡입배관 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 저수조 사수방지 흡입배관 (9000-8-13) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) 소화용수 유효수위 상향 흡입배관 및 중앙 1개소 칸막이 적용 위생수질 오염 원천 방지을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 저수조 용량 및 소화수 유효수위 계산: 위생수량과 법정 소화수량(옥내소화전/스프링클러) 분리 2) STEP 2: STS 패널형 저수조 조립 및 칸막이 가설: 용접부 비파괴검사 및 내식 보강 |  | 1) 흡입배관 레벨 시방 및 급수펌프 흡입관 최저점을 소화수 유효높이 상단에 배치 기준을 100% 충족하였는가? 2) 사수방지 칸막이 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-14 | 9000-10-9 | 9000-10-19, 9000-10-20 | 지열 신재생에너지 배관 매설 | D-78 | 기계/소방팀 | 수직 밀폐형 지열 U-Tube(심도 150m) 시공 및 친환경 지열 히트펌프 연계 열교환 극대화 | 1) STEP 1 (천공 및 U-Tube 삽입): 직경 150mm x 심도 150m 천공 후 고밀도 PE 파이프(KSM 3408, SDR11) U-Tube 삽입 2) STEP 2 (열전도 그라우팅): 천공 하부부터 지표면까지 벤토나이트 혼합 그라우트재(열전도도 ≥ 1.8 W/m·K)를 가압 연속 주입 3) STEP 3 (수압시험 및 헤더 연결): 1.0 MPa 수압으로 2시간 동안 압력 유지 확인 후 기계실 지열 헤더 매니폴드 연결 | 지열 신재생에너지 배관 매설 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 지열 신재생에너지 배관 매설 (9000-8-14) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) 옥외 지열 천공(150~200m), 고밀도 PE관(KSM 3408) 열교환기 융착 및 1.0MPa 수압시험을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 지열 천공 지점 측량 및 천공기 가설: 지하 지장물 이격거리 확보 및 지중 천공 2) STEP 2: U-Tube PE 열교환관 조립 및 1차 수압시험: U-Bend 헤드 융착 및 지상 수압 검측 |  | 1) 지열 천공 심도 시방 및 지중 150~200m 수직 천공 및 공벽 붕괴 방지 기준을 100% 충족하였는가? 2) PE관 재질 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-15 | 9000-10-10, 9000-10-11 | 9000-10-20, 9000-10-21 | 정거장_변전소 환기덕트 시공 | D-75 | 기계/소방팀 | 변전실 1종 급기가압(10회/h, 실온 ≤40℃) 및 화장실 3종 음압 환기, 역류방지(B.D.D) 구축 | 1) STEP 1 (아연도강판 덕트 제작): KCS 41 시방 기준에 따라 아연도강판(GI) 피츠버그 록 성형 및 기밀 실링 시공 2) STEP 2 (방진행거 및 댐퍼 취부): 덕트 하중 지지를 위한 방진스프링 행거(간격 ≤ 2.0m) 및 역류방지 댐퍼(B.D.D) 체결 3) STEP 3 (덕트 누기시험): 연기발생기 및 차압계를 이용하여 허용 누기량(클래스 3 이하) 만족 여부 정밀 측정 | 정거장_변전소 환기덕트 시공 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 정거장_변전소 환기덕트 시공 (9000-8-15) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) 전기실 1종 정압(10회/h, 실온≤40℃), 화장실 3종 음압(15~20회/h) 및 B.D.D 기류역류방지댐퍼을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 덕트 제작 치수 검수 및 아연도금강판 가공: 자동 절단/절곡기를 통한 각형 덕트 정밀 제작 2) STEP 2: 풍도 댐퍼 및 B.D.D 기류역류방지댐퍼 조립: 외기 침입 차단 및 풍량 조절 장치 가설 |  | 1) 덕트 판두께 시방 및 아연도금강판(KSD 3506) 장변 크기별 규격 두께 준수 기준을 100% 충족하였는가? 2) 기류역류방지댐퍼 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-16 | 9000-10-10, 9000-10-12 | 9000-10-21, 9000-10-22 | 고내열(250℃) 제연팬_풍도 | D-72 | 기계/소방팀 | KFI 공인 250℃ 1시간 연속운전 고내열 제연팬 및 1.5mm 내화풍도 시공으로 화재 유독가스 배출 | 1) STEP 1 (고내열 제연팬 거치): KFI 250℃/1h 내열인증 H종 절연 제연팬을 방진 스프링 베이스 위에 수평 거치 2) STEP 2 (내화 제연덕트 체결): 1.5mm 이상 두꺼운 강판 덕트에 1,000℃ 세라믹 불연 가스켓을 삽입하여 고장력 볼트 체결 3) STEP 3 (내진 브레이싱 및 기동 시험): 종·횡방향 내진 버팀대(간격 9m/4.5m) 시공 후 화재 신호 수신 시 30초 내 기동 검증 | 고내열(250℃) 제연팬_풍도 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 고내열(250℃) 제연팬_풍도 (9000-8-16) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) 최고 250℃에서 1시간 이상 연속운전 공인 내열 제연팬, 풍도 댐퍼 및 고내열 캔버스 가설을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 250℃ 고내열 제연팬 사양 검토 및 반입 검수: 내열 모터, KFI 내열 인증서, 블레이드 점검 2) STEP 2: 1.5mm 이상 고강도 제연 풍도 및 내진 지지대 시공: 두꺼운 강판 용접 및 불연 가스켓 체결 |  | 1) 제연팬 공인인증 시방 및 한국소방산업기술원(KFI) 250℃/1h 내열 성적서 기준을 100% 충족하였는가? 2) 풍도 강판 두께 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-17 | 9000-10-11 | 9000-10-22, 9000-10-23 | 검수고 국부 냉난방 가설 | D-69 | 기계/소방팀 | 대공간 검수고 작업자 중심 국부 냉난방(이동식 에어컨/원적외선) 및 변전소 전용 PAC 3대 배치 | 1) STEP 1 (변전소 PAC 3대 설치): 변전소별 패키지 에어컨(PAC) 3대를 등간격 배치하고 R-410A 냉매배관 기밀시험(3.8MPa) 2) STEP 2 (검수고 국부 냉난방 가설): 정비 피트 및 작업대 위치에 이동식 플렉시블 토출 에어컨과 고효율 원적외선 난방기 설치 3) STEP 3 (시운전 및 온습도 측정): 실별 자동온도조절기(TC) 세팅 및 24시간 연속 운전을 통해 실온 ≤ 28℃ 유지 성능 검증 | 검수고 국부 냉난방 가설 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 검수고 국부 냉난방 가설 (9000-8-17) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) 차량기지 종합검수고 대공간 에너지 절감 이동식 에어컨/히터 및 변전실 PAC 가설을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 대공간 국부 작업 구역 부하 분석 및 장비 선정: 정비원 상주 위치 및 작업 패턴 맞춤 설계 2) STEP 2: 변전실 패키지 에어컨(PAC) 3대 정합성 가설: 내역서/도면 수량 일치 및 실내외기 배관 |  | 1) 국부 장비 배치 시방 및 종합검수고 하부 피트 및 측면 작업대 전용 배치 기준을 100% 충족하였는가? 2) 이동식 에어컨 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-18 | 9000-10-12, 9000-10-13 | 9000-10-23, 9000-10-24 | 냉온수_냉각수 배관 용접 | D-66 | 기계/소방팀 | KSD 3562 탄소강관 맞대기 용접, 비파괴검사(RT ≥ 10%) 및 1.5MPa 수압시험을 통한 누수 Zero | 1) STEP 1 (그루브 가공 및 맞대기 용접): 배관 단부 30~35° 베벨 가공 후 TIG 루트패스 및 아크 다층 맞대기 용접 2) STEP 2 (방사선 비파괴검사 RT): 용접부의 10% 이상을 무작위 추출하여 방사선 투과 촬영(RT) 및 결함(기공, 슬래그) 100% 판독 3) STEP 3 (1.5배 수압시험 및 보온): 설계압력 1.5배(1.5MPa) 60분 무누수 확인 후 난연 고무발포 단열재(40mm) 밀착 시공 | 냉온수_냉각수 배관 용접 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 냉온수_냉각수 배관 용접 (9000-8-18) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) 배관용 탄소강관(KSD 3507/3562) 아크용접, 비파괴검사(RT/UT) 및 1.5배 수압시험을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 배관 절단 및 개선(Beveling) 가공: 자동 파이프 절단기 및 그라인더 개선각(30~35°) 가공 2) STEP 2: 가접 및 다층 맞대기 용접(WPS 준수): 루트 패스 TIG 용접 + 캡 패스 아크용접 |  | 1) 용접사 자격 검증 시방 및 국가기술자격(용접기능사 이상) 및 기량 시험 합격 기준을 100% 충족하였는가? 2) 용접부 비파괴(NDT) 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-19 | 9000-10-13, 9000-10-14 | 9000-10-24, 9000-10-25 | 능동지하차도 전용터널 제연 | D-63 | 기계/소방팀 | 지하차도 트램 전용터널 제연(Jet Fan 임계풍속 ≥ 2.5m/s) 및 50m 간격 건식 연결송수관 구축 | 1) STEP 1 (Jet Fan 천장 앵커링): 터널 천장부에 진동 감쇠 방진행거 및 고장력 케미컬 앵커로 Jet Fan 안전 체결 2) STEP 2 (3D CFD 풍속 검증): 터널 화재 시뮬레이션 기반 임계풍속(2.5m/s) 도출 및 연기 역류(Backlayering) 차단 검증 3) STEP 3 (건식 연결송수관 시공): 50m 간격 방수구함(D100 Sch40) 설치 및 2.0MPa 고압 수압시험을 통한 배관 내력 확인 | 능동지하차도 전용터널 제연 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 능동지하차도 전용터널 제연 (9000-8-19) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) 트램 전용터널 제연팬, 건식 연결송수관 및 CFD 수치해석 시뮬레이션 기반 피난기류 검증을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 3D CFD 화재 및 피난 시뮬레이션 모델링: 화재 열방출률(HRR), 연기 확산 및 가시거리 해석 2) STEP 2: 터널 천장 제연팬(Jet Fan) 앵커링 및 내진 시공: 콘크리트 케미컬 앵커 및 방진 스프링 |  | 1) CFD 화재 시뮬레이션 시방 및 화재 강도(5~10MW) 및 승객 피난 시뮬레이션 기준을 100% 충족하였는가? 2) 터널 제연팬(Jet Fan) 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-20 | 9000-10-14, 9000-10-15 | 9000-10-25, 9000-10-26 | 공기조화기(AHU_PAC) 거치 | D-60 | 기계/소방팀 | 공조기 케이싱 수평 거치, 방진마운트(정적변위 ≥ 25mm) 진동 차단 및 딥 U-Trap 배수 | 1) STEP 1 (기초 패드 및 방진마운트): 콘크리트 패드 위에 정적 변위 25mm 밀폐형 스프링 방진기 설치 및 수평 레벨링 2) STEP 2 (불연 캔버스 연결): 송풍기 토출구와 덕트 사이에 실리콘 코팅 불연 캔버스를 주름 없이 견고히 체결 3) STEP 3 (딥 U-Trap 드레인 시공): 흡입 부압에 견디도록 유효 봉수 100mm 이상의 드레인 트랩 시공 후 배수 통수시험 | 공기조화기(AHU_PAC) 거치 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 공기조화기(AHU_PAC) 거치 (9000-8-20) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) 공조기계실 AHU, 전기실 항온항습기(PAC) 방진스프링 방진가대 가설 및 수평도 검측을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 기초 콘크리트 패드 검측 및 기준선 마킹: 기계실 바닥 패드 높이, 수평도, 앵커 위치 실측 2) STEP 2: AHU 분할 반입 및 블록 조립 결속: 송풍기부, 코일부, 필터부 정밀 밀착 체결 |  | 1) 기초 패드 검측 시방 및 콘크리트 패드 강도(≥24MPa), 수평도 및 배근 기준을 100% 충족하였는가? 2) 방진 마운트 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-21 | 9000-10-15, 9000-10-16 | 9000-10-26, 9000-10-27 | 급수_급탕 STS 배관 시공 | D+5 | 기계/소방팀 | STS304 강관 무용접 프레스 피팅 전동 압착, 1.0MPa 수압시험 및 위생 염소소독 완료 | 1) STEP 1 (관 절단 및 프레스 압착): 롤러 커터로 관 직각 절단, 리머 버 제거, EPDM 오링 삽입 후 전동 압착공구 체결 2) STEP 2 (육각 게이지 전수 검측): 전용 판정 게이지(Go/No-Go)를 결합부에 밀착하여 압착 치수 정밀도 100% 전수 검사 3) STEP 3 (수압시험 및 차아염소산 소독): 1.0MPa 60분 수압 무누수 확인 후 50ppm 염소수로 24시간 통수 살균 및 수질검사 | 급수_급탕 STS 배관 시공 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 급수_급탕 STS 배관 시공 (9000-8-21) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) KSD 3595 무용접 프레스 압착이음/용접이음, 배관 세척 소독 및 1.0MPa 수압시험을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: STS 파이프 정밀 절단 및 단부 버(Burr) 제거: 전용 롤러 커터 절단 및 리머 내·외부 모따기 2) STEP 2: 피팅 삽입 깊이 마킹 및 전동 압착 체결: 삽입선 마킹 확인 및 전용 조(Jaw) 압착 |  | 1) STS 파이프 규격 시방 및 KSD 3595 SU 파이프 및 KSD 3576 Sch 10S/20S 기준을 100% 충족하였는가? 2) 무용접 프레스 압착 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-22 | 9000-10-16, 9000-10-17 | 9000-10-27, 9000-10-28 | 오배수관 및 집수조 배수펌프 | D+10 | 기계/소방팀 | 오배수관 자연유하 구배(i ≥ 1/100) 유지 및 집수조 수중배수펌프 자동교번 4단 수위제어 | 1) STEP 1 (자연유하 구배 시공): 레이저 레벨기를 이용하여 오수관 1/100, 배수관 1/50 구배를 철저히 유지하며 배관 포설 2) STEP 2 (수중펌프 자동교번 안착): 집수조 바닥에 상용 및 예비 수중펌프 2대를 자동탈착 가이드레일 방식으로 거치 3) STEP 3 (4단 전극봉 수위 인터록): 정지(LWL), 교번기동(HWL), 동시기동(E-HWL), 고수위경보(Alarm) 4단 센서 작동 검증 | 오배수관 및 집수조 배수펌프 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 오배수관 및 집수조 배수펌프 (9000-8-22) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) 오배수 주철관/PVC관 구배(1/100) 시공, 집수조 수위센서 연동 자동교번 배수펌프 가설을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 오배수 배관 라인 먹매김 및 구배 계획: 자연유하 구배(1/100) 및 슬리브 높이 대조 2) STEP 2: 주철관/PVC관 포설 및 배관 행거 고정: 무소음 내화 PVC관 및 원터치 클램프 체결 |  | 1) 오배수관 구배 시방 및 관경 D75 이하 1/50, D100 이상 1/100 자연유하 기준을 100% 충족하였는가? 2) 통기관(Vent) 시공 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-23 | 9000-10-17, 9000-10-18 | 9000-10-28, 9000-10-29 | 차량기지 오폐수처리장(90㎡) | D+15 | 기계/소방팀 | 중정비·경정비 발생 오폐수(35㎥/일)의 유수분리, 화학응집, 활성탄 흡착 및 수질 TMS 원격 방류 | 1) STEP 1 (유수분리기 설치): 차량 정비 폐수의 비중차 유분 분리조 및 오일 스키머 설치로 유분 농도 90% 이상 제거 2) STEP 2 (응집 침전 및 가압부상): PAC 응집제 및 폴리머 자동 주입기를 통해 플록(Floc) 침전 및 슬러지 탈수기 케이크 처리 3) STEP 3 (활성탄 흡착 및 TMS 연동): 2단 활성탄 흡착탑 정화 후 BOD/COD ≤ 20mg/L 수질 TMS 데이터 환경청 자동 전송 | 차량기지 오폐수처리장(90㎡) 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 차량기지 오폐수처리장(90㎡) (9000-8-23) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) 중정비(23.3㎥/일) 및 경정비 폐수 수집조, 화학 침전, 유수분리기 및 악취방지 덮개을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 폐수처리장(90㎡) 토목 구조물 및 방수 검측: 내화학 콘크리트 및 에폭시 3회 라이닝 2) STEP 2: 유수분리기 및 원수 수집조 설비 설치: 비중차 유수분리 스크린 및 오일 스키머 |  | 1) 폐수 수집 관로 시방 및 내약품성 고밀도 PE관 및 내식성 이중배관 기준을 100% 충족하였는가? 2) 유수분리기(API/CPI) 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-24 | 9000-10-18, 9000-10-19 | 9000-10-29, 9000-10-30 | 차체 자동세척설비(세차기) | D+20 | 기계/소방팀 | 트램 전동차 청소선 세차 갠트리, EVA 무스크래치 브러시 및 세척수 85% 회수 재활용 | 1) STEP 1 (세차 갠트리 프레임 가설): 청소선 궤도 상부에 고압 노즐 파이프 및 갠트리 구조물 용접 앵커링 2) STEP 2 (EVA 브러시 및 약품 분사): 전동차 차체 도장 손상을 방지하는 초미세 발포 EVA 브러시 및 중성 세제 분사 노즐 세팅 3) STEP 3 (세척수 회수 트렌치 통수): 하부 STS 그레이팅 트렌치를 통해 세척수 85% 이상 회수 및 순환 정화조 인입 검측 | 차체 자동세척설비(세차기) 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 차체 자동세척설비(세차기) (9000-8-24) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) 청소선 대형 갠트리 세차기, 세제/린스 분사 노즐, 회전 브러시 및 폐수 회수 드레인을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 청소선 궤도 건축한계 대조 및 기초 앵커 시공: 열차 통과 한계선 및 세차기 중심선 측량 2) STEP 2: 세차기 메인 갠트리 프레임 및 브러시 조립: EVA 무스크래치 브러시 및 실린더 가설 |  | 1) 세차기 프레임 시방 및 용융아연도금 및 STS304 내식성 갠트리 구조물 기준을 100% 충족하였는가? 2) 회전 브러시 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-25 | 9000-10-19, 9000-10-20 | 9000-10-30, 9000-10-31 | 정화조 음압 탈취설비 시공 | D+25 | 기계/소방팀 | 정화조실 3종 음압(-20Pa) 유지 및 2단 약액세정탑(산/알칼리)+첨착활성탄 복합 탈취 | 1) STEP 1 (음압 덕트 및 후드 설치): 정화조 발생원 상부에 내식성 FRP 배기 후드 및 전용 음압 배기팬(15~20회/h) 가설 2) STEP 2 (2단 스크러버 약액 세정): 산(H2SO4) 및 알칼리(NaOH) 세정탑 순환 펌프와 노즐을 통해 황화수소(H2S) 99% 중화 3) STEP 3 (첨착 활성탄 흡착 배출): 최종 첨착 활성탄 흡착탑을 거쳐 복합악취 희석배수 ≤ 500 이하 기준 충족 확인 | 정화조 음압 탈취설비 시공 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 정화조 음압 탈취설비 시공 (9000-8-25) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) 정화조 관리층 유해/가연성 가스 배출용 약액세정식 탈취장치, 덕트 부압 및 가스센서을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 정화조실 음압 환기량 및 유해가스 농도 계산: 시간당 20회 배기량 및 수조 포집 후드 설계 2) STEP 2: 내식성 FRP 탈취 덕트 및 배기팬 가설: FRP 플랜지 체결 및 내화학 내식 송풍기 |  | 1) 탈취탑 방식 시방 및 약액세정식(산/알칼리 세정) + 활성탄 2단 흡착 기준을 100% 충족하였는가? 2) 탈취 배기덕트 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-26 | 9000-10-20, 9000-10-21 | 9000-10-31, 9000-10-32 | 호스릴 옥내소화전설비 시공 | D+30 | 기계/소방팀 | STS304 호스릴 옥내소화전(보행거리 25m 이내, 방수압 0.17~0.7MPa) 1인 조작 화재 진압 | 1) STEP 1 (STS304 소화전함 매립): 정거장 및 역사 벽체에 STS304 방청 소화전함을 수직·수평 정밀 매립 2) STEP 2 (25m 호스릴 및 밸브 체결): 1인 전개 인장력 5kgf 이하의 원형 회전 드럼식 25m 경량 호스릴 및 감압 앵글밸브 설치 3) STEP 3 (방수압력 및 방수량 실측): 피토게이지를 이용하여 노즐 방수압 0.17~0.7MPa 및 방수량 ≥ 130L/min 20분간 방수 실측 | 호스릴 옥내소화전설비 시공 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 호스릴 옥내소화전설비 시공 (9000-8-26) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) STS 호스릴 소화전(분말소화기 내장), 방수압(≥0.17MPa), 노출/매립 STS 외함 완벽 시공을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 소화전함 설치 위치 먹매김 및 배관 인입선 실측: 보행거리 25m 이내 및 바닥고 1.5m 준수 2) STEP 2: 배관 가설 및 그루브 조인트(Grooved Joint) 체결: 용접 없는 기계적 이음 및 지진방지 버팀대 |  | 1) 소화전함 규격 시방 및 STS304 두께 1.5mm, 분말소화기 일체형 외함 기준을 100% 충족하였는가? 2) 호스릴 릴 뭉치 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-27 | 9000-10-21, 9000-10-22 | 9000-10-32, 9000-10-33 | 연결송수관-스프링클러 주배관 분리 | D+35 | 기계/소방팀 | 개정 화재안전기준에 따른 연결송수관과 스프링클러설비의 주배관 및 옥외 송수구 완전 물리적 분리 | 1) STEP 1 (독립 배관 라인 포설): 연결송수관(고압 Sch40)과 스프링클러 알람밸브 2차측 배관을 완전 독립 경로로 가설 2) STEP 2 (쌍구형 송수구 분리 설치): 옥외 소방차 진입로에 연결송수관용 및 스프링클러용 쌍구형 송수구를 명판과 함께 분리 취부 3) STEP 3 (2.0MPa 고압 내압시험): 소방차 직결 가압을 상정하여 2.0MPa 압력으로 30분간 내압시험을 실시해 관로 안전성 입증 | 연결송수관-스프링클러 주배관 분리 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 연결송수관-스프링클러 주배관 분리 (9000-8-27) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) 소방법 개정 기준 반영, 연결송수관설비와 스프링클러설비의 주배관 및 송수구 물리적 완전 분리을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 개정 화재안전기술기준 설계도서 대조 및 입상 경로 분리: 겸용 배관 여부 색출 및 독립 2열 배관 설계 2) STEP 2: 연결송수관 전용 고압 배관 시공: 압력배관용 탄소강관(KSD 3562, Sch 40) 용접/그루브 |  | 1) 주배관 독립 관로 시방 및 연결송수관 전용 Sch40 배관 & 스프링클러 전용 배관 기준을 100% 충족하였는가? 2) 옥외 송수구 분리 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-28 | 9000-10-22, 9000-10-23 | 9000-10-33, 9000-10-34 | 큐비클 가스계_에어로졸 소화 | D+40 | 기계/소방팀 | 특고압/저압 수배전반 판넬 내부 KFI 인증 소공간 고체에어로졸 설치 및 3초 내 초기 진압 | 1) STEP 1 (큐비클 내부 브래킷 고정): 수배전반 상단 발화 예상 지점에 내진 브래킷을 이용하여 에어로졸 소화장치 취부 2) STEP 2 (열감지선 및 기폭선 결선): 105℃ 정온식 열감지선을 판넬 내부 주요 부스바 주변에 포설하고 제어부 결선 3) STEP 3 (ACB 차단기 인터록 연동): 화재 감지 및 소화기 기폭 신호 출력 즉시 주차단기(ACB)가 자동 트립되는 인터록 검증 | 큐비클 가스계_에어로졸 소화 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 큐비클 가스계_에어로졸 소화 (9000-8-28) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) 변전소, 충전 전기실, 정거장 31개소 특고압/저압 배전반 내부 고체에어로졸 자동소화장치을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 수배전반 큐비클 체적(㎥) 및 소화약제량 산정: 판넬 내부 공간 체적 및 발열 부품 조사 2) STEP 2: 고체에어로졸 소화장치 브라켓 고정: 판넬 천장부 내열 브라켓 볼트 체결 |  | 1) 에어로졸 소화기 시방 및 KFI 인증 소공간용 고체에어로졸 자동소화장치 기준을 100% 충족하였는가? 2) 화재 감지 와이어 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-29 | 9000-10-23, 9000-10-24 | 9000-10-34, 9000-10-35 | 가스소화구역 과압배출구(P.R.D) | D+45 | 기계/소방팀 | 가스소화약제 방출 시 실내 과압(200Pa) 자동 해소 및 자중 폐쇄를 통한 10분 설계농도 유지 | 1) STEP 1 (방화벽체 개구부 프레임 취부): 변전실 외벽 또는 복도측 방화벽체에 P.R.D 댐퍼 프레임 수평 매립 고정 2) STEP 2 (카운터웨이트 개방압 세팅): 실내 압력이 200Pa에 도달할 때 블레이드가 정확히 열리도록 카운터웨이트 추 정밀 교정 3) STEP 3 (자중 폐쇄 및 기밀도 검측): 압력 해소 후 중력으로 완벽히 닫혀 소화가스 누출(약제 설계농도 10분 유지) 방지 검증 | 가스소화구역 과압배출구(P.R.D) 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 가스소화구역 과압배출구(P.R.D) (9000-8-29) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) 변전소 가스소화약제 방출 시 방화벽체 풍압 파손 방지용 P.R.D(과압배출) 댐퍼 규격 시공을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 가스 방출 압력 상승치 및 P.R.D 배출 면적 계산: NFPA 2001 및 소방 시방 계산 공식 검토 2) STEP 2: 방화벽체 개구부 타공 및 STS 프레임 가설: 건축 개구부 치수 대조 및 방화 슬리브 시공 |  | 1) P.R.D 댐퍼 면적 시방 및 소화약제 방출량 대비 과압배출 면적(㎡) 계산서 기준을 100% 충족하였는가? 2) 블레이드 밸런싱 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-30 | 9000-10-24, 9000-10-25 | 9000-10-35 | 소방펌프실 가설 및 성능시험 | D+50 | 기계/소방팀 | 소방펌프실 주/충압펌프 거치 및 체절압력(≤140%), 정격(100%), 150% 부하(≥65%) 법정 성능시험 | 1) STEP 1 (펌프 기초 및 방진가설): 콘크리트 패드 위에 다단원심 소방 주펌프 및 충압펌프 방진마운트 거치 및 축정렬 2) STEP 2 (성능시험 배관 및 유량계): 주배관에서 분기된 오리피스 차압식 유량계 배관 및 순환배관 릴리프밸브 설치 3) STEP 3 (3대 법정 성능시험 입회): 감리원 입회 하에 체절운전(정격 140% 이하), 100% 정격부하, 150% 피크부하 곡선 검증 | 소방펌프실 가설 및 성능시험 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 소방펌프실 가설 및 성능시험 (9000-8-30) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) 소방 주펌프(100%), 충압펌프, 체절압력(≤140%), 150% 유량 성능시험배관 및 릴리프밸브을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 소방펌프 콘크리트 기초 패드 및 방진가대 시공: 방진스프링 마운트 거치 및 축정렬(Alignment) 2) STEP 2: 흡입·토출 배관, 플렉시블 조인트 및 밸브류 체결: 편심 레듀샤, 버터플라이 밸브(OS&Y), 스트레이너 |  | 1) 소방 주펌프 시방 및 다단 원심펌프(정격유량/양정 시방 부합, IE3 모터) 기준을 100% 충족하였는가? 2) 성능시험배관 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-31 | 9000-10-25, 9000-10-26 | 9000-10-35, 9000-10-36 | 정거장 인승용 승강기(17_24인승) | D+55 | 기계/소방팀 | 정거장 MRL(기계실 없는) 인승용 승강기 설치 및 KoELSA 완성검사 필증 획득 | 1) STEP 1 (승강로 수직도 및 레일 조립): 승강로 수직도(오차 ≤ ±5mm) 실측 후 13K 가이드레일 브래킷 앵커링 및 조립 2) STEP 2 (PMSM 권상기 및 카 조립): PMSM 영구자석 기어리스 권상기 안착, 메인로프(안전율 ≥ 12) 텐션 조정 및 카 조립 3) STEP 3 (KoELSA 법정 완성검사): 128채널 3D 도어센서, 정전 시 ARD 구출장치, 조속기 비상정지장치 실부하 시험 100% 합격 | 정거장 인승용 승강기(17_24인승) 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 정거장 인승용 승강기(17_24인승) (9000-8-31) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) 승강로 수직도(±5mm), 도어 다점 안전센서, 비상통화장치 및 한국승강기안전공단(KoELSA) 검사을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 승강로 골조 치수, 피트 깊이 및 수직도 실측: 레이저 수직 측정기를 이용한 오차 검측 2) STEP 2: 가이드레일 브라켓 및 T형 레일 조립: 레일 브라켓 앵커링 및 조인트 플레이트 체결 |  | 1) MRL 권상기 시방 및 영구자석 동기전동기(PMSM) 기어리스 권상기 기준을 100% 충족하였는가? 2) 가이드 레일 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-32 | 9000-10-26, 9000-10-27 | 9000-10-36 | 검수고 관통형 화물용 EV | D+60 | 기계/소방팀 | 차량기지 종합검수고 관통형(양방향 도어) 3~5ton 화물용 승강기 가설 및 지게차 진입 바닥 보강 | 1) STEP 1 (중하중 승강로 구조 보강): 지게차(자중 4.5ton) 진입 하중을 견디도록 카 바닥 H형강 및 4.5T 체크플레이트 보강 2) STEP 2 (관통형 양방향 도어 인터록): 1층 전면 도어와 2층 후면 도어가 동시 개방되지 않도록 안전 인터록 릴레이 구축 3) STEP 3 (125% 과부하 하중시험): 정격 적재하중의 125%(6.25ton) 추를 탑재하여 권상 제동력 및 슬립 유무 정밀 안전검사 | 검수고 관통형 화물용 EV 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 검수고 관통형 화물용 EV (9000-8-32) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) 차량기지 종합검수고 대형 중정비 자재 운반용 관통형(앞뒤 개폐) 화물 EV, 바닥 하중보강을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 대형 화물용 승강로 구조 및 지게차 동선 검토: 카 내부 치수(W2.5m x D3.5m 이상) 및 하중 대조 2) STEP 2: 대형 H형강 카 프레임 및 중량 레일 가설: T형 중량 가이드레일(24K/30K) 및 브라켓 체결 |  | 1) 화물 적재 용량 시방 및 정격 적재 하중 3,000kg ~ 5,000kg 대형 카 기준을 100% 충족하였는가? 2) 관통형 도어(Through) 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-33 | 9000-10-27, 9000-10-28 | 9000-10-36 | DDC_IP DDC 자동제어 백업 이중화 | D+65 | 기계/소방팀 | 기계설비 직접디지털제어(IP DDC) 판넬 설치, BACnet 국제표준 통신 및 관제서버 무중단 이중화 | 1) STEP 1 (IP DDC 필드 제어반 결선): 기계실 및 공조실 DDC 판넬에 아날로그(AI/AO), 디지털(DI/DO) 센서·밸브 케이블 결선 2) STEP 2 (BACnet 통신 루프 구축): 개방형 BACnet/IP 프로토콜을 적용하여 중앙 방재실 관제 컴퓨터와 실시간 데이터 통신 연동 3) STEP 3 (서버 0초 이중화 절환 시험): 메인 관제 서버 강제 다운 시 대기 중인 백업 서버로 데이터 손실 없이 0초 절환 검증 | DDC_IP DDC 자동제어 백업 이중화 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) DDC_IP DDC 자동제어 백업 이중화 (9000-8-33) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) 원격 관제 DDC 패널, BACnet 표준 통신, 메인/백업 중앙 감시 서버 무중단 절환 체계을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 자동제어 I/O 포인트 일람표 및 통신 선로 설계 대조: 수천 개 감시/제어 포인트 1:1 매핑 2) STEP 2: 기계실 IP DDC 패널 가설 및 필드 센서/밸브 배선: 온습도센서, 차압스위치, 비례제어밸브 결선 |  | 1) IP DDC 제어반 시방 및 32비트 고성능 마이크로프로세서 DDC 패널 기준을 100% 충족하였는가? 2) 개방형 프로토콜 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-34 | 9000-10-28, 9000-10-29 | 9000-10-36 | 화재연동 인터록 실부하 시험 | D+70 | 기계/소방팀 | 화재 수신반 신호 수신 즉시 공조기 100% 강제 정지 및 제연팬 배연 모드 자동 인터록 | 1) STEP 1 (하드와이어드 인터록 회로 구성): 화재수신반 경보 접점을 공조기 MCC 조작전원 차단 계전기(B접점)와 직결 2) STEP 2 (제연댐퍼 및 팬 시퀀스 연동): 화재 구역 제연 풍도 댐퍼가 완전 개방된 후 리미트 스위치 신호로 제연팬 자동 가동 3) STEP 3 (실부하 화재 모의시험): 연기감지기 실발화 시험을 실시하여 3초 이내 공조기 정지 및 제연팬 정상 기동 확인 | 화재연동 인터록 실부하 시험 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 화재연동 인터록 실부하 시험 (9000-8-34) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) 화재수신반 경보 시 공조기 즉시 정지, 제연팬 배연 모드 자동 전환 및 방화댐퍼 연동을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 화재 연동 방재 매트릭스(Cause & Effect) 수립: 구역별 화재 시나리오 및 인터록 시퀀스 확정 2) STEP 2: 공조기 MCC 정지 접점 및 제연팬 기동 결선 점검: 하드와이어드(Hardwired) 안전 인터록 확인 |  | 1) 화재 감지기 연동 시방 및 광전식 연기감지기/차동식 열감지기 화재 신호 기준을 100% 충족하였는가? 2) 공조기 전원 차단 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-35 | 9000-10-29, 9000-10-30, 9000-10-31 | 9000-10-36 | TAB(풍량_수량 밸런싱) 측정 | D+75 | 기계/소방팀 | 공조 덕트 풍량(오차 ±10% 이내) 및 수배관 유량 정밀 측정·조정(TAB)으로 쾌적성 확보 | 1) STEP 1 (공조 덕트 풍량 TAB): 피토관 및 플로우 후드를 이용하여 주덕트와 각 디퓨저 취출 풍량을 설계치 ±10%로 교정 2) STEP 2 (수배관 유량 TAB): 초음파 비파괴 유량계로 냉온수 배관 순환 유량을 측정하고 밸런싱 밸브 차압(ΔP) 정밀 조정 3) STEP 3 (소음 및 온습도 검증): 정거장 실내 소음(NC 35~40) 및 실별 온·습도 분포도를 24시간 연속 측정하여 TAB 성적서 발급 | TAB(풍량_수량 밸런싱) 측정 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) TAB(풍량_수량 밸런싱) 측정 (9000-8-35) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) 실별 설계 풍량/수량 정밀 측정, 디퓨저 풍량비 ±10% 및 밸런싱 밸브 오차 조정을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: TAB 사전 검토 및 측정 계획서 수립: 설계 도면, 장비 사양서, 계통도 사전 분석 2) STEP 2: 공조 덕트 주풍량 및 디퓨저 풍량 측정·조정: 피토관 및 플로우 후드를 이용한 비례조정 |  | 1) 덕트 풍량 밸런싱 시방 및 주덕트 피토관 다점 측정 및 볼륨댐퍼(VD) 조정 기준을 100% 충족하였는가? 2) 디퓨저 취출 풍량 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수
9000 | 9000-10 | 기계설비·소방설비 | 9000-10-36 | 9000-10-31, 9000-10-32, 9000-10-33, 9000-10-34, 9000-10-35 | - | 소방 완공검사 및 종합인계 | D+80 | 기계/소방팀 | 관할 소방서 완공검사필증 획득, As-Built 준공도서 편찬 및 운영사(화성도시공사) 무결점 인수인계 | 1) STEP 1 (관할 소방서 완공 실사): 소방감리원 및 소방관 합동 현장 실사를 통해 소화·경보·피난설비 전수 작동 검사 2) STEP 2 (소방완공검사필증 수령): 지적사항 0건으로 소방시설 완공검사증명서(필증)를 정식 교부받아 법적 준공 완료 3) STEP 3 (준공도서 및 운영자 교육): 3D As-Built 준공도면, 시운전 성적서, 2년분 예비품을 인계하고 운영팀 40시간 기술교육 이수 | 소방 완공검사 및 종합인계 시공계획서, 검측요청서 및 공인 시험성적서 | 1) 소방 완공검사 및 종합인계 (9000-8-36) 과업 달성을 위해 KDS 47 철도설계기준 및 NFTC 화재안전기준을 100% 충족한다. 2) 관할 소방서 현장 실사 완공필증 획득, 시운전 성적서 및 기계/소방 시설물 종합 인수인계을 엄격히 완수하여 책임감리원 최종 승인을 획득한다. |  | 1) STEP 1: 소방시설 완공검사 신청서 제출 및 사전 자체 점검: 모든 소방 설비 100% 작동 사전 리허설 2) STEP 2: 관할 소방서 합동 현장 실사 및 성능 시연: 소방관 입회 옥내소화전 방수 및 제연 시험 |  | 1) 소방 완공검사 시방 및 관할 소방서 공무원 입회 현장 실사 및 성능 시험 기준을 100% 충족하였는가? 2) 준공도서(As-Built) 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 기계·소방 복합 시방 준수

## 철도종합시운전
L2 코드 | L3 코드 | L3 대공종명 | L4 코드 | 선행 | 후행 | 작업단위 (Level 4 Task/Activity) | 일정 (D-Day) | 주관 | 목적 | 방법 | 산출물(결과) | 표준서 (Standard) 요약 | 표준서 파일 (HTML) | 수행지침 (Guideline) 요약 | 수행지침 파일 (HTML) | 체크리스트 (Checklist) 요약 | 체크리스트 파일 (HTML) | 비고
9000 | 9000-11 | 철도종합시험운행 | 9000-11-1 | - | 9000-11-2, 9000-11-3, 9000-11-4, 9000-11-5 | 철도종합시험운행 사전검토 | D-60 | 개통운영팀 | 철도종합시험운행 시행지침 분석 및 3단계 종합시험운행 추진체계 사전 검토 | 1) STEP 1: 법령 및 지침 기준 분석 (철도안전법 제38조 및 국토부 시행지침 80개 조항 정밀 분석) 2) STEP 2: 동탄트램 특화 쟁점 도출 (무가선 배터리, 매립형 궤도, 우선신호 인터페이스 45개 쟁점 도출) 3) STEP 3: 철도종합시운전 사전검토서 편찬 및 결재 (총괄사업단장 최종 보고 및 사전검토 확정) | 철도종합시험운행 사전검토 결과보고서, 회의록 및 TS 공인 필증 | 1) 철도종합시험운행 사전검토(9000-11-1) 수행을 위해 철도안전법 제38조 및 국토부 시행지침 100% 충족함. 2) 시운전 착수 전 법정 3단계 절차 및 45개 핵심 쟁점 사전검토 확정 완료함. |  | 1) STEP 1: 철도종합시험운행 법정 기준 및 절차 분석 2) STEP 2: 시험운행 단계별(사전점검·시설물검증·영업시운전) 마일스톤 도출 |  | 1) 철도종합시험운행 시행지침 검토 시방 및 국토교통부 고시 기준 전 조항 분석 기준을 100% 충족하였는가? 2) 개통 목표일 역산정 공정 분석 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 철도종합시험운행 시행지침 준수
9000 | 9000-11 | 철도종합시험운행 | 9000-11-2 | 9000-11-1 | 9000-11-6, 9000-11-7 | 철도종합시험운행 사전검토 회의 | D-50 | 개통운영팀 | 사업단·감리단·협력사 합동 사전검토 회의 및 SOP 일정계획 상호 검토 | 1) STEP 1: 시운전 사전검토 회의 안건 수립 (8대 공종 책임자 및 감리단 합동 검토 안건 상정) 2) STEP 2: 공종 간 인터페이스 및 R&R 협의 (궤도, 전기, 신호, 통신, 차량 등 120개 연동 항목 분계점 확정) 3) STEP 3: 회의록 작성 및 전사 배포 (의결 사항 정리 및 유관부서 공식 배포함) | 철도종합시험운행 사전검토 회의 결과보고서, 회의록 및 TS 공인 필증 | 1) 철도종합시험운행 사전검토 회의(9000-11-2)를 통해 8대 공종 간섭 및 R&R 분계점 100% 확정함. 2) 120개 필수 점검항목 도출 및 회의록 전사 배포 완료함. |  | 1) STEP 1: 전 공종 책임자 합동 사전검토 회의 소집 2) STEP 2: 분야별 잔여 공종 및 시운전 간섭 요소 검토 |  | 1) SOP 일정표 상호 검토 시방 및 공종별 준공 일정과 시운전 착수일 대조 기준을 100% 충족하였는가? 2) 분야별 책임분계점 확정 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 철도종합시험운행 시행지침 준수
9000 | 9000-11 | 철도종합시험운행 | 9000-11-3 | 9000-11-1 | 9000-11-8 | 토목·궤도 인터페이스 협의 | D-40 | 시스템팀 | 노반·궤도·분기기 시공 상태 검증 및 신호설비 설치 사전 인터페이스 협의 | 1) STEP 1: 매립형 그루브 레일 ↔ 노반 인터페이스 검측 (궤간 1,435mm 및 레일 레벨 검측 완료) 2) STEP 2: 143개소 선로전환기 배수 및 토목 연결부 점검 (전철기 피트 침수 방지 횡단 배수관로 점검함) 3) STEP 3: 정거장 승강장 연단 간격 인터페이스 검증 (차량 발판 이격 50mm 이내 적합성 입증) | 토목·궤도 인터페이스 협의 결과보고서, 회의록 및 TS 공인 필증 | 1) 토목·궤도 인터페이스 협의(9000-11-3) 기준을 엄격히 적용하여 선로 기하구조 100% 검증함. 2) 분기기 배수관로 및 승강장 연단 간격 기술기준 적합성 확정함. |  | 1) STEP 1: 매립형 궤도 기하구조 정밀 실측 데이터 검토 2) STEP 2: 선로전환기(143개소) 및 신호 검지선 인터페이스 확인 |  | 1) 궤도 단면 및 궤간 검측 시방 및 궤간 1,435mm ±2mm 이내 확인 기준을 100% 충족하였는가? 2) 선로전환기 취부부 검토 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 철도종합시험운행 시행지침 준수
9000 | 9000-11 | 철도종합시험운행 | 9000-11-4 | 9000-11-1 | 9000-11-8 | 전기·통신·신호·차량 인터페이스 협의 | D-35 | 시스템팀 | 급전·LTE-R·T-ATP/ATO·차량 간 E&M 복합 시스템 연동 인터페이스 조율 | 1) STEP 1: 정거장 급속충전 장치 ↔ 차상 배터리 인터페이스 검증 (DC 750V 충전 아크 및 결선 점검) 2) STEP 2: LTE-R 차상 무선통신망 ↔ 지상 안테나 정합성 시험 (패킷 손실률 1% 이하 전파 환경 검증함) 3) STEP 3: T-ATP/ATO 신호 ↔ PSD 스크린도어 연동 프로토콜 검증 (정위치 정차 ±300mm 동기화 확정) | 전기·통신·신호·차량 인터페이스 협의 결과보고서, 회의록 및 TS 공인 필증 | 1) 전기·통신·신호·차량 인터페이스 협의(9000-11-4)를 통해 4대 E&M 연동 프로토콜 100% 일치성 달성함. 2) 무가선 배터리 충전 및 PSD 동기화 안전 인터록 검증 완료함. |  | 1) STEP 1: 전기 급전 및 배터리 급속충전 인터페이스 검토 2) STEP 2: LTE-R 통신망 및 신호 T-ATP/ATO 데이터 인터페이스 검증 |  | 1) 급속충전 시스템 연동 시방 및 정거장 강체 가선 및 집전장치 대조 기준을 100% 충족하였는가? 2) LTE-R 무선 데이터 연동 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 철도종합시험운행 시행지침 준수
9000 | 9000-11 | 철도종합시험운행 | 9000-11-5 | 9000-11-1 | 9000-11-8 | 관제 및 운영사 인터페이스 협의 | D-30 | 시스템팀 | 종합관제센터(OCC)·화성도시공사 운영사 요구사항 사전 반영 및 과업범위 최적화 | 1) STEP 1: 차량기지 종합관제센터(OCC) 원격 감시 제어 프로토콜 검토 (SCADA/신호 화면 매핑 완료) 2) STEP 2: 화성도시공사 운영 인력 실무 투입 인터페이스 협의 (기관사, 관제사, 역무원 R&R 확정) 3) STEP 3: 관제 인터페이스 협의서 체결 및 하자보수 체계 정립 (책임분계점 명문화 및 핫라인 구축함) | 관제 및 운영사 인터페이스 협의 결과보고서, 회의록 및 TS 공인 필증 | 1) 관제 및 운영사 인터페이스 협의(9000-11-5)를 통해 OCC 원격 감시 제어 및 운영사 협업 체계 100% 확립함. 2) 하자보수 책임분계점 명확화 및 실시간 관제 핫라인 구축 완료함. |  | 1) STEP 1: 종합관제센터 관제 설비 및 원격 감시 체계 검토 2) STEP 2: 화성도시공사 운영사 요구사항 수렴 및 기능 최적화 |  | 1) 종합관제 SCADA 화면 검토 시방 및 전력/신호/설비 관제 화면 검증 기준을 100% 충족하였는가? 2) 사령-현장 비상통신 라인 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 철도종합시험운행 시행지침 준수
9000 | 9000-11 | 철도종합시험운행 | 9000-11-6 | 9000-11-2 | 9000-11-8, 9000-11-9 | 인력·시험장비 투입계획 수립 | D-30 | 개통운영팀 | 시험운전반, 유관기관 합동 점검단 인력 배치 및 공인 시험 계측기 확보 | 1) STEP 1: 5대 전문 시험운전반 조직 구성 (총괄, 시설, 시스템, 차량, 안전통제반 45명 편성) 2) STEP 2: 국가공인 교정 검측 장비 확보 및 필증 검증 (레이저 트랙게이지, 전력품질분석기 교정 필증 확인) 3) STEP 3: 비상출동 긴급복구조 편성 및 투입계획 확정 (시운전 중 돌발 장애 대응 24시간 비상조 가동) | 인력·시험장비 투입계획 수립 결과보고서, 회의록 및 TS 공인 필증 | 1) 인력·시험장비 투입계획 수립(9000-11-6)으로 5대 시험운전반 45명 및 공인 계측기 100% 투입 확정함. 2) 24시간 긴급복구 비상출동체계 완비 및 교정 필증 확보 완료함. |  | 1) STEP 1: 5대 전문 시험운전반 조직 체계 수립 2) STEP 2: 공인 교정 시험 계측기 및 검측 장비 확보 |  | 1) 시험운전반 조직 구성표 시방 및 5개 분야 45명 전담 인력 편성 기준을 100% 충족하였는가? 2) 시험 계측장비 목록 확정 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 철도종합시험운행 시행지침 준수
9000 | 9000-11 | 철도종합시험운행 | 9000-11-7 | 9000-11-2 | 9000-11-9, 9000-11-10 | 철도종합시험운행 사전 협의사항(TS) 도출 | D-25 | 개통운영팀 | 한국교통안전공단(TS) 사전 점검 항목 및 기술기준 적합성 쟁점 선제적 도출 | 1) STEP 1: 타 철도 현장(GTX-A, 신림선 등) 개통 지적사례 전수 분석 (동일 유형 지적 100% 추출) 2) STEP 2: 도시철도건설규칙 등 법정 기술기준 80개 조항 대조 (취약 개소 선제적 도출함) 3) STEP 3: TS 사전 협의 45대 핵심 쟁점 목록 작성 및 대응안 확정 (사전컨설팅 대비 답변서 완비) | 철도종합시험운행 사전 협의사항(TS) 도출 결과보고서, 회의록 및 TS 공인 필증 | 1) 철도종합시험운행 사전 협의사항(TS) 도출(9000-11-7)을 통해 45대 핵심 쟁점 사전 식별 및 대응안 확정함. 2) 타 현장 지적사례 분석 기반 선제적 현장 보강 계획 수립 완료함. |  | 1) STEP 1: 도시철도건설규칙 및 철도시설 기술기준 전 조항 대조 2) STEP 2: 한국교통안전공단(TS) 주요 심사 지적사항 사전 스크리닝 |  | 1) 철도시설 기술기준 매핑 시방 및 도시철도건설규칙 80개 조항 분석 기준을 100% 충족하였는가? 2) TS 지적 예상 항목 검토 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 철도종합시험운행 시행지침 준수
9000 | 9000-11 | 철도종합시험운행 | 9000-11-8 | 9000-11-3, 9000-11-4, 9000-11-5, 9000-11-6 | 9000-11-9, 9000-11-12 | 착수 전 전공종 합동회의 | D-20 | 시공사업단 | 8대 전 공종 단독·연동시험 결과보고서 검증 및 시운전 전제조건 100% 충족 확인 | 1) STEP 1: 8대 공종 단독 및 연동시험 성적서 취합 검증 (토목/궤도/전기/신호 등 전수 적합 확인) 2) STEP 2: 법정 검사 완료 필증 확인 (전기 사용전검사, 소방 완공검사, 승강기 완성검사 필증 확인) 3) STEP 3: 착수 전 전공종 합동회의 개최 및 시운전 개시 선언 (전 공종 책임자 서명 및 착수 선포) | 착수 전 전공종 합동회의 결과보고서, 회의록 및 TS 공인 필증 | 1) 착수 전 전공종 합동회의 및 공종별시험 완료 검증(9000-11-8)으로 시운전 착수 전제조건 100% 충족함. 2) 법정 필증 전수 확보 및 전 공종 책임자 서명 날인 완료함. |  | 1) STEP 1: 8대 공종별 단독·공종시험 결과보고서 전수 취합 2) STEP 2: 법정 검사 필증 및 사전 승인 서류 확인 |  | 1) 8대 공종 시험성적서 검토 시방 및 노반 다짐, 궤도 기하, 변전소 가압 기준을 100% 충족하였는가? 2) 신호/통신 연동시험 검증 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 철도종합시험운행 시행지침 준수
9000 | 9000-11 | 철도종합시험운행 | 9000-11-9 | 9000-11-6, 9000-11-7, 9000-11-8 | 9000-11-10, 9000-11-11 | 철도종합시험운행 종합계획서 수립 | D+0 | 개통운영팀 | 철도종합시험운행 표준운영절차(SOP) 및 사전점검·시설물검증·영업시운전 종합계획서 편찬 | 1) STEP 1: 3단계 시험운행 종합계획서(SOP) 마스터 초안 작성 (사전점검, 시설물검증, 영업시운전 총괄 수립) 2) STEP 2: 공종별 세부 시험 항목 및 검측 기준표 수록 (28개 검증 항목 및 판정 기준 집대성) 3) STEP 3: 책임감리원 기술검토의견서 첨부 및 종합계획서 승인 (사업단장 최종 결재 및 승인 확정) | 철도종합시험운행 종합계획서 수립 결과보고서, 회의록 및 TS 공인 필증 | 1) 철도종합시험운행 종합계획서(SOP) 수립(9000-9-9)으로 국토교통부 표준 양식 100% 충족함. 2) 3단계 시험 절차 및 28개 검증 항목 마스터 계획 승인 완료함. |  | 1) STEP 1: 철도종합시험운행 종합계획서(SOP) 기본 골격 수립 2) STEP 2: 단계별 세부 시험계획서(사전점검/시설물검증/영업시운전) 작성 |  | 1) 종합계획서(SOP) 본안 작성 시방 및 개요, 조직, 안전관리, 세부일정 기준을 100% 충족하였는가? 2) 사전점검 계획서 수립 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 철도종합시험운행 시행지침 준수
9000 | 9000-11 | 철도종합시험운행 | 9000-11-10 | 9000-11-7, 9000-11-9 | 9000-11-11, 9000-11-13 | TS 사전컨설팅 회의 | D+30 | 개통운영팀 | 한국교통안전공단(TS) 합동 사전컨설팅 회의를 통한 계획서 보완 및 적합성 검증 | 1) STEP 1: TS 사전컨설팅 안건 상정 및 종합계획서 초안 제출 (한국교통안전공단 사전 심의 접수) 2) STEP 2: 대면 컨설팅 회의 개최 및 심사위원 피드백 수렴 (무가선 트램 특화 항목 집중 협의함) 3) STEP 3: 컨설팅 권고사항 종합계획서 100% 보완 반영 (본 심사 반려 리스크 원천 차단) | TS 사전컨설팅 회의 결과보고서, 회의록 및 TS 공인 필증 | 1) 계획서 제출 전 TS 사전컨설팅 회의(9000-9-10)를 통해 TS 심사위원 사전 조율 100% 완료함. 2) 권고사항 전면 반영으로 본 심사 시 서류 보완 및 반려 리스크 Zero화함. |  | 1) STEP 1: 한국교통안전공단(TS) 사전컨설팅 안건 상정 2) STEP 2: TS 전문위원단 합동 대면 심의 회의 진행 |  | 1) 사전컨설팅 신청서 제출 시방 및 종합계획서 초안 및 첨부자료 기준을 100% 충족하였는가? 2) TS 합동 컨설팅 회의 개최 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 철도종합시험운행 시행지침 준수
9000 | 9000-11 | 철도종합시험운행 | 9000-11-11 | 9000-11-9, 9000-11-10 | 9000-11-12, 9000-11-13 | 철도종합시험운행 연간계획 수립/제출 | D+60 | 시공사업단 | 국토교통부 및 한국교통안전공단(TS)에 철도종합시험운행 계획서 정식 접수 및 승인 득 | 1) STEP 1: 법정 서식에 맞춘 철도종합시험운행 연간계획서 편찬 (사전점검/시설물검증/영업시운전 일정 확정) 2) STEP 2: 국토교통부 및 한국교통안전공단(TS) 정식 공문 접수 (전자문서 접수 및 심사 대응) 3) STEP 3: 국토교통부 철도종합시험운행 계획 승인 공문 수령 (법적 시운전 착수 권한 획득함) | 철도종합시험운행 연간계획 수립/제출 결과보고서, 회의록 및 TS 공인 필증 | 1) 철도종합시험운행 연간계획 수립 및 TS 제출(9000-9-11)로 철도안전법 시행규칙 제75조 적법 승인 획득함. 2) 국토교통부 시운전 착수 승인 공문 공식 수령 완료함. |  | 1) STEP 1: 법정 제출 서류 편철 및 사업단장 결재 2) STEP 2: 국토교통부 및 TS 정식 공문 접수 |  | 1) 철도종합시험운행 계획서 공문 발송 시방 및 국토교통부 철도안전정책과 기준을 100% 충족하였는가? 2) 한국교통안전공단 서류 심사 대응 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 철도종합시험운행 시행지침 준수
9000 | 9000-11 | 철도종합시험운행 | 9000-11-12 | 9000-11-8, 9000-11-11 | 9000-11-13, 9000-11-17 | 안전관리계획서 수립 및 비상대응체계 | D+80 | 안전품질팀 | 시운전 전 구간 선로 출입통제, 시험열차 안전통제관 탑승 및 관할 소방·경찰 비상연락망 | 1) STEP 1: 34.4km 본선 선로 출입통제 및 물리적 방호벽 설치 (시건장치 및 출입 승인 절차 규정) 2) STEP 2: 시험열차 2인 1조 운행 및 안전통제관 탑승 체계 수립 (무선 교신 및 비상제동 권한 부여함) 3) STEP 3: 관할 소방서·경찰서 24시간 비상 핫라인 구축 (사고 발생 시 5분 이내 골든타임 확보) | 안전관리계획서 수립 및 비상대응체계 결과보고서, 회의록 및 TS 공인 필증 | 1) 시험운행 안전관리계획서 수립 및 비상대응체계(9000-9-12)로 시운전 전 기간 중대재해 Zero 체계 구축함. 2) 선로 출입통제 및 소방/경찰 24시간 긴급구조 핫라인 완비함. |  | 1) STEP 1: 철도종합시험운행 안전관리계획서 수립 및 위험성평가 2) STEP 2: 선로 출입 통제 시스템 및 안전통제관 지정 |  | 1) 시운전 안전관리계획서 작성 시방 및 위험성평가 및 비상대응 매뉴얼 기준을 100% 충족하였는가? 2) 선로 무단침입 방지 시설 점검 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 철도종합시험운행 시행지침 준수
9000 | 9000-11 | 철도종합시험운행 | 9000-11-13 | 9000-11-10, 9000-11-11, 9000-11-12 | 9000-11-14 | 사전점검 착수보고 | D+120 | 시공사업단 | 사전점검 착수보고회(TS) 개최, 12개 분야별 정부 합동점검단 현장 정밀점검 개시 | 1) STEP 1: 한국교통안전공단(TS) 합동 사전점검 착수보고회 개최 (12개 분야 점검 일정 및 점검단 확정) 2) STEP 2: 12개 전문 분야별 현장 전수 실사 수검 (노반, 궤도, 건축, 전기, 신호, 통신, 소방 현장 점검함) 3) STEP 3: 일일 점검 회의 및 지적사항 실시간 취합 (지적사항 일일 등록 및 분야별 공유) | 사전점검 착수보고 결과보고서, 회의록 및 TS 공인 필증 | 1) 사전점검 착수보고 및 분야별 점검단 가동(9000-9-13)으로 34.4km 전 구간 12개 분야 현장 실사 가동함. 2) TS 합동점검단 100% 현장 검측 및 일일 조치 피드백 체계 확립함. |  | 1) STEP 1: 사전점검 착수보고회(TS) 개최 및 현장 브리핑 2) STEP 2: 12개 분야별 합동점검단 현장 정밀 실사 수행 |  | 1) 사전점검 착수회의 개최 시방 및 TS 주관 착수보고 및 점검일정 확정 기준을 100% 충족하였는가? 2) 12개 분야 합동 현장 점검 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 철도종합시험운행 시행지침 준수
9000 | 9000-11 | 철도종합시험운행 | 9000-11-14 | 9000-11-13 | 9000-11-15 | 철도시설 기술기준 검토 및 조치계획 | D+130 | 시공사업단 | 도시철도건설규칙 전 조항 대조, 사전점검 지적사항 1:1 조치계획서 수립 | 1) STEP 1: TS 사전점검 지적사항 전수 등록 및 분류 (위험도별 긴급/일반 과제 구분함) 2) STEP 2: 지적사항별 공학적 원인 분석 및 재시공 도면 작성 (설계사·시공사 합동 보강안 도출) 3) STEP 3: 사전점검 지적사항 조치계획서 국토부/TS 제출 (조치 기한 및 책임감리원 검토의견 첨부) | 철도시설 기술기준 검토 및 조치계획 결과보고서, 회의록 및 TS 공인 필증 | 1) 철도시설의 기술기준 검토 및 지적사항 조치계획(9000-9-14)으로 지적사항 100% 공학적 원인 규명 완료함. 2) 재시공 및 보강 조치계획서 국토부/TS 정식 제출 완료함. |  | 1) STEP 1: 사전점검 지적사항 전수 등록 및 위험도 분류 2) STEP 2: 공학적 원인 분석 및 재시공/보강 기술 대책 수립 |  | 1) 지적사항 목록 전수 분류 시방 및 구조안전, 전기절연, 신호인터록 등 기준을 100% 충족하였는가? 2) 분야별 원인분석 및 보강안 설계 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 철도종합시험운행 시행지침 준수
9000 | 9000-11 | 철도종합시험운행 | 9000-11-15 | 9000-11-14 | 9000-11-16 | 사전점검 보완조치 및 국토부 승인 | D+175 | 시공사업단 | 지적사항 100% 현장 보강 조치 완료, 조치결과보고서 제출 및 국토교통부 적합 승인 | 1) STEP 1: 분야별 사전점검 지적사항 현장 보강 공사 완료 (궤도 선형 교정, 정거장 마감 보완 전수 완료) 2) STEP 2: 책임감리원 전수 입회 검측 및 결과보고서 편찬 (전·중·후 사진 및 공인 성적서 편철함) 3) STEP 3: 국토교통부 및 TS 최종 심사 대응 및 승인 공문 접수 (기술기준 적합 및 시설물검증 착수 승인 획득) | 사전점검 보완조치 및 국토부 승인 결과보고서, 회의록 및 TS 공인 필증 | 1) 사전점검 보완조치 및 조치결과 국토부 승인(9000-9-15)으로 지적사항 100% 현장 재시공 완결함. 2) 국토교통부 정식 '철도시설 기술기준 적합 승인' 공문 수령 완료함. |  | 1) STEP 1: 분야별 사전점검 지적사항 현장 보강 공사 완료 2) STEP 2: 책임감리원 전수 입회 검측 및 결과보고서 편찬 |  | 1) 현장 재시공 및 보강 공사 시방 및 설계 변경 및 현장 보강 완료 기준을 100% 충족하였는가? 2) 감리단 합동 검측 및 사진대지 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 철도종합시험운행 시행지침 준수
9000 | 9000-11 | 철도종합시험운행 | 9000-11-16 | 9000-11-15 | 9000-11-17 | 사전점검 종결회의 및 결과보고서 승인 | D+180 | 시공사업단 | 사전점검 종결보고회(TS) 개최 및 1단계 사전점검 공식 종결 선언 | 1) STEP 1: 사전점검 종결회의 안건 브리핑 및 조치 실적 보고 (지적 조치 완료 및 승인 공문 보고함) 2) STEP 2: 점검단 최종 의견 수렴 및 사전점검 합격 판정 (점검단 전원 일치로 적합 판정 의결) 3) STEP 3: 사전점검 종결 서명 날인 및 다음 단계 선언 (종합결과보고서 서명 및 시설물검증 개시 선포) | 사전점검 종결회의 및 결과보고서 승인 결과보고서, 회의록 및 TS 공인 필증 | 1) 사전점검 종결회의 및 결과보고서 승인(9000-9-16)으로 1단계 사전점검 공식 종결 및 합격 판정 획득함. 2) TS 점검단 전원 서명 날인 및 2단계 시설물검증시험 개시 선포함. |  | 1) STEP 1: 사전점검 종결회의 안건 브리핑 및 조치 실적 보고 2) STEP 2: 점검단 최종 의견 수렴 및 사전점검 합격 판정 |  | 1) 사전점검 종결회의 개최 시방 및 TS 주관 종합 결과 브리핑 기준을 100% 충족하였는가? 2) 사전점검 종합보고서 서명 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 철도종합시험운행 시행지침 준수
9000 | 9000-11 | 철도종합시험운행 | 9000-11-17 | 9000-11-12, 9000-11-16 | 9000-11-18 | 시설물검증시험 착수보고 및 안전교육 | D+185 | 개통운영팀 | 2단계 시설물검증시험 착수보고회(TS) 및 시험참여자 전원 특별안전교육 | 1) STEP 1: 시설물검증시험 착수보고회(TS) 개최 (28개 검증 항목 및 30일간의 시험 스케줄 브리핑) 2) STEP 2: 시험 참여 기관사 및 기술요원 특별 안전교육 (선로 통제, 제한속도, 비상제동 수칙 4시간 교육 이수함) 3) STEP 3: 시설물검증시험 종합상황실 운영 개시 (차량기지 관제실 내 24시간 실시간 모니터링 가동) | 시설물검증시험 착수보고 및 안전교육 결과보고서, 회의록 및 TS 공인 필증 | 1) 시설물검증시험 착수보고 및 시험참여자 안전교육(9000-9-17)으로 2단계 시운전 공식 착수함. 2) 시험 참여자 전원 안전교육 100% 이수 및 24시간 시운전 종합상황실 가동 완료함. |  | 1) STEP 1: 시설물검증시험 착수보고회(TS) 개최 2) STEP 2: 시험 참여 기관사 및 기술요원 특별 안전교육 |  | 1) 시설물검증 착수보고회 시방 및 시험 항목, 일정, 조직 보고 기준을 100% 충족하였는가? 2) 시험 참여자 안전교육 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 철도종합시험운행 시행지침 준수
9000 | 9000-11 | 철도종합시험운행 | 9000-11-18 | 9000-11-17 | 9000-11-19 | 시험열차 투입 및 속도별 연동시험 | D+190 | 개통운영팀 | 본선 34.4km 시험열차 투입, 속도별(10~70km/h) 28개 항목 시설물 연동 성능 검증 | 1) STEP 1: 속도 단계별 주행시험 계획 및 열차 편성 (10km/h 저속부터 최고 70km/h까지 단계별 증속 주행) 2) STEP 2: 28개 핵심 검증 항목 실시간 계측 데이터 취득 (윤중/횡압, 급속충전 아크, ATP, 승차감 수집함) 3) STEP 3: 비상제동 거리 및 정위치 정차 정밀도 검증 (70km/h 제동거리 160m 이내 및 정위치 ±300mm 입증) | 시험열차 투입 및 속도별 연동시험 결과보고서, 회의록 및 TS 공인 필증 | 1) 시험열차 투입계획 및 본선 속도별 연동 주행시험(9000-9-18)으로 28개 E&M 연동 항목 100% 적합 입증함. 2) 법정 비상제동거리(≤160m) 및 승강장 정위치 정차(±300mm) 완벽 충족함. |  | 1) STEP 1: 속도 단계별 주행시험 계획 및 열차 편성 2) STEP 2: 28개 핵심 검증 항목 실시간 계측 데이터 취득 |  | 1) 저속 주행시험(10~30km/h) 시방 및 건축한계, 레일 조인트 통과 기준을 100% 충족하였는가? 2) 중속 주행시험(30~50km/h) 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 철도종합시험운행 시행지침 준수
9000 | 9000-11 | 철도종합시험운행 | 9000-11-19 | 9000-11-18 | 9000-11-20 | 시설물검증시험 중간점검 및 장애조치 | D+195 | 개통운영팀 | 시설물검증시험 50% 시점 중간점검, 주행 중 발생 결함 및 데이터 오차 완벽 조치 | 1) STEP 1: 시설물검증시험 전반부 계측 데이터 종합 평가 (10~50km/h 계측 센서 데이터 정밀 분석) 2) STEP 2: 도출된 미비점 및 장애 원인 공학적 분석 (곡선부 레일 연마, LTE-R 지향각 및 SW 파라미터 튜닝함) 3) STEP 3: 보완 항목 재시험 실시 및 중간보고서 승인 (70km/h 재주행 시험 무결점 확인 및 중간 승인 획득) | 시설물검증시험 중간점검 및 장애조치 결과보고서, 회의록 및 TS 공인 필증 | 1) 시설물검증시험 중간점검 및 장애조치 회의(9000-9-19)로 전반부 계측 데이터 오차 100% 튜닝 완결함. 2) 보완 항목 재시험 합격 및 공기 지연 리스크 Zero 달성함. |  | 1) STEP 1: 시설물검증시험 전반부 계측 데이터 종합 평가 2) STEP 2: 도출된 미비점 및 장애 원인 공학적 분석 |  | 1) 중간 계측 데이터 종합 분석 시방 및 속도별 28개 항목 데이터 검증 기준을 100% 충족하였는가? 2) 결함 및 이상 징후 분석 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 철도종합시험운행 시행지침 준수
9000 | 9000-11 | 철도종합시험운행 | 9000-11-20 | 9000-11-19 | 9000-11-21 | 시설물검증시험 종결회의 및 결과 승인 | D+205 | 시공사업단 | 시설물검증시험 종결보고회(TS), 28개 항목 전수 합격 판정 및 결과보고서 승인 획득 | 1) STEP 1: 시설물검증시험 28개 항목 최종 성적서 집대성 (궤도, 전력, 신호, 통신, PSD 전 성적서 편철) 2) STEP 2: TS 주관 시설물검증시험 종결 심의 회의 대응 (심사위원단 질의응답 거쳐 전 항목 적합 판정 도출함) 3) STEP 3: 시설물검증시험 결과보고서 정식 획득 및 다음 단계 진입 (TS 결과보고서 및 영업시운전 착수 승인 수령) | 시설물검증시험 종결회의 및 결과 승인 결과보고서, 회의록 및 TS 공인 필증 | 1) 시설물검증시험 종결회의 및 결과보고서 획득(9000-9-20)으로 2단계 시설물검증 전 항목 100% 공인 합격함. 2) TS 공인 결과보고서 교부 및 3단계 영업시운전 진입 승인 완료함. |  | 1) STEP 1: 시설물검증시험 28개 항목 최종 성적서 집대성 2) STEP 2: TS 주관 시설물검증시험 종결 심의 회의 대응 |  | 1) 시설물검증시험 종결회의 시방 및 TS 주관 최종 결과 심의 기준을 100% 충족하였는가? 2) 공인 결과보고서 편찬 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 철도종합시험운행 시행지침 준수
9000 | 9000-11 | 철도종합시험운행 | 9000-11-21 | 9000-11-20 | 9000-11-22 | 영업시운전 계획 수립 및 착수보고 | D+210 | 개통운영팀 | 3단계 영업시운전 계획서 수립, TS 착수보고회 개최 및 실제 영업 다이아 운행 체계 개시 | 1) STEP 1: 실제 영업 다이아(시각표) 및 배차간격 편성 (첨두 RH 4분, 평시 NH 8분, 1일 120회 다이아 확정) 2) STEP 2: 운영사(화성도시공사) 종사자 실전 투입 및 숙달 계획 (기관사, 관제사, 역무원 실제 교대조 전면 투입함) 3) STEP 3: 영업시운전 착수보고회(TS) 개최 및 시험 개시 (TS 및 지자체 합동 착수보고 후 30일 시운전 개시) | 영업시운전 계획 수립 및 착수보고 결과보고서, 회의록 및 TS 공인 필증 | 1) 영업시운전 계획 수립 및 착수보고(TS)(9000-9-21)로 실제 개통 다이아(120회/일) 및 인력 투입 확정함. 2) TS 착수보고회 완료 및 30일간의 실전 영업시운전 본격 개시함. |  | 1) STEP 1: 실제 영업 다이아(시각표) 및 배차간격 편성 2) STEP 2: 운영사(화성도시공사) 종사자 실전 투입 및 숙달 계획 |  | 1) 영업시운전 종합계획서 편찬 시방 및 열차다이아, 인력배치, 비상훈련 기준을 100% 충족하였는가? 2) 영업시운전 착수보고회 개최 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 철도종합시험운행 시행지침 준수
9000 | 9000-11 | 철도종합시험운행 | 9000-11-22 | 9000-11-21 | 9000-11-23 | 영업 다이아 운행 및 비상대응훈련 | D+215 | 화성도시공사 | 30일간 무사고 영업 다이아 주행(정시율 ≥ 99%), 화재·탈선·단전 8대 비상대응훈련 | 1) STEP 1: 30일간 실전 영업 다이아 연속 무사고 운행 (매일 05:30 첫차~익일 00:30 막차 실제 다이아 주행) 2) STEP 2: 열차 운행 정시율(≥ 99%) 및 고장률(Zero) 관리 (출발/도착 1초 단위 기록 및 정시율 99.8% 달성함) 3) STEP 3: 소방·경찰·지자체 합동 8대 비상대응 실전 훈련 (차내 화재, 탈선, 정전 등 5분 골든타임 입증) | 영업 다이아 운행 및 비상대응훈련 결과보고서, 회의록 및 TS 공인 필증 | 1) 실제 열차운행 다이아 기반 영업시운전 및 비상훈련(9000-9-22)으로 운행 정시율 99.8% 달성함. 2) 총 3,600회 무사고 주행 완수 및 8대 비상대응 실전훈련 100% 합격함. |  | 1) STEP 1: 30일간 실전 영업 다이아 연속 무사고 운행 2) STEP 2: 열차 운행 정시율(≥ 99%) 및 고장률(Zero) 관리 |  | 1) 영업 다이아 연속 운행 시방 및 1일 120회, 30일간 3,600회 주행 기준을 100% 충족하였는가? 2) 열차 정시율 및 지연 분석 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 철도종합시험운행 시행지침 준수
9000 | 9000-11 | 철도종합시험운행 | 9000-11-23 | 9000-11-22 | 9000-11-24 | 영업시운전 중간점검 및 조치 | D+220 | 개통운영팀 | 영업시운전 15일 차 중간점검 회의, 운행 중 발생 이례상황 및 설비 오작동 100% 조치 | 1) STEP 1: 15일간 누적 영업시운전 데이터 종합 분석 (총 1,800회 주행 데이터 및 승강장 정차 시간 분석) 2) STEP 2: 운전 취급 및 승강장 설비 미세 이상 징후 조치 (도어 센서 민감도, 안내방송 음압, 교차로 신호 최적화함) 3) STEP 3: 영업시운전 중간점검 보고서 편찬 및 승인 (조치 결과 포함 중간보고서 제출 및 TS 승인 획득) | 영업시운전 중간점검 및 조치 결과보고서, 회의록 및 TS 공인 필증 | 1) 영업시운전 중간점검 및 조치(9000-9-23)로 15일간 누적 운행 데이터 분석 및 미세 결함 100% 조치 완료함. 2) TS 중간 평가 적합 판정 획득 및 후반부 영업 운행 연속성 확보함. |  | 1) STEP 1: 15일간 누적 영업시운전 데이터 종합 분석 2) STEP 2: 운전 취급 및 승강장 설비 미세 이상 징후 조치 |  | 1) 영업시운전 15일 누적 데이터 분석 시방 및 운행 횟수, 정시율, 전력소비량 기준을 100% 충족하였는가? 2) 이례상황 및 미세 오류 분석 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 철도종합시험운행 시행지침 준수
9000 | 9000-11 | 철도종합시험운행 | 9000-11-24 | 9000-11-23 | 9000-11-25 | 영업시운전 종결회의 및 결과보고서 승인 | D+225 | 시공사업단 | 영업시운전 최종 종결보고회(TS), 3단계 종합시험운행 전 과정 완벽 합격 판정 | 1) STEP 1: 영업시운전 30일간 전 운행 실적 종합 집계 (총 주행거리, 정시 운행률, 비상훈련 성과 결과보고서 편찬) 2) STEP 2: TS 합동 영업시운전 종결 심의 회의 대응 (심사위원단 최종 심의 거쳐 무결점 합격 의결함) 3) STEP 3: 영업시운전 결과보고서 승인 및 종결 선언 (공인 결과보고서 수령 및 3단계 종합시험운행 완결 선포) | 영업시운전 종결회의 및 결과보고서 승인 결과보고서, 회의록 및 TS 공인 필증 | 1) 영업시운전 종결회의 및 결과보고서 승인(9000-9-24)으로 3단계 철도종합시험운행 전 과정 100% 합격 판정 획득함. 2) TS 공인 결과보고서 승인 완료 및 국토부 영업개통 승인 신청 준비 완료함. |  | 1) STEP 1: 영업시운전 30일간 전 운행 실적 종합 집계 2) STEP 2: TS 합동 영업시운전 종결 심의 회의 대응 |  | 1) 영업시운전 종결회의 개최 시방 및 TS 주관 종합 평가 보고 기준을 100% 충족하였는가? 2) 영업시운전 결과보고서 편찬 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 철도종합시험운행 시행지침 준수
9000 | 9000-11 | 철도종합시험운행 | 9000-11-25 | 9000-11-24 | 9000-11-26, 9000-11-27 | 철도종합시험운행 종합결과보고서 제출 | D+230 | 시공사업단 | 사전점검·시설물검증·영업시운전 3단계 총괄 종합결과보고서 국토교통부 제출 | 1) STEP 1: 사전점검·시설물검증·영업시운전 성과 종합 편철 (3단계 전 시험 과정 측정 데이터 및 성적서 마스터 바인딩) 2) STEP 2: 총괄사업단장 및 책임감리원 최종 서명 날인 (발주처, 감리단, 시공사 3자 대표자 서명으로 무결성 보증함) 3) STEP 3: 국토교통부 정식 제출 및 정부 적합 승인 통보 수령 (국토교통부 정식 접수 및 종합시험운행 적합 승인 수령) | 철도종합시험운행 종합결과보고서 제출 결과보고서, 회의록 및 TS 공인 필증 | 1) 철도종합시험운행 종합결과보고서 제출(9000-9-25)로 철도안전법 제38조에 따른 법정 준공 보고서 완비함. 2) 국토교통부 정식 공문 접수 및 최종 '종합시험운행 적합 승인' 획득함. |  | 1) STEP 1: 사전점검·시설물검증·영업시운전 성과 종합 편철 2) STEP 2: 총괄사업단장 및 책임감리원 최종 서명 날인 |  | 1) 3단계 종합결과보고서 편찬 시방 및 사전점검+시설물검증+영업시운전 기준을 100% 충족하였는가? 2) 사업단장 및 책임감리원 서명 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 철도종합시험운행 시행지침 준수
9000 | 9000-11 | 철도종합시험운행 | 9000-11-26 | 9000-11-25 | 9000-11-28 | 철도운영자 안전관리체계 변경승인 | D+235 | 화성도시공사 | 화성도시공사(철도운영자) 철도안전관리체계 변경승인 신청 및 TS 현장 검사 합격 | 1) STEP 1: 철도안전관리체계 변경승인 신청 서류 작성 (안전경영 목표, 비상대응계획, 유지관리 규정 42종 편찬) 2) STEP 2: 한국교통안전공단(TS) 현장 실사 수검 (화성도시공사 관제, 운전, 유지보수 조직의 실질적 이행 능력 입증함) 3) STEP 3: 국토교통부 철도안전관리체계 변경승인증명서 획득 (국토부 장관 명의 정식 증명서 수령으로 법적 자격 완비) | 철도운영자 안전관리체계 변경승인 결과보고서, 회의록 및 TS 공인 필증 | 1) 철도운영자 안전관리체계 변경승인(9000-9-26)으로 화성도시공사 철도운영자 법적 자격 100% 완비함. 2) TS 현장 실사 합격 및 국토교통부 정식 안전관리체계 승인증명서 교부 완료함. |  | 1) STEP 1: 철도안전관리체계 변경승인 신청 서류 작성 2) STEP 2: 한국교통안전공단(TS) 현장 실사 수검 |  | 1) 안전관리체계 변경승인 신청서 제출 시방 및 국토교통부 및 TS 기준을 100% 충족하였는가? 2) TS 안전관리체계 현장 실사 대응 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 철도종합시험운행 시행지침 준수
9000 | 9000-11 | 철도종합시험운행 | 9000-11-27 | 9000-11-25 | 9000-11-28 | 공사목적물 및 시설물 최종 인수인계 | D+238 | 시공사업단 | 36개 정거장, 본선, 차량기지 시설물 및 2D/3D 준공도서·예비품 화성도시공사 합동 인수인계 | 1) STEP 1: 전 역사 및 시설물 합동 정밀 인수인계 실사 (36개 역사 건축/설비, 34.4km 궤도/전기/신호 합동 점검) 2) STEP 2: 준공도서, 운용 매뉴얼 및 유지보수 예비품 인계 (3D BIM As-Built 최종 도면 및 2년분 예비품 공식 전달함) 3) STEP 3: 공사목적물 인수인계서 최종 체결 (화성시, 화성도시공사, 사업단 3자 서명 날인으로 관리권 공식 이관) | 공사목적물 및 시설물 최종 인수인계 결과보고서, 회의록 및 TS 공인 필증 | 1) 공사목적물 및 시설물 최종 인수인계(9000-9-27)로 36개 역사 및 34.4km 전 시설물 100% 합동 인계 완료함. 2) 3D BIM As-Built 준공도서 및 2년분 유지관리 예비품 인계 완료함. |  | 1) STEP 1: 전 역사 및 시설물 합동 정밀 인수인계 실사 2) STEP 2: 준공도서, 운용 매뉴얼 및 유지보수 예비품 인계 |  | 1) 시설물 합동 실사 및 검측 시방 및 전 역사/차량기지/변전소 실사 기준을 100% 충족하였는가? 2) 준공도서 및 매뉴얼 인계 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 철도종합시험운행 시행지침 준수
9000 | 9000-11 | 철도종합시험운행 | 9000-11-28 | 9000-11-26, 9000-11-27 | - | 종합시험운행 종결 및 영업 개통 | D+240 | 시공사업단 | 국토교통부 영업개통 승인 획득, 동탄트램 공식 개통식 거행 및 대시민 상업운전 개시 | 1) STEP 1: 국토교통부 영업개통 최종 승인 공문 접수 (종합시험운행 및 안전관리체계 승인 기반 정식 개통 승인 수령) 2) STEP 2: 동탄도시철도 개통 기념식 및 테이프 커팅 (화성시장, 국회의원, 시민대표 참석 개통식 및 1호차 시승 진행함) 3) STEP 3: 동탄트램 1·2호선 전 구간 대시민 상업운전 개시 (34.4km 36개 정거장 전 노선 시민 탑승 상업운전 개시) | 종합시험운행 종결 및 영업 개통 결과보고서, 회의록 및 TS 공인 필증 | 1) 종합시험운행 종결 및 영업 개통(9000-9-28)으로 국토교통부 정식 영업개통 승인 100% 획득함. 2) 동탄도시철도 1·2호선 전 구간 공식 개통식 성료 및 대시민 상업운전 성공적 개시함. |  | 1) STEP 1: 국토교통부 영업개통 최종 승인 공문 접수 2) STEP 2: 동탄도시철도 개통 기념식 및 테이프 커팅 |  | 1) 국토교통부 영업개통 승인 신청 시방 및 종합결과보고서 및 안전관리체계 기준을 100% 충족하였는가? 2) 국토교통부 영업개통 정식 승인 검측 및 불합격 요소를 전면 차단하였는가? |  | 철도종합시험운행 시행지침 준수