## 종합요약_대시보드
동탄도시철도 기술제안서 vs 분야별 내역서 불일치·사손위험 종합 리포트
분석 목적: 기술제안서/제안서요약서 언급 대비 내역 미반영 항목(무대가 시공 위험) 전수 추출 및 여건보고·설계변경 대응
분야구분 | 총 항목수 | 초대형/대형 사손 (High) | 중형 사손 (Med) | 원가잠식/단가차액 (Low) | 핵심 사손 위험 내용 요약 | 시트 바로가기
토목·가시설 | 6 | 1 | 3 | 2 | 교차로 비개착 무진동 압입, 고압분사 그라우팅, 3D GIS 전산화 등 | 이동: 토목·가시설
궤도분야 | 5 | 1 | 3 | 1 | 매립형 궤도 탄성재(Elastomer), 분기기 전열 융설, Flangeway 인서트 등 | 이동: 궤도분야
건축·정거장 | 4 | 2 | 2 | 0 | 정거장 BIPV/쿨링포그 스마트 캐노피, 306역 보행육교/EV, 안전체험관 등 | 이동: 건축·정거장
시스템·E&M | 3 | 2 | 1 | 0 | AI 우선신호(TSP) SW/RSU, 지능형 CCTV 분석서버, 급속충전설비 등 | 이동: 시스템·E&M
부대·스마트·유지관리 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3D BIM 전 공종 용역비, 스마트 안전플랫폼, 준공 인계 검측차량 등 | 이동: 부대·스마트·유지관리
합 계 |  |  |  |  | 총 21개 핵심 사손위험 항목 식별 | 전체 시트 연계
사손 방지 및 여건보고(설계변경) 4단계 실행 프로토콜
1단계: 전수 대조표(Cross-Check) 작성 | 제안서 본서/요약서의 모든 특수공법·고급자재 키워드와 도급내역서 일위대가표를 1:1 매핑하여 누락 비목 확정
2단계: 사손 위험 등급 분류 및 우선순위화 | High(수십억대 자재/설비 누락: 궤도 엘라스토머, 스마트캐노피, 보행육교), Med(공법차액: 무진동암파쇄, 고압분사), Low(용역비/부대비)
3단계: 착공 전 공식 현장 여건보고서 제출 | 현장 실측 불일치, 도로점용/하천점용 인허가 조건, 운영사 인터페이스 분장 협의를 명분으로 신규 비목 단가 신설 승인 요청
4단계: 시공상세도(Shop Drawing) 승인 연계 | 도급내역서에 반영된 표준 규격 기준으로 시공상세도를 제출하고, 발주처의 제안서 사양 요구 시 실정보고 선행 조건부 추진

## 토목·가시설
[토목·가시설] 기술제안서 vs 도급내역서 불일치 및 사손위험 항목 상세 대조표
기준: 기술제안서 요약본(종합요약보고서), 분야별 설계보고서 vs 도급내역서 및 일위대가표
No. | 항목명 (Item) | 기술제안서·요약본 언급 내용 (제안 공법/사양) | 제안서·요약서 구체적 출처 (파일명 및 페이지) | 대조 도급내역서 (파일명) | 도급내역서 미반영/누락 실태 (공사비 및 일위대가 현황) | 사손 위험 등급 | 사손 방지 및 발주처 여건보고 방어 논리
C-01 | 교차로 비개착 무진동 특수 굴착/압입 공법 | 교통 마비 방지를 위한 주요 교차로 비개착 압입 및 무진동 암파쇄 공법 제안 | [제안서요약] p.32~38 [토목제안서] 제3장 토공·가시설 p.142~158 | 내역서(철도계획,1공구).xlsx | 토공 집계표: 일반 백호 굴착 및 표준 암발파 단가만 계상 (비개착 압입 추진장비대 및 무진동 할증 단가 일체 누락) | 대형 사손 (High) | 도로점용조건 실측 및 지장물 간섭에 따른 오픈컷 불가 입증 후 특수추진공법 신규 비목 설계변경 추진
C-02 | 지반침하 방지 스마트 고압분사 차수 그라우팅 | 인접 도로 및 구조물 보호를 위한 고압분사식 특수 지반보강 및 차수벽 시공 | [제안서요약] p.42~45 [토목제안서] 제5장 지반보강 p.215~230 | 내역서(토질및기초).xlsx | 지반보강공: 표준 저압 LW/SGR 주입 품셈만 반영 (고압분사 전용 플랜트 및 고강도 특수약액 단가 누락) | 중형 사손 (Med) | 현장 시추 주상도 실측치(연약대/파쇄대) 증빙을 통해 고압 그라우팅 일위대가 신설 요청
C-03 | 도심지 지하 지장물 3D GIS 전산화 등재 | 이설 완료된 지중 관로를 지자체 도로관리 전산망에 3D 수치지형도 DB로 구축 | [제안서요약] p.18 [토목제안서] 제7장 부대공 p.320~335 | 내역서(철도계획).xlsx | 지장물 이설공: 단순 배관 철거 및 부설 노무비만 계상 (수치지형도 3D GIS 데이터베이스 구축 용역비 누락) | 원가 잠식 (Low) | 지자체 도로관리 조례에 따른 전산화 수용비 별도 실비정산 청구
C-04 | 수목 중앙분리대 이식 및 유지관리(가식장) | 305~306역 녹지 수목 임시 가식장 이식 및 2년간 수목 활착 관수 관리 | [제안서요약] p.58 [토목제안서] 제2장 현황조사 p.180~195 | 내역서(철도계획).xlsx | 부대공/조경: 단순 지장 수목 벌목 및 폐기물 처리비만 계상 (가식장 부지 임대료, 굴취, 운반, 관수 관리비 전무) | 중형 사손 (Med) | 지자체 공공수목 이식 심의 결과에 따라 조경공사 이식비 설계변경 반영
C-05 | 오산천 하천 중첩구간 특수 수중가물막이 | 오산천변 공사 중첩구간 오염방지용 특수 수중 시트파일 및 차수벽 설치 | [제안서요약] p.48~50 [토목제안서] 제6장 하천공 p.260~275 | 내역서(구조,교량).xlsx | 가시설공: 일반 육상 시트파일 단가만 반영 (하천 수중가물막이 가설비 및 오탁방지막 유지관리비 누락) | 중형 사손 (Med) | 하천점용 인허가 조건 및 홍수기 수위변동에 따른 가설공사비 실정보고
C-06 | 반월고가교 근접구간 방호벽/안전난간 | 101~102역 고가교 하부 통과 시 차량 방호용 SB5등급 고강도 콘크리트 방호벽 | [제안서요약] p.36 [토목제안서] 제4장 도로안전 p.240~255 | 내역서(철도계획).xlsx | 도로안전시설: 일반 표준 가드레일만 반영 (SB5등급 이상 고강도 콘크리트 방호벽 단가 누락) | 단가 차액 (Low) | 교량 관리주체(용인시/화성시) 안전기준 강화에 따른 내역 반영

## 궤도분야
[궤도분야] 기술제안서 vs 도급내역서 불일치 및 사손위험 항목 상세 대조표
기준: 기술제안서 요약본(종합요약보고서), 분야별 설계보고서 vs 도급내역서 및 일위대가표
No. | 항목명 (Item) | 기술제안서·요약본 언급 내용 (제안 공법/사양) | 제안서·요약서 구체적 출처 (파일명 및 페이지) | 대조 도급내역서 (파일명) | 도급내역서 미반영/누락 실태 (공사비 및 일위대가 현황) | 사손 위험 등급 | 사손 방지 및 발주처 여건보고 방어 논리
T-01 | 매립형 궤도 고탄성 수지 (Elastomer Resin) | Grooved Rail 전구간 소음/진동 저감용 폴리머 고탄성 수지 충전재 연속 타설 | [제안서요약] p.52~58 [궤도제안서] 제4장 궤도구조설계 p.78~95 | 내역서(궤도분야).xlsx | 궤도공/도상: 표준 콘크리트 타설 및 일반 고무패드만 반영 (수입/특수 엘라스토머 레일 수지 충전재 자재비 전액 누락) | 초대형 사손 (High) | 국내 공인 표준 충전재로 사양 조정(Shop Drawing 승인) 또는 자재차액 설계변경
T-02 | 분기기 자동 전열 융설(히팅) 시스템 | 동절기 선로전환기 결빙방지 원격제어 히팅케이블 및 자동제어반 설치 | [제안서요약] p.62 [궤도제안서] 제6장 부속설비 p.120~135 | 내역서(궤도분야).xlsx | 궤도부속공: 일반 수동 제설 기준만 계상 (전열 히터 모듈, 전원 공급선로, 자동제어반 비목 전무) | 중형 사손 (Med) | 철도운영사 유지관리 분장 협의를 통해 운영사 설비분장으로 분리 이관
T-03 | 교차로 Flangeway 탄성 인서트 커버 | 자전거/보행자 바퀴 끼임 방지 특수 고무 플랜지웨이 인서트재 | [정합성보고서] Row 11 [궤도제안서] 제4장 평면교차로 p.98~112 | 내역서(궤도분야).xlsx | 궤도공: 기본 매립형 레일 부설 단가만 포함 (특수 플랜지웨이 인서트재 구매 및 시공비 일체 누락) | 중형 사손 (Med) | 도로교통 안전성 평가 결과에 따라 사고 다발 교차로에 한정 축소 적용
T-04 | 교량-토공 접속부 레일 신축이음매 (R.E.J) | 온도변화에 따른 장대레일 신축 흡수 장치 및 강성 체감구조 완충 체결구 | [제안서요약] p.55 [궤도제안서] 제5장 교량궤도 p.140~155 | 내역서(궤도분야).xlsx | 궤도공: 일반 연속장대레일 체결 단가만 반영 (고가의 특수 REJ 장치 및 완충 레일 체결구 단가 누락) | 중형 사손 (Med) | 교량 구조해석(단부 변위/온도신축) 결과를 근거로 REJ 비목 신설
T-05 | 레일 전식(부식) 방지 절연체 및 누설전류 포집망 | 지중 매설관 전식 방지용 레일 절연 패드 및 누설전류 포집 배선망 구축 | [제안서요약] p.60 [궤도제안서] 제7장 전기연계 p.160~175 | 내역서(궤도분야/전기분야).xlsx | 궤도/전기: 일반 레일 본딩만 계상 (연속 절연 시트 및 누설전류 측정 포집 배선망 누락) | 원가 잠식 (Low) | 도시가스/상수도 관리기관 협의 결과(전식방지 대책)에 따른 설계변경

## 건축·정거장
[건축·정거장] 기술제안서 vs 도급내역서 불일치 및 사손위험 항목 상세 대조표
기준: 기술제안서 요약본(종합요약보고서), 분야별 설계보고서 vs 도급내역서 및 일위대가표
No. | 항목명 (Item) | 기술제안서·요약본 언급 내용 (제안 공법/사양) | 제안서·요약서 구체적 출처 (파일명 및 페이지) | 대조 도급내역서 (파일명) | 도급내역서 미반영/누락 실태 (공사비 및 일위대가 현황) | 사손 위험 등급 | 사손 방지 및 발주처 여건보고 방어 논리
A-01 | 정거장 스마트 캐노피 (BIPV / 쿨링포그) | 태양광 BIPV 패널 일체형 지붕 및 승강장 미세안개 쿨링포그 분무 시스템 | [제안서요약] p.24~28 [건축제안서] 제2장 정거장계획 p.84~105 | 내역서(건축,정거장).xlsx | 캐노피공: 표준 철골+접합유리 캐노피만 계상 (BIPV 태양광 모듈, 인버터, 고압 미스트 펌프/배관 누락) | 대형 사손 (High) | 지자체 스마트시티 특별예산으로 분리 추진하거나 기본형 캐노피로 사양 승인
A-02 | 교통약자 안전발판 (Auto Safe-Gap Filler) | 열차 정차 시 승강장-차량 간격 자동 돌출 전동식 안전발판 | [제안서요약] p.45~48 [건축제안서] 제3장 편의시설 p.112~135 | 내역서(건축,정거장).xlsx | 정거장 마감: 승강장 연단 콘크리트 및 점자블록만 계상 (전동 구동기, 전원 공급 배관·배선, 인터록 제어반 누락) | 중형 사손 (Med) | 차량 제원 확정 후 연단 간격 기준(50mm 이내) 충족 시 고정형 고무패드로 변경
A-03 | 306정거장 체육공원 연계 전용 보행육교/EV | 체육공원 이용객 연결용 전용 보행육교 및 엘리베이터 2기, 계단실 | [제안서요약] p.30 [건축제안서] 제5장 특화계획 p.175~190 | 내역서(건축,정거장).xlsx | 건축공: 지상 횡단보도 접근 시설만 계상 (보행육교 강교량, 엘리베이터 2기, 계단실 공사비 전무) | 초대형 사손 (High) | 체육공원 조성 주체(LH/화성시) 공사 범위로 한계선 명확화 여건보고
A-04 | 차량기지 종합관리동 내 시민 안전체험관 | 종합관리동 내 전시·홍보·안전체험 특수 인테리어 및 시뮬레이터 설치 | [제안서요약] p.70~75 [건축제안서] 제7장 차량기지 p.210~230 | 내역서(건축,차량기지).xlsx | 차량기지 건축: 일반 사무실 마감재(석고보드, 페인트)만 계상 (체험형 시뮬레이터, 전시 부스, 특수 인테리어 누락) | 중형 사손 (Med) | 준공 후 지자체 운영 예산 사업으로 분리 이관 여건보고

## 시스템·E&M
[시스템·E&M] 기술제안서 vs 도급내역서 불일치 및 사손위험 항목 상세 대조표
기준: 기술제안서 요약본(종합요약보고서), 분야별 설계보고서 vs 도급내역서 및 일위대가표
No. | 항목명 (Item) | 기술제안서·요약본 언급 내용 (제안 공법/사양) | 제안서·요약서 구체적 출처 (파일명 및 페이지) | 대조 도급내역서 (파일명) | 도급내역서 미반영/누락 실태 (공사비 및 일위대가 현황) | 사손 위험 등급 | 사손 방지 및 발주처 여건보고 방어 논리
S-01 | AI 트램 우선신호(TSP) 및 V2X RSU 통신장비 | 교차로 우선통과 알고리즘 SW 및 도로변 V2X 통신 무선기지국(RSU) 구축 | [제안서요약] p.80~85 [시스템제안서] 제3장 신호 p.145~172 | 내역서(신호,통신).xlsx | 신호제어: 표준 교통신호 제어기 결선비만 계상 (AI SW 라이선스, RSU 하드웨어, 연계 개발비 전무) | 대형 사손 (High) | 화성시 교통정보센터(UTIC) 시스템 연계 책임한계선 분장 협약 추진
S-02 | 지능형 AI CCTV 이상행동 영상분석 시스템 | 이상행동/객체인식/선로난입 자동감지 고성능 AI 영상분석 서버 및 관제 | [제안서요약] p.88~92 [시스템제안서] 제5장 통신 p.220~245 | 내역서(통신분야).xlsx | CCTV 설비: 일반 NVR 저장장치 + 고정형 IP 카메라만 계상 (고성능 GPU 분석 서버 및 AI 영상분석 라이선스 누락) | 중형 사손 (Med) | 관제센터 통합 구축분으로 흡수 처리하여 현장 공사비 누락분 방어
S-03 | 정거장/기지 대용량 급속 배터리 충전설비 | 차량 상부 팬터그래프 접촉식 초급속 충전 포스트 및 대용량 정류기(Rectifier) | [제안서요약] p.78 [시스템제안서] 제2장 전기 p.80~105 | 내역서(전기분야).xlsx | 전력설비: 일반 조명/동력용 저압 변전설비만 계상 (대용량 정류기, 급속 충전 포스트 장비대 누락) | 초대형 사손 (High) | 차량 제작사(납품사) 공급 패키지 범위로 인터페이스 분장 확정

## 부대·스마트·유지관리
[부대·스마트·유지관리] 기술제안서 vs 도급내역서 불일치 및 사손위험 항목 상세 대조표
기준: 기술제안서 요약본(종합요약보고서), 분야별 설계보고서 vs 도급내역서 및 일위대가표
No. | 항목명 (Item) | 기술제안서·요약본 언급 내용 (제안 공법/사양) | 제안서·요약서 구체적 출처 (파일명 및 페이지) | 대조 도급내역서 (파일명) | 도급내역서 미반영/누락 실태 (공사비 및 일위대가 현황) | 사손 위험 등급 | 사손 방지 및 발주처 여건보고 방어 논리
M-01 | 전 공종 3D BIM 시공간섭 시뮬레이션 용역 | 전 공종 3D BIM 모델링, 시공 간섭 시뮬레이션(LOD 350~400), 유지관리 연계 | [제안서요약] p.15~18 [종합보고서] BIM 추진계획 | 내역서(총괄/기술비).xlsx | 설계/기술비: 표준 2D 도면 작성 단가만 반영 (3D BIM 전담팀 외주 용역비 및 SW 라이선스비 누락) | 중형 사손 (Med) | 국토부 스마트건설기술 활성화 지침에 따른 설계변경 스마트 용역비 신설
M-02 | 현장 실시간 스마트 안전관제 플랫폼 | 웨어러블 에어백, 스마트 안전모, AI 이동식 이동형 CCTV 관제 플랫폼 | [제안서요약] p.95~98 [종합보고서] 안전관리계획 | 내역서(원가계산서/안전비).xlsx | 안전관리비: 법정 요율 안전관리비만 계상 (스마트 안전장비 구입비(요율 초과분) 전액 시공사 부담) | 원가 잠식 (Low) | 중대재해처벌법 대응 발주처 안전강화 특별예산으로 실비정산 여건보고
M-03 | 준공 인계용 전용 궤도검측장비 및 특장차 | 준공 후 운영사에 인계할 전용 궤도검측차량 및 종합 선로 점검 장비 일체 | [궤도제안서] 유지관리장비 리스트 [제안서요약] p.64 | 도급내역서 전체 | 전체 내역서: 궤도/토목 시공비만 있고 물품 구매비 전무 (억대 특수 검측 차량/장비 구매·인계비 일체 누락) | 초대형 사손 (High) | 공사 목적물(시설공사)과 운영 장비(물품구매)의 분리 원칙 적용